Opis przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienie treści SWZ z poprzedniego postępowania nr 9/ZWiK/2024

Dotyczy postępowania: prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: MODERNIZACJA  SYSTEMU STEROWANIA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRONIU ŚLĄSKIM

Pytanie nr 1: Prosimy do zgodę na stosowanie światłowodów jednomodowych ( w miejsce wielomodowych) ze względu na zdecydowanie lepszą transmisję sygnału światłowodowego

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2: Prosimy o zgodę na zastosowanie innego systemu wizualizacji SCADA niż ASIX wymieniony w dokumentacji. Dostępnych jest wiele platform systemów SCADA spełniających równie dobrze, a może nawet i lepiej zadania określone w OPZ

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3:  Prosimy o załączenie dokumentacji istniejących szaf sterowniczych S1, S2, S3. Bez tej dokumentacji nie ma możliwości dobrania wielkości sterowników do tych szaf. Dokumentacja będzie niezbędna podczas

wymiany sterowników.

Odp.: Brak jest aktualnej dokumentacji – została zniszczona w wyniku powodzi.

Pytanie nr 4:  Prosimy o dołączenie schematu technologicznego oczyszczalni ścieków.

Odp.: Brak jest aktualnej dokumentacji – została zniszczona w wyniku powodzi.

Pytanie nr 5: Czy są wytyczne co do wielkości kontenera dla szafy S1?

Odp.: Nie ma wytycznych.

Pytanie nr 6: Prosimy o wyjaśnienie, czemu ma służyć zabezpieczony kanał sieci GSM w oczyszczalni ścieków skoro komunikacja oparta będzie na światłowodowych.

Odp.: Zabezpieczony kanał ma służyć do telefonicznej informacji GSM operatorów o zmianie parametrów procesu technologicznego oraz zdalnego podglądu.

Pytanie nr 7: Prosimy o dołączenie mapy poglądowej z określeniem przewidywanych długości tras światłowodowych.

Odp.: Brak mapy.

Pytanie nr 8: Czy przewidywane jest układanie kabli elektrycznych w okopach? Jeśli tak , to jakich?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 9: Czy przewody będą prowadzone przez drogę? Czy wymaga to uzgodnień z właścicielem dróg? Jeżeli tak to jakich?

Odp.: Wszystkie przewody będą prowadzone w obrębie oczyszczalni.

Pytanie nr 10: Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej elektrycznej i AKPiA dla stacji S1, S2, S3 w związku z planowanymi wymianami sterowników PLC i paneli operatorskich.

Prosimy o udostępnienie schematów aktualnej struktury sieci komunikacyjnej pomiędzy stacją dyspozytorską a stacjami S1, S2, S3.

Prosimy o udostępnienie PZT.

Odp.: Brak jest aktualnej dokumentacji – została zniszczona w wyniku powodzi.

Pytanie nr 11: Czy można umówić się na wizję lokalną?

Odp.: Tak, proszę o kontakt pod nr tel. 603 201 398.

Pytanie nr 1: W zawiązku z zapisem OPZ dotyczącym stacji S1 w której należy zabudować zewnętrzny kontener -Zgodnie z Prawem budowlanym należy na elementy trwale związane z gruntem uzyskać pozwolenie na budowę.

1. Czy Plan zagospodarowania Oczyszczalni ścieków pozwala na taką inwestycję?

Odp.: TAK

Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie, że posadowienie kontenera na fundamencie wymagać będzie pozwolenia na budowę.

Odp.: NIE

Pytanie nr 3:  Jeśli wystąpi konieczność uzyskania pozwolenia na budowę to

a. Należy wykonać dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę

b. termin przygotowania dokumentacji technicznej do Nadzoru budowlanego może spowodować przesunięcie zakończenia inwestycji o kolejne 2 miesiące niż wskazany termin przez Zamawiającego. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac?

Odp.: Nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Pytanie nr 1: Prosimy o doprecyzowanie czy przedmiotem wymiany są same sterowniki PLC wraz z panelami HMI, czy całe szafy sterownicze z tymi sterownikami?

Odp.: Przedmiotem wymiany są szafy ze sterownikami.

Pytanie nr 2 Prosimy o specyfikację sterowników PLC.

Odp.: Ogólna specyfikacja jest podana w pkt. 4.1 Załącznik nr 2 do SWZ– Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 3:  Czy Zamawiający dopuszcza instalacje światłowodowe napowietrzne?

Odp.: Dopuszczamy instalacje światłowodowe napowietrzne.

Pytanie nr 4:  Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w zakresie możliwości fakturowania częściowego po dostawie poszczególnych urządzeń?

Odp.: Nie dopuszczamy wprowadzania zmian w umowie.

Pytanie nr 5:  Czy w zakresie prac objętych postępowaniem będzie również dostawa i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych? Jeśli tak prosimy o podanie średnic i ilości przepływomierzy.

Odp.: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejących przepływomierzy zakup nowych będzie leżał po stronie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.