ZP.271.34.2024		                                               Krosno, dnia 04.04.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: „Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Podczas wizji wykonanego zakresu przedmiotowego projektu, przy oględzinach instalacji obiegu wody zjeżdżalni rodzinnej zauważona została instalacja odprowadzenia/spustu wody z rurociągu zasilającego tę zjeżdżalnię. Instalacja ta wykonana jest z rur z PCV DN50 z wbudowanym zaworem kulowym i wpięta na wylocie w pion kanalizacyjny, jak na załączonych fotografiach. W dokumentacji projektowej, jak i w przedmiarach robót brak jest takiej instalacji dla zjeżdżalni będącej przedmiotem niniejszego postępowania. Proszę o wyjaśnienie, czy taką instalację należy wykonać również dla tej zjeżdżalni.

Odpowiedź nr 1:

W instalacji zasilającej obiegu wody dla zjeżdżalni objętej przedmiotem zamówienia należy ująć wykonanie dodatkowego króćca o średnicy wewnętrznej 32 mm wraz z zaworem kulowym i nasadą do węża lub szybkozłączką do podłączenia przewodu giętkiego w celu umożliwienia spustu wody z instalacji. Ww. króciec należy zamontować na instalacji wewnątrz komory z instalacją jak wyżej za pompą zasilającą.

Ponadto Zamawiający informuje, że w zakresie objętym zamówieniem należy ująć dodatkowo do wykonania następujące elementy:

- wykonanie kamerowania (inspekcję TV) istniejących wykonanych we wcześniejszym etapie odcinków instalacji zasilającej i odprowadzającej wodę ze zjeżdżalni do komory, do której będą podłączane instalacje objęte zakresem postępowania. Kamerowanie należy wykonać przed rozpoczęciem prac w celu sprawdzenia poprawności ułożenia wraz z przekazaniem ich wyników dla Zamawiającego.

- wykonanie dodatkowego odcinka korytka odwadniającego przy hamowni zjeżdżalni o długości 6 mb, w technologii określonej w dokumentacji zamówienia.

- do montażu wymienianych w ramach zamówienia stopni i podestów z litej deski kompozytowej należy zastosować śruby ze stali nierdzewnej.

- system start – stop dla zjeżdżali realizowanej w ramach zamówienia powinien być kompletny, czyli posiadać całe okablowanie oraz szafę umożliwiającą podłączenie do niej kabla zasilającego znajdującego się w komorze istniejącej zjeżdżali wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wpięciem w istniejącej szafie kabla zasilającego.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia i SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:

1) rozdział 18 pkt 7 i 11 SWZ oraz sekcja VIII pkt 8.1 i 8.3 ogłoszenia otrzymują brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/krosno na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania do dnia 11.04.2024 r., do godziny 10.00”.

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2024 r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego, Krosno, ul. Lwowska 28a, pokój nr 219”.

2) rozdział 17.7 SWZ oraz sekcja VIII pkt 8.4 ogłoszenia otrzymują brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, tj. do dnia 10.05.2024 r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.