## Arkusz1
KATALOG STANDARDÓW WYDZIAŁ TECHNICZNY 2021
L.p. | BRANŻA | OBIEKT
|  | wystawienniczy | konferencyjny | biurowy MTP | biurowy - wynajem | usługowy | restauracyjny
1. | Elektryczna
1.1. | Rozdzielnica Główna SN 15kV | modułowa, z zastosowaniem przegród i osłon izolacyjnych, niezależne przedziały z SF6, aparaty rozdzielcze: wyłączniki - próżniowe, odłączniki w izolacji SF6, zabezpieczenia cyfrowe z możliwością zdalnego nadzoru REF452plus , blokady elektryczne i mechaniczne: GSRI – ABB typ ZX2; GSRII - Siemens typ 8DC11.
1.2. | Kabel elektroenergetyczny SN | typ YHAKXS 20kV 1x 70 - 120/50mm2.
1.3. | Rozdzielnica Stacyjna SN 15kV | modułowa z izolacją powietrzną, z zastosowaniem przegród i osłon izolacyjnych, przedziałowa, aparaty rozdzielcze: rozłączniki - w izolacji SF6, blokady mechaniczne, wbudowany uziemiacz – ABB typ SafePlus24kV lubSchneider Unifluorc/Fluvac 24kV
1.4. | Transformatory rozdzielcze SN/nn | żywiczne (suche) o obniżonych stratach obciążeniowych i biegu jałowego oraz podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, uzwojenie zwarte - samonośne, cylindryczne kanały chłodzące, typu 630 - 1600kVA; 15/0,4kV np. ABB typu Resibloc.
1.5. | Rozdzielnica Stacyjna nn 0,4kV | modułowa z izolacją powietrzną, z zastosowaniem przegród i osłon izolacyjnych, przedziałowa klasy LOGSTRUP lub Warta (dla stacji transformatorowych) lub klasy ZMR (dla rozdzielnic obiektowych); aparaty rozdzielcze: wyłączniki i rozłączniki (630 – 2500A) - kompaktowe, kasetowe, wysuwne 3 i 4 biegunowe MASTERPACT serii NT i NW, współpracujące z systemem zabezpieczeń MICROLOGIC 5,0A z komunikacją zewnętrzną, rozłączniki bezpiecznikowe (160 – 400A) – kasetowe, zintegrowane - 3 biegunowe, napęd ręczny i silnikowy MOT, montaż na prowadnicach o rozstawie szyn 185mm, obustronne rozłączane ABB SLIMLINE typ XR, komunikacja zew. ITS lub/i napędem silnikowym MOT; rozłączniki i wyłączniki instalacyjne (<63A) – EATON/MOELLER; aparaty pomocnicze: analizatory parametrów elektrycznych DIRIS A40 SOCOMEC, sterownik główny zdalnego nadzoru SIEMENS S7-1200, przekaźnik kontroli faz z wyświetlaczem PKF-333SZR ELEKTROMONTEX.
1.6. | Kable i przewody elektryczne nn 230V i 400V | YDY/YKY: 3x, 4x, 5x żyłowe, izolacja główna – polwinit, rezystancja izolacji nie mniejszej niż 450/750V.
1.7. | Baterie akumulatorów stacyjnych i oświetlenia awaryjnego oraz zasilanie gwarantowanego | ogniwa żelowe HEPPECKE, zasilacz MEDCOM, miernik doziemienia MEDCOM z komunikacją zewnętrzną MODBUS.
1.8. | Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej | kompensacja pojemnościowo – indukcyjna niezależnie każdej z faz TORUS-TECHNIK, załączanie stopniowe, cyfrowy sterownik RMB12 ELEKTROMONTEX z komunikacją zewnętrzną MODBUS.
1.9. | Aparaty rozdzielcze, zabezpieczające i sterownicze
| a) aparaty modułowe | EATON/MOELLER/SCHRACK;
| b) rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe powyżej 63A | APATOR/MOELLER/SCHRACK/EATON
| c) rozłączniki bezpiecznikowe modułowe do 63A | Tytan II lub podstawa bezpiecznikowa DO2
| d) ochrona przepięciowa | DEHN/EATON/MOELLER/SCHRACK;
| e) wyłączniki i rozłączniki mocy | EATON serii NZM i LN/SCHRACK serii MC/ETI-POLAM serii EB2S
| f) rozłączniki izolacyjny | GE serii Dilos/EATON serii DMV/
| g) liczniki energii elektrycznej | 1-fazowe i 3-fazowe F&F
| h) przekaźniki kontroli faz | F&F CZF-310/CZF-431
1.10. | Osprzęt instalacyjny:
| a) gniazda wtykowe i włączniki światła podtynkowe | ELSO FASHION - wybór podstawowy, SIMON BASIC - wybór budżetowy
| b) gniazda wtykowe i włączniki światła natynkowe w pomieszczeniach technicznych | ELDA CEDAR,
| c) gniazda wtykowe natynkowe | LEGRAND MOSAIC,
| d) gniazda tablicowe proste dla wewnętrznych zestawów ZGW 16A 230V 2P+Z IP44 z kołnierzem 50x50mm, 16A 400V 3P+Z+N IP44 z kołnierzem 75x75mm | PCE,
| e) gniazda tablicowe proste dla zewnętrznych zestawów ZGW 16A 230V 2P+Z IP67 TWIST z kołnierzem 75x75mm , 16A 400V 3P+Z+N IP67 TWIST z kołnierzem 75x75mm | PCE,
| f) gniazda i wtyczki przemysłowe przenośne 400V. | PCE
| g) wtyczki kątowe 230V 16A | wg oferty
| h) listwy gniazdowe 230V 3x i 4x | wg oferty
1.11. | Oprawy oświetleniowe i źródła światła:
| pawilony nawa główna | przemysłowe, LED highbay CommLED HB10B 150lm/W, 4000K, min. Eśr 350lx | - | - | - | - | -
| pawilony pod i na antresoli | typu downlight PLC 2x 18W, 1x26W 2p 840; typu belka Cosmo LED 47-79W | - | - | - | - | -
| pomieszczenia techniczne | przemysłowa hermetyczna Cosmo LED IP65 47 - 79W - ESSYSTEM,
| oświetlenie zewnętrze | uliczne/elewacyjne (nad bramami/wjazdami ) projektory LED IP65, 6500K, min. 120lm/W,
| iluminacja zewnętrzna | architektoniczne listwy LED LEDLINE PHILIPS, chodnikowe IP65 CDM 70W G12/LED
| gastronomia - sale konsumpcyjne i wydawki | - | - | - | - | - | - LED wg opracowania Architektonicznego; - Ikea brasa 365+ wisząca (501.384.15), źródło światła z gwintem E27 max. 100W - Ikea hektar reflektor z klamrą/ścienny (802.153.08) źródło światła z gwintem E14 3,6W 200lumenów (ledare); - PXF lighting VIP Opal - źródło światła 1x80W T5.
| gastronomia pozostałe (kochnia, socjalne, magazyny) | - | - | - | - | - | przemysłowa hermetyczna Cosmo LED IP65 47 - 79W - ESSYSTEM,
| biura MTP | - | - | 1. Nowe - LED wg opracowania Architektonicznego; 2. Eksploatoeane - świetlówki liniowe TL i kompaktowe PL 4000K, | - | - | -
| biura wynajem | - | - | - | LED wg opracowania Architektonicznego; | - | -
| lokale usługowe | - | - | - | - | LED wg opracowania Architektonicznego; | -
1.12. | Systemy oświetlenia ewakuacyjnego:
| a) system z CB o sterowaniu elektromechanicznym bez autotestu opraw oświetleniowych | CB - baterie HEPPECKE, zasilacz MEDCOM, oprawy Monitor 1 ESSYSTEM | - | - | - | - | -
| b) system z CB z układem sterowania CEAG z autotestem linii świetlnych | - | CB - baterie HEPPECKE, zasilacz MEDCOM, oprawy Monitor oraz Verso ESSYSTEM | - | - | - | CB - baterie HEPPECKE, zasilacz MEDCOM, oprawy Monitor oraz Verso ESSYSTEM
| c) system autonomiczny z indywidualnym autotestowaniem | - | - | oprawy Monitor ESSYSTEM oraz Intelight Oprawa STARLET | - | oprawy Monitor ESSYSTEM oraz Intelight Oprawa STARLET | -
| c) system autonomiczny z centralnym autotestowaniem | - | - | - | ??? | - | -
1.13. | Urządzenia pomocnicze:
| a) urządzenie komunikacyjne ethernet | MOXA NPort 4x, 8x,
| b) urządzenia napięcia gwarantowanego AC | falownik DC/AC 220/230V APS serii BFI,
| c) analizator parametrów elektrycznych pomocniczy | DIRIS A10 SOCOMEC na szynę TH35,
| d) klucz do rozdzielnic i tablic oddziałowych | nr 1333,
| e) zegar/sterownik astronomiczny | LEGRAND typ 004764 lub F&F typ PCZ-525
| f) system podgrzewania wpustów dachowych | sterownik DEVIREG 850, wpust DALLMER, typ 62H DallBit, DN150
| g) system podgrzewania hydrantów ppoż. | DEVI
| h) złącza szeregowe – zacisk szeregowy – śrubowy | SCHRACK typ CBD.
2. | Sanitarna (klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie, wod-kan, sprężone powietrze, itd.)
2.1 | Miski ustępowe | KOŁO, seria NOVA Top | KOŁO, seria NOVA Top | KOŁO, seria NOVA Top | KOŁO, seria NOVA Top | KOŁO, seria NOVA Top | KOŁO, seria NOVA Top
2.2 | Umywalki | KOŁO, seria NOVA Top | KOŁO, seria NOVA Top | KOŁO, seria NOVA Top | KOŁO, seria NOVA Top | KOŁO, seria NOVA Top | KOŁO, seria NOVA Top
2.3 | Pisuary ( ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem) | KOŁO, seria NOVA Top | KOŁO, seria NOVA Top | KOŁO, seria NOVA Top | KOŁO, seria NOVA Top | KOŁO, seria NOVA Top | KOŁO, seria NOVA Top
2.4 | WC dla osób niepełnosprawnych | KOŁO, seria NOVA Top bez barier | KOŁO, seria NOVA Top bez barier | KOŁO, seria NOVA Top bez barier | KOŁO, seria NOVA Top bez barier | KOŁO, seria NOVA Top bez barier | KOŁO, seria NOVA Top bez barier
2.5 | Elektroniczne baterie umywalkowe | GROHE, zasilanie bateryjne 6V | GROHE, zasilanie bateryjne 6V |  |  |  | GROHE, zasilanie bateryjne 6V
2.6 | Podkonstrukcje pod przybory ( miski, umywalki, pisuary) | GROHE | GROHE | GROHE
2.7 | Elektroniczny zawór spłukujący do pisuaru | GROHE, zasilanie bateryjne 6V | GROHE, zasilanie bateryjne 6V |  |  |  | GROHE, zasilanie bateryjne 6V
2.8 | Kurtyny powietrzne drzwiowe / bramowe | JUWENT, SYSTEMAIR, VTS, FLOWAIR
2.9 | Destryfikatory ( mieszacze powietrza) | DELTAFAN, JUWENT
2.10 | Urządzenia klimatyzacyjne - DZK (część wystawiennicza) | centrale wentylacyjne: CLIMA - PRODUKT, DOSPEL SWEGON, pompy ciepła: DAIKIN
2.11 | Pozostałe urządzenia wentylacyjne dla m.in. gastronomii, pomieszczeń technicznych, sanitariatów, et. | VTS, DOSPEL, SWEGON, VENTURE INDUSTRIES, SYSTEMAIR, VENTIA | VTS, DOSPEL, SWEGON, VENTURE INDUSTRIES, SYSTEMAIR ,VENTIA | VTS, DOSPEL, SWEGON, VENTURE INDUSTRIES, SYSTEMAIR, VENTIA | VTS, DOSPEL, SWEGON, VENTURE INDUSTRIES, SYSTEMAIR, VENTIA | VTS, DOSPEL, SWEGON, VENTURE INDUSTRIES, SYSTEMAIR,VENTIA | VTS, DOSPEL, SWEGON, JEVEN, VENTURE INDUSTRIES, SYSTEMAIR, VENTIA
2.12 | Agregaty chłodnicze ( dla potrzeb wentylacji) | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN |  |  | DAIKIN
2.13 | Klimatyzatory dla serwerowni ( zalecany gaz R32) | DAIKIN seria BLUEVOLUTION |  | DAIKIN seria BLUEVOLUTION
2.14 | Klimatyzatory dla pozostałych pomieszczeń ( zalecany gaz R32) | DAIKIN, LG, GREE | DAIKIN, LG, GREE | DAIKIN, LG, GREE | DAIKIN, LG, GREE | DAIKIN, LG, GREE | DAIKIN, LG, GREE
2.15 | Klapy p.poż. | MERCOR, SMAY | MERCOR, SMAY | MERCOR, SMAY | MERCOR, SMAY | MERCOR, SMAY | MERCOR, SMAY
2.16 | Automatyka ( do współpracy z BMS) | SIEMENS (dostosowanie do DESIGO CC) | SIEMENS (dostosowanie do DESIGO CC) | SIEMENS (dostosowanie do DESIGO CC) |  |  | SIEMENS (dostosowanie do DESIGO CC)
2.17 | Pompy obiegowe, zestawy hydroforowe | WILO | WILO | WILO | WILO | WILO | WILO
2.18 | Szafki hydrantowe (typu KOMBI tj. hydrant + gaśnica) | SUPRON -3, GRAS | SUPRON -3, GRAS | SUPRON -3, GRAS | SUPRON -3, GRAS | SUPRON -3, GRAS | SUPRON -3, GRAS
2.19 | Sprężarki sprężonego powietrza ( część wystawiennicza) | ATLAS COPCO, śrubowe, seria GA-37+ (lub nowsze), Qn ≥5,9 m3/min, p ≥ 9,8 bar, ze sterownikiem oraz zintegrowanym zestawem filtracyjnym sprężonego powietrz (filtr wstępny DD i filtr dokładny PD)
3. | Ślusarska
3.1 | Okucia drzwiowe + drzwi automatyczne | G-U, GEZE | G-U, GEZE | G-U, GEZE | G-U, GEZE | G-U, GEZE | G-U, GEZE
3.2 | Bramy podnoszone | Łańcuchowe Małkowski
3.3 | Windy | Schindler, Kone, Thyssen
3.4 | Schody ruchome | Schindler, Thyssen,
3.5 | Platformy dla osób niepełnosprawnych | Vertical
4. | BMS
4.1. | Tel-Win Scasa MTP (stacje trafo i rozdzielnice główne obiektów) | tak | tak | tak | tak | tak | tak
4.2. | Scada ABB (GSRy) | tak | tak | tak | tak | tak | tak
4.3. | Siemens Desigo (komfort) | tak | tak | tak | tak | tak | tak