Nr sprawy: BZP/62/24					Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 pkt 2 (trybie podstawowym z możliwością negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP na usługę pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego doposażenia budynku w instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej 
i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej zasilanymi kotłem gazowym dwufunkcyjnym kondensacyjnym (o mocy wynikającej z obliczeń) wraz z adaptacją pomieszczeniu 
w piwnicy budynku na potrzeby budowy kotłowni gazowej dla montażu ww. kotła. Prace projektowe dotyczą budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego 
w Grudziądzu przy ul. Grunwaldzkiej 21,21A.

Termin wykonania: 19 tygodni od dnia podpisania umowy

Opracowanie ww. przedmiotu zamówienia obejmuje:

- uzyskanie pozwolenia na budowę dotyczącego ww. robót lub uzyskanie decyzji 
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych 
nie wymagających pozwolenia na budowę

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją w toku wykonywania robót instalacyjnych celem sprawdzenia ich zgodności z projektem technicznym 
i uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakres prac budowlanych i instalacyjnych do ujęcia w dokumentacji projektowej:

- Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego budowy (przebudowy) wewnętrznej instalacji gazowej w budynku celem dostosowania tej instalacji do montażu projektowanej instalacji centralnego ogrzewania zasilanej kotłem gazowych dwufunkcyjnym kondensacyjnym zlokalizowanym w kotłowni gazowej w piwnicy budynku (pomieszczenie po pralni). Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej polegać ma na ewentualnym demontażu istniejących instalacji od gazomierzy zlokalizowanych 
w skrzynkach gazowych na klatkach schodowych do istniejących kuchenek gazowych 
i podgrzewaczy gazowych zlokalizowanych w poszczególnych lokalach mieszkalnych oraz wykonaniu nowych instalacji gazowych w obrębie lokali, które zasilać mają tylko kuchenki gazowe w lokalach (przebudowa tylko w przypadku nieodpowiednich średnic rurociągów). Demontaż i przebudowa dotyczy również instalacji rozdzielczej w piwnicy budynku (od kurka głównego zlokalizowanego w szafce na elewacji budynku) 
do zasilania kotła gazowego (odrębny przewód) oraz pionów instalacji gazowej 
do podejść do gazomierzy mieszkaniowych znajdujących się w skrzynkach gazowych 
na klatkach schodowych (przebudowa pionów tylko w przypadku nieodpowiednich średnic rurociągów). Dokumentacja projektowa powinna zawierać również projekt techniczny adaptacji i przygotowania wyznaczonego pomieszczenia w piwnicy budynku (pralnia) na cele kotłowni gazowej dla montażu zaprojektowanego kotła dwufunkcyjnego kondensacyjnego (z zasobnikiem c.w.u.) pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla całego budynku wraz technologią 
i projektem technicznym instalacji elektrycznej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej 
i automatyki kotłowni. W dokumentacji dotyczącej kotłowni gazowej należy zaprojektować rozwiązania techniczne uwzględniające wytyczne branżowe: budowlane,  kominiarskie (wentylacja, odprowadzenie spalin z kotła), instalacje elektryczne (zasilanie kotła, armatury i automatyki), instalacyjne gazowe i wod.-kan. oraz wymagania przeciwpożarowe dla pomieszczeń kotłowni gazowych wraz z zaprojektowaniem urządzeń pomiarowych dla poszczególnych instalacji. Dokumentacja projektowa musi być wykonana przez uprawnionego projektanta na podstawie aktualnych przepisów prawa oraz obowiązujących norm branżowych.

- Wykonanie projektu technicznego dotyczącego montażu w budynku instalacji centralnego ogrzewania (zasilanej ww. kotłem) z rozdziałem dolnym z przewodami rozdzielczymi  
i pionami wykonanymi z rur stali węglowej w połączeniach zaprasowanych wraz 
z grzejnikami stalowymi dwupłytowymi z zasilaniem bocznym wyposażonymi w zawory termostatyczne z głowicami wraz z zaprojektowaniem armatury regulacyjnej instalacji grzewczej na przewodach rozdzielczych.

- Wykonanie projektu technicznego dotyczącego montażu w budynku wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (zasilanej 
ww. kotłem gazowym z zasobnikiem). Instalacja ma być wykonana z rur PP-R 
PN 16 łączonych metodą zgrzewania wraz rozprowadzeniami instalacji ciepłej wody użytkowej w obrębie lokali od wodomierzy mieszkaniowych do istniejących baterii 
z uwzględnieniem likwidacji istniejących podgrzewaczy gazowych i elektrycznych wody wraz z częścią rurociągów rozprowadzających wodę od i do urządzeń. W projekcie należy uwzględnić „opomiarowanie” instalacji ciepłej wody za  pomocą wodomierzy mieszkaniowych z nakładkami do zdalnych odczytów radiowych lub zintegrowanymi 
z nakładkami współpracujące z systemem zdalnych odczytów radiowych posiadanym przez Spółkę MPGN.

- Wykonanie projektu technicznego dotyczącego przebudowy odcinka wewnętrznej instalacji zimnej wody na odcinku od wodomierza głównego w budynku do połączeń 
z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej i kotłem gazowym w pomieszczeniu kotłowni. Instalacja ma być wykonana z rur PP-R PN 16 łączonych metodą zgrzewania).

- W dokumentacji kosztorysowej należy uwzględnić rozbiórkę pieców kaflowych 
w poszczególnych lokalach zamurowanie otworów po łącznikach piecowych, usuniecie gruzu z budynku oraz naprawę podłóg i ścian po ww. rozbiórce.

- Obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania budynku należy przyjąć na podstawie i dla założeń:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Załącznik 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane 
z oszczędnością energii).

- Ściany zewnętrzne i dach budynku w tym roku zostaną ocieplone wraz z wymianą stolarki okiennej na PCV zgodnie z ww. wymaganiami aktów prawnych.

Projekt budowlany powinien zawierać :

- Projekt architektoniczno - budowlany (wersja papierowa – 4 egz.)

- Projekt techniczny (wersja papierowa – 1 egz.)

Pozostałe składniki dokumentacji :

- Kosztorys inwestorski i przedmiar robót (wersja papierowa – 1 egz.)

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wersja papierowa – 1 egz.)

- Płyta CD z zawartością :

- całość opracowania w wersji pliku w formacie PDF

- kosztorys i przedmiar w wersji pliku w formacie ATH

- Decyzja pozwolenia na budowę lub brak sprzeciwu do zgłoszenia robót.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, WYTYCZNE PROJEKTOWE

- Rodzaj zabudowy: budynek wolnostojący

- Rok budowy: 1986

- Liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne

- Powierzchnia zabudowy: 420 m2

- Powierzchnia użytkowa: 555 m2

- Powierzchnia mieszkalna: 362 m2

- Kubatura: 3900 m3

- Ilość klatek schodowych: 2

- Ilość lokali mieszkalnych: 16

- Ilość lokali użytkowych: 0

- Ilość mieszkańców: 42

- Podpiwniczenie: na całości powierzchni zabudowy

- Poddasze: nie występuje, stropodach wentylowany

- Rodzaj dachu: płaski, żelbetowy prefabrykowany, kryty papą

- Stropodach: wentylowany, warstwa spadkowa i termiczna z żużla ze szlichtą cementową

- Rodzaj ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych : murowane z cegły  ceramicznej

- Filarki międzyokienne: murowane z cegły ceramicznej

- Strop nad piwnicą i kondygnacjami: gęsto-żebrowy, prefabrykowany

- Rodzaj schodów: żelbetowe, prefabrykowane

- Fundamenty: ławy i ściany fundamentowe piwnic murowane z cegły ceramicznej

- Ścianki działowe: murowane z cegły ceramicznej

- Nadproża okienne i drzwiowe: żelbetowe prefabrykowane

- Elewacja: ściany zewnętrzne tynkowane nieocieplone

- Stolarka okienna: drewniana, w części mieszkań wymieniona na PVC

- Stolarka okienna piwnic: drewniana

- Drzwi wejściowe do klatek schodowych: PVC, przeszklone

- Drzwi wewnątrz-klatkowe do mieszkań i piwnicy: drewniane płytowe pełne

- Posadzka piwnicy: cementowa

- Budynek nie objęty ochroną konserwatora zabytków

- Ściany zewnętrzne i dach budynku w tym roku zostaną ocieplone wraz z wymianą stolarki okiennej na PCV zgodnie z wymaganiami aktualnych norm prawnych.