## CWBK ZBIORCZA WIELOBRANŻOWA
ARKUSZ WYCENY ZADANIA: Remont pomieszczeń w bud. nr 3 na potrzeby RCMC przedmiar wykonan w oparciu o wytyczne i zakres prac określony w Programie Funkcjonalo-Użytkowym dla zadania oraz BCM zeszyt 34/2024 - II kwartał 2024
LP | ZAKRES | POZYCJA BCM | JM | CENA JEDNOSTKOWA | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
Pomieszczenie nr 1 sala konferencyjna - 29,59m2
| Roboty Instalacyjne sanitarne |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | rozbiórki instalacji sanitarnych -demontaż instalacji wodno- kanalizacyjnej- piony na parterze i poziomy, zaślepienie instalacji pod stropem w piwnicy demontaż zlewozmywaka żeliwnego dwukomorowego wraz z baterią stojącą, demontaż kratki ściekowej | 1.1264.01 kod.3.100.60 | m2 p.u. |  | 29.59 | 0 | 0
| Roboty Budowlane |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | rozbiórki elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego (np. wystające elementy na ścianach, kołki, kratka wentylacyjna, itp.) | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 29.59 | 0 | 0
2 | skucie płytek ceramicznych ściennych ze skuciem nierówności | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 29.59 | 0 | 0
3 | skucie płytek posadzkowych wraz ze skuciem nierówności | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 29.59 | 0 | 0
4 | demontaż drzwi wraz z ościeżnicami - 2 szt. | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 29.59 | 0 | 0
5 | zamórowanie otworu drzwiowego do pom. Nr 2 | kalkulacja własna | m2 |  | 2.1 | 0 | 0
6 | montaż drzwi pełnych bezprzylgowych na korytarz | kalkulacja własna | szt. |  | 1 | 0 | 0
7 | Posadzki - przygotowanie podłoża pod posadzkę typu tarket wraz z warstwami wyrównawczymi, wykonanie posadzki typu tarket z wywinięciem cokołu na ścianę | kalkulacja własna | m2 |  | 32 | 0 | 0
8 | Roboty tynkarskie- wykonanie tynków dwuwarstwowych na ścianach po skutych płytkach wraz z gruntowaniem, uzupełnienie tynków wraz ze szpachlowaniem na ścianach powżej skutych płytek, położenie gładzi na ścianach wraz z grunotwaniem | 1.1264.01 kod 4.130.10 | m2 |  | 77.595 | 0 | 0
9 | montaż nowej kratki wentylacyjnej | kalkulacja własna | szt. |  | 1 | 0 | 0
10 | Roboty malarskie - przygotowanie podłoża, dwukrotne malowanie ścian wraz zgruntowaniem | 1.1264.01 kod 4.130.40 | m2 |  | 77.595 | 0 | 0
11 | Rolety wewnętrzne sterowane elektrycznie ( zasilanie w wycenie cześć elektryczna) kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem | kalkulacja własna | kpl. |  | 3 | 0 | 0
12 | wykonanie sufitu podwieszonego z płyt panelowych UWAGA: Przykładowe rozwiązanie dla Sali Konferencyjnej przedstawiono w załączniku z zestawieniem wyposażenia | kalkulacja własna | m2 |  | 29.59 | 0 | 0
13 | Wywóz gruzu kontenerami wraz z kosztem utylizacji (1 kontener 8m3) UWAGA: wycena dotyczy wywozu gruzu ze wszystkich pomieszczeń | kalkuacja własna | szt. |  | 5 | 0 | 0
| Branża elektryczna, niskoprądowa |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | Rozbiórki instalacji elektrycznych | 1.1264.02 kod 3.100.50 | m2 p.u. |  | 29.59 | 0 | 0
2 | tablice elektryczne (przebudowa wraz z rozbudową rozdzielnicy R3/2 - korytarz, strona prawa od wejścia z CWBK) - udział w aparaturze zabezpieczającej, okablowaniu rozdzielnicy, podłączeniu przewodów i kabli, likwidacja istniejącej rozdzielnicy: korytarz, strona lewa od wejścia z CWBK, wraz z unieczynnieniem obwodów oraz lini zasilającej (linię zasilającą należy wyprowadzić w przestrzeń międzystropową i zakończyć na listwie ZUG zabudowanej w skrzynce izolacyjnej, natynkowej - isniejący kabel zasilający zmufować ze sztukówką o tej samej średnicy i typie kabla, pozostawić jako rezerwową linię zasilającą) | 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 29.59 | 0 | 0
3 | Instalacja oświetlenia ogólnego: oprawy oświetleniowe do zabudowania w stropie podwieszonym + linia świetlna po obwodzie stołu konferencyjnego, sterowanie pilotem z funkcją ściemniania + sterowanie z systemu sterowania salą AV - patrz poz. 6 branży teletechnicznej) + łącznik oświetlenia przy wejściu od wewnątrz pomieszczenia - wymagane średnie natężenie oświetlenia ogólnego 500lx, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny. Oświetlenie należy wyposażyć w sterownik umożliwiający sterowanie z systemu AV, a oświetlenie LED wymaga się aby posiadało funkcję ściemniania w trybie płynnym. | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 5 | 0 | 0
4 | Instalacja awaryunego oświetlenia ewakuacyjnego, minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego 1lx, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 2 | 0 | 0
5 | instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia (9 szt.) i przyłączy stałych w wykonaniu natynkowym i podtynkowym (przyłącze zasilania automatycznych rolet wewnętrznych sterowanych z systemu sterowania salą w systemie AV) w przestrzeni międzystropowej, w tym przyłącza urządzeń takich jak monitor interaktywny (1 szt.), urządzeń AV (2 szt.), urządzeń klimatyzacyjnych (2 szt.), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 18 | 0 | 0
6 | Instalacja połączeń wyrównawczych - lokalne szyny SWP wraz z połączeniami dostępnych metalowych elementów budynku i urządzeń, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 1 | 0 | 0
7 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostępu + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS - kontrola jednostronna jednego przejścia (wejście do pomieszczenia od strony korytarza), bezdotykowy przycisk wyjścia, przycisk awaryjnego wyjścia, wysterowanie zwolnienia blokady z systemu SSP, elektrozaczepy w stolarce drzwiowej (skoordynować przed zamówieniem stolarki drzwiowej) w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 29.59 | 0 | 0
8 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji włamania i napadu + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS - montaż 2 szt. czujki ruchu PIR + 3 x kontaktron w stolarce okiennej (skoordynować ze stolarką okienną, ilość kontaktronów dostosować do podziału okna), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 29.59 | 0 | 0
9 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji pożaru (4 x adresowalna czujka dymu i temperatury) + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS: SSP w oparciu o rozwiązania SCHRACK SECONET (unifikacja rowiązań systemowych), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 29.59 | 0 | 0
| Branża teletechniczna |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | tablice elektryczne - udział pomieszczenia w zabudowie nowej rozdzielnicy zasilania dedykowanego zlokalizowanej przy nowej szafie LPD, udział w aparaturze zabezpieczającej, okablowaniu rozdzielnicy, podłączeniu przewodów i kabli, zasilanie rozdzielnicy | 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 29.59 | 0 | 0
2 | Udział pomieszczenia w montażu nowej szafy LPD, 15U wraz z wyposażeniem: 4 x Patch panel 19'' pod keystone 24xRJ45 STP, 1 x przełącznik sieciowy Aruba 2930F (switch 48 + 4 SFFP + 1szt. Wkładka 10Gb SFFP+), 1 x punkt dostępowy "AP" Aruba AP305 wraz z licencją Airwave, 1 x panel telefoniczny 25 par, bezprzerwowy zasilacz UPS 1100VA 880W 230V 19'', listwa zasilająca 8 x GN 230V, organizery kablowe 2 szt., 1 x Patchpanel światłowodowy BASIS ECO 1 U wyposażony w 12 x SC Duplex + 24 x Pigtail G50/125 | kalkulacja własna + 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 29.59 | 0 | 0
3 | instalacja gniazd wtykowych i przyłączy stałych - montaż 4 szt. kaset doblatowych: 1. 2 kasety wyposażone w 2 gniazda 230V ogólnego przeznaczenia, 2 dniazda 230V typu DATA (zasilanie dedykowane komputerów), 2. 2 kasety wyposażone w 1 x miniDP out (max. 4096 x 2304 at 60Hz) 2 x LAN (RJ45, Intel® i21AT Giga LAN) 2 x USB 3.0 (1.50 A) 1 x Microphone (in) 1 x Headphone (out) w tym dostawa kaset doblatowych wraz z wyposażeniem, trasy kablowe od ekranu do stołu konferencyjnego oraz do LPD, do rozdzielnicy zasilania detykowanego, przepust kablowy w warstwie posadzki, okablowanie | kalkulacja własna + 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 20 | 0 | 0
4 | instalacja gniazd wtykowych - zasilanie dedykowane 4 x 2 x 230V DATA, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 12 | 0 | 0
5 | instalacja gniazd teletechnicznych LAN, kat. 6A, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 14 | 0 | 0
6 | System telekonferencyjny składający się z: 1. Monitor interaktywny 98'' z możliwością podłączenia zewnętrznego komputera oraz z zastosowaniem komputera OPS w kieszeni monitora; 2. Wideobar (integracja z kamerami, głośnikami, mikrofonami, oprogramowanie zarządzające obrazem i dźwiękiem, gniazda przyłączeniowe, + dongle bezprzewodowe, sterowanie nastołowe, dwa bezprzewodowe mikrofony nastołowe ze stacją bazową); 3. System sterowania urządzenia: sterowanie oświetleniem, sterowanie żaluzjami wewnętrznymi). 4. Okablowanie: 1 x miniDP out (max. 4096 x 2304 at 60Hz) 1 x LAN (RJ45, Intel® i21AT Giga LAN) 2 x USB 3.0 (1.50 A) 1 x Microphone (in) 1 x Headphone (out) 1 x SD Card slot wraz z punktami przyłączeniowymi pomiędzy ekranem a stołem konferencyjnym; | kalkulacja własna | kpl. |  | 1 | 0 | 0
| Klimatyzacja |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit) - jednostka wewnętrzna + udział w jednostce zewnętrznej (multisplit) zabudowanej w przestrzeni poddasza, instalacja rurowa, okablowanie komunikacyjne (zasilanie w branży elektrycznej: przyłącze z wyłącznikiem serwisowych przy każdej jednostce wewnętrznej oraz przy agrekacie | 1.1264.02 kod 3.170 | m2 p.u. |  | 29.59 | 0 | 0
| Wyposażenie meblowe |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | Stół konferencyjny |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
2 | Krzesło konferencyjne |  | szt. |  | 13 | 0 | 0
3 | Sofa |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
4 | Szafka biurowa z drzwiami |  | szt. |  | 2 | 0 | 0
5 | Biurko z regulowanym blatem |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
6 | Szafa ubraniowa 2-drzwiowa z dążkiem |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
7 | Kontenerek biurowy z 3 szufladami, na kółkach |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
8 | Lampka biurkowa led |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
9 | Roślina doniczkowa x 3 szt. z ozdobnymi osłonami ceramicznymi (uzgodnienie z użytkownikiem) |  | szt. |  | 3 | 0 | 0
10 | Panel akustyczny profilowany do montażu na ścianie, Szerokość [cm]: 80/ Głębokość [cm]: 4 / Wysokość [cm]: 40 |  | szt. |  | 30 | 0 | 0
| RAZEM pom nr 1 sala konferencyjna |  |  |  |  | 0 | 0
Pomieszczenie nr 2 biurowe - 10,57m2
| Roboty Instalacyjne sanitarne |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | rozbiórki instalacji sanitarnych -demontaż instalacji wodno- kanalizacyjnej- piony na parterze i poziomy, zaślepienie instalacji pod stropem w piwnicy demontaż umywalki ceramicznej wraz z baterią wiszącą na ścianie, demontaż pionu kanalizacyjnego przy oknie | 1.1264.01 kod.3.100.60 | m2 p.u. |  | 10.57 | 0 | 0
3 | Instalacja wodociągowa- wykonanie nowego podejścia wodnego- podłączenie wody zimnej do dystrybutora wody pitnej na korytarzu | 1.1264.01 kod 3.160.10 | pkt.odpr |  | 1 | 0 | 0
| Roboty Budowlane |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | rozbiórki elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego (np. wystające elementy na ścianach, kołki, kratka wentylacyjna, itp.) | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 10.57 | 0 | 0
2 | skucie płytek ceramicznych ściennych ze skuciem nierówności | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 10.57 | 0 | 0
3 | skucie płytek posadzkowych wraz ze skuciem nierówności | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 10.57 | 0 | 0
4 | demontaż drzwi wraz z ościeżnicą; | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 10.57 | 0 | 0
5 | montaż drzwi pełnych bezprzylgowych | kalkulacja własna | szt. |  | 1 | 0 | 0
6 | Posadzki - przygotowanie podłoża pod posadzkę typu tarket wraz z warstwami wyrównawczymi, wykonanie posadzki typu tarket z wywinięciem cokołu na ścianę | kalkulacja własna | m2 |  | 12 | 0 | 0
7 | Roboty tynkarskie - wykonanie tynków dwuwarstwowych na ścianach po skutych płytkach wraz z gruntowaniem, uzupełnienie tynków wraz ze szpachlowaniem na ścianach powżej skutych płytek, położenie gładzi na ścianach wraz z gruntowaniem | 1.1264.01 kod 4.130.10 | m2 |  | 31.206 | 0 | 0
8 | montaż nowej kratki wentylacyjnej | kalkulacja własna | szt. |  | 1 | 0 | 0
9 | Roboty malarskie - przygotowanie podłoża, dwukrotne malowanie ścian wraz zgruntowaniem | 1.1264.01 kod 4.130.40 | m2 |  | 31.21 | 0 | 0
10 | wykonanie sufitu podwieszonego z płyt panelowych kasetonowych | kalkulacja własna | m2 |  | 10.57 | 0 | 0
| Branża elektryczna, niskoprądowa |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | Rozbiórki instalacji elektrycznych | 1.1264.02 kod 3.100.50 | m2 p.u. |  | 10.57 | 0 | 0
2 | tablice elektryczne (przebudowa wraz z rozbudową rozdzielnicy R3/2 - korytarz, strona prawa od wejścia z CWBK) - udział w aparaturze zabezpieczającej, okablowaniu rozdzielnicy, podłączeniu przewodów i kabli, likwidacja istniejącej rozdzielnicy: korytarz, strona lewa od wejścia z CWBK, wraz z unieczynnieniem obwodów oraz lini zasilającej (linię zasilającą należy wyprowadzić w przestrzeń międzystropową i zakończyć na listwie ZUG zabudowanej w skrzynce izolacyjnej, natynkowej - isniejący kabel zasilający zmufować ze sztukówką o tej samej średnicy i typie kabla, pozostawić jako rezerwową linię zasilającą) | 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 10.57 | 0 | 0
3 | Instalacja oświetlenia ogólnego: oprawy oświetleniowe do zabudowania w stropie podwieszonym, sterowanie lokalne (łączniuk świecznikowy, IP20) - wymagane średnie natężenie oświetlenia ogólnego 500lx, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 3 | 0 | 0
4 | Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego 1lx, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 1 | 0 | 0
5 | instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia (7 szt.) i przyłączy stałych w wykonaniu natynkowym w przestrzeni międzystropowej urządzeń klimatyzacyjnych (1 szt.), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 8 | 0 | 0
6 | Instalacja połączeń wyrównawczych - lokalne szyny SWP wraz z połączeniami dostępnych metalowych elementów budynku i urządzeń, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 2 | 0 | 0
7 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostępu + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS - kontrola jednostronna jednego przejścia (wejście do pomieszczenia od strony korytarza), bezdotykowy przycisk wyjścia, przycisk awaryjnego wyjścia, wysterowanie zwolnienia blokady z systemu SSP, elektrozaczepy w stolarce drzwiowej (skoordynować przed zamówieniem stolarki drzwiowej) w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 10.57 | 0 | 0
8 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji włamania i napadu + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS - montaż 1 szt. czujki ruchu PIR + 1 x kontaktron w stolarce okiennej (skoordynować ze stolarką okienną, ilość kontaktronów dostosować do podziału okna), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 10.57 | 0 | 0
9 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji pożaru (2 x adresowalna czujka dymu i temperatury) + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS: SSP w oparciu o rozwiązania SCHRACK SECONET (unifikacja rowiązań systemowych), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 10.57 | 0 | 0
| Branża teletechniczna |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | tablice elektryczne - udział pomieszczenia w zabudowie nowej rozdzielnicy zasilania dedykowanego zlokalizowanej przy nowej szafie LPD, udział w aparaturze zabezpieczającej, okablowaniu rozdzielnicy, podłączeniu przewodów i kabli, zasilanie rozdzielnicy | 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 10.57 | 0 | 0
2 | Udział pomieszczenia w montażu nowej szafy LPD, 15U wraz z wyposażeniem: 4 x Patch panel 19'' pod keystone 24xRJ45 STP, 1 x przełącznik sieciowy Aruba 2930F (switch 48 + 4 SFFP + 1szt. Wkładka 10Gb SFFP+), 1 x punkt dostępowy "AP" Aruba AP305 wraz z licencją Airwave, 1 x panel telefoniczny 25 par, bezprzerwowy zasilacz UPS 1100VA 880W 230V 19'', listwa zasilająca 8 x GN 230V, organizery kablowe 2 szt., 1 x Patchpanel światłowodowy BASIS ECO 1 U wyposażony w 12 x SC Duplex + 24 x Pigtail G50/125 | kalkulacja własna + 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 10.57 | 0 | 0
3 | instalacja gniazd wtykowych - zasilanie dedykowane po 3 x 230V DATA na stanowisko, p/t, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 6 | 0 | 0
4 | instalacja gniazd teletechnicznych LAN, kat. 6A, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 6 | 0 | 0
| Klimatyzacja |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit) - jednostka wewnętrzna + udział w jednostce zewnętrznej (multisplit) zabudowanej w przestrzeni poddasza, instalacja rurowa, okablowanie komunikacyjne (zasilanie w branży elektrycznej: przyłącze z wyłącznikiem serwisowych przy każdej jednostce wewnętrznej oraz przy agrekacie | 1.1264.02 kod 3.170 | m2 p.u. |  | 10.57 | 0 | 0
| Wyposażenie meblowe i biurowe |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | Biurko z regulowanym blatem |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
2 | Fotel biurowy |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
3 | Krzesło konferencyjne |  | szt. |  | 3 | 0 | 0
4 | Szafa ubraniowa 2-drzwiowa z dążkiem |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
5 | Kontenerek biurowy z 3 szufladami, na kółkach |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
6 | Stolik konferencyjny mały półokrągły/prostokątny |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
7 | Stojak na monitror |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
8 | Szafka modułowa |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
9 | Lampka biurkowa led |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
10 | Roślina doniczkowa x 1 szt. z ozdobnymi osłonami ceramicznymi (uzgodnienie z użytkownikiem) |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
| RAZEM pom nr 2 biurowe |  |  |  |  | 0 | 0
Pomieszczenie nr 3 biurowe - 11,94 m2
| Roboty Budowlane |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | rozbiórki elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego (np. wystające elementy na ścianach, kołki, kratka wentylacyjna, itp.) | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 11.94 | 0 | 0
2 | skucie płytek ceramicznych ściennych ze skuciem nierówności | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 11.94 | 0 | 0
3 | skucie płytek posadzkowych wraz ze skuciem nierówności | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 11.94 | 0 | 0
4 | Posadzki - przygotowanie podłoża pod posadzkę typu tarket wraz z warstwami wyrównawczymi, wykonanie posadzki typu tarket z wywinięciem cokołu na ścianę | kalkulacja własna | m2 |  | 14 | 0 | 0
5 | Roboty tynkarskie - wykonanie tynków dwuwarstwowych na ścianach po skutych płytach wraz z gruntowaniem, uzupełnienie tynków wraz ze szpachlowaniem na ścianach powżej skutych płytek, położenie gładzi na ścianach wraz z grunotwaniem | 1.1264.01 kod 4.130.10 | m2 |  | 20.502 | 0 | 0
6 | montaż nowej kratki wentylacyjnej | kalkulacja własna | szt. |  | 1 | 0 | 0
7 | Roboty malarskie - przygotowanie podłoża ,dwukrotne malowanie ścian wraz zgruntowaniem | 1.1264.01 kod 4.130.40 | m2 |  | 20.502 | 0 | 0
8 | wykonanie sufitu podwieszonego z płyt panelowych kasetonowych | kalkulacja własna | m2 |  | 11.94 | 0 | 0
9 | rozebranie istniejących ścianek działowych z przeszkleniami wydzielającej trzy pomieszczenia (nr 3, 4 i 5); | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 11.94 | 0 | 0
10 | postawienie zgodnie z podkładem ścianek rozdzielających z konstrukcji metalowej z przeszkleniami oraz 1 szt. drzwi; | kalkulacja własna | m2 |  | 26 | 0 | 0
| Branża elektryczna, niskoprądowa |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | Rozbiórki instalacji elektrycznych | 1.1264.02 kod 3.100.50 | m2 p.u. |  | 11.94 | 0 | 0
2 | tablice elektryczne (przebudowa wraz z rozbudową rozdzielnicy R3/2 - korytarz, strona prawa od wejścia z CWBK) - udział w aparaturze zabezpieczającej, okablowaniu rozdzielnicy, podłączeniu przewodów i kabli, likwidacja istniejącej rozdzielnicy: korytarz, strona lewa od wejścia z CWBK, wraz z unieczynnieniem obwodów oraz lini zasilającej (linię zasilającą należy wyprowadzić w przestrzeń międzystropową i zakończyć na listwie ZUG zabudowanej w skrzynce izolacyjnej, natynkowej - isniejący kabel zasilający zmufować ze sztukówką o tej samej średnicy i typie kabla, pozostawić jako rezerwową linię zasilającą) | 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 11.94 | 0 | 0
3 | Instalacja oświetlenia ogólnego: oprawy oświetleniowe do zabudowania w stropie podwieszonym, sterowanie lokalne (łączniuk świecznikowy, IP20) - wymagane średnie natężenie oświetlenia ogólnego 500lx, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 4 | 0 | 0
4 | Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego 1lx, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 1 | 0 | 0
5 | instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia (6 szt.) i przyłączy stałych w wykonaniu natynkowym w przestrzeni międzystropowej urządzeń klimatyzacyjnych (1 szt.), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 7 | 0 | 0
6 | Instalacja połączeń wyrównawczych - lokalne szyny SWP wraz z połączeniami dostępnych metalowych elementów budynku i urządzeń, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 2 | 0 | 0
7 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostępu + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS - kontrola jednostronna jednego przejścia (wejście do pomieszczenia od strony korytarza), bezdotykowy przycisk wyjścia, przycisk awaryjnego wyjścia, wysterowanie zwolnienia blokady z systemu SSP, elektrozaczepy w stolarce drzwiowej (skoordynować przed zamówieniem stolarki drzwiowej) w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 11.94 | 0 | 0
8 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji włamania i napadu + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS - montaż 1 szt. czujki ruchu PIR + 1 x kontaktron w stolarce okiennej (skoordynować ze stolarką okienną, ilość kontaktronów dostosować do podziału okna), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 11.94 | 0 | 0
9 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji pożaru (2 x adresowalna czujka dymu i temperatury) + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS: SSP w oparciu o rozwiązania SCHRACK SECONET (unifikacja rowiązań systemowych), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 11.94 | 0 | 0
| Branża teletechniczna |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | tablice elektryczne - udział pomieszczenia w zabudowie nowej rozdzielnicy zasilania dedykowanego zlokalizowanej przy nowej szafie LPD, udział w aparaturze zabezpieczającej, okablowaniu rozdzielnicy, podłączeniu przewodów i kabli, zasilanie rozdzielnicy | 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 11.94 | 0 | 0
2 | Udział pomieszczenia w montażu nowej szafy LPD, 15U wraz z wyposażeniem: 4 x Patch panel 19'' pod keystone 24xRJ45 STP, 1 x przełącznik sieciowy Aruba 2930F (switch 48 + 4 SFFP + 1szt. Wkładka 10Gb SFFP+), 1 x punkt dostępowy "AP" Aruba AP305 wraz z licencją Airwave, 1 x panel telefoniczny 25 par, bezprzerwowy zasilacz UPS 1100VA 880W 230V 19'', listwa zasilająca 8 x GN 230V, organizery kablowe 2 szt., 1 x Patchpanel światłowodowy BASIS ECO 1 U wyposażony w 12 x SC Duplex + 24 x Pigtail G50/125 | kalkulacja własna + 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 11.94 | 0 | 0
3 | instalacja gniazd wtykowych - zasilanie dedykowane po 3 x 230V DATA na stanowisko, p/t, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 6 | 0 | 0
4 | instalacja gniazd teletechnicznych LAN, kat. 6A, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 6 | 0 | 0
| Klimatyzacja |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit) - jednostka wewnętrzna + udział w jednostce zewnętrznej (multisplit) zabudowanej w przestrzeni poddasza, instalacja rurowa, okablowanie komunikacyjne (zasilanie w branży elektrycznej: przyłącze z wyłącznikiem serwisowych przy każdej jednostce wewnętrznej oraz przy agregacie | 1.1264.02 kod 3.170 | m2 p.u. |  | 11.94 | 0 | 0
| Wyposażenie meblowe i biurowe |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | Biurko z regulowanym blatem |  | szt. |  | 2 | 0 | 0
2 | Fotel biurowy |  | szt. |  | 2 | 0 | 0
3 | Szafa ubraniowa 2-drzwiowa z dążkiem |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
4 | Szafka biurowa z drzwiami |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
5 | Kontenerek biurowy z 3 szufladami, na kółkach |  | szt. |  | 2 | 0 | 0
6 | Szafka modułowa |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
7 | Lampka biurkowa led |  | szt. |  | 2 | 0 | 0
8 | Roślina doniczkowa x 1 szt. z ozdobnymi osłonami ceramicznymi (uzgodnienie z użytkownikiem) |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
| RAZEM pom nr 3 biurowe |  |  |  |  | 0 | 0
Pomieszczenie nr 4 biurowe - 12,03 m2
| Roboty Budowlane |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | rozbiórki elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego (np. wystające elementy na ścianach, kołki, kratka wentylacyjna, itp.) | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 12.03 | 0 | 0
2 | skucie płytek ceramicznych ściennych ze skuciem nierówności | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 12.03 | 0 | 0
3 | skucie płytek posadzkowych wraz ze skuciem nierówności | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 12.03 | 0 | 0
4 | Posadzki - przygotowanie podłoża wraz z warstwami wyrównawczymi pod posadzkę typu tarket, wykonanie posadzki typu tarket z wywinięciem cokołu na ścianę | kalkulacja własna | m2 |  | 15 | 0 | 0
5 | Roboty tynkarskie - wykonanie tynków dwuwarstwowych na ścianach wraz z gruntowaniem po skutych płytkach, uzupełnienie tynków wraz ze szpachlowaniem na ścianach powżej skutych płytek,położenie gładzi na ścianach wraz z grunotwaniem | 1.1264.01 kod 4.130.10 | m2 |  | 22.647 | 0 | 0
6 | montaż nowej kratki wentylacyjnej | kalkulacja własna | szt. |  | 1 | 0 | 0
7 | wykonanie sufitu podwieszonego z płyt panelowych kasetonowych | kalkulacja własna | m2 |  | 12.03 | 0 | 0
8 | Roboty malarskie - przygotowanie podłoża, dwukrotne malowanie ścian wraz zgruntowaniem | 1.1264.01 kod 4.130.40 | m2 |  | 22.647 | 0 | 0
| Branża elektryczna, niskoprądowa |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | Rozbiórki instalacji elektrycznych | 1.1264.02 kod 3.100.50 | m2 p.u. |  | 12.03 | 0 | 0
2 | tablice elektryczne (przebudowa wraz z rozbudową rozdzielnicy R3/2 - korytarz, strona prawa od wejścia z CWBK) - udział w aparaturze zabezpieczającej, okablowaniu rozdzielnicy, podłączeniu przewodów i kabli, likwidacja istniejącej rozdzielnicy: korytarz, strona lewa od wejścia z CWBK, wraz z unieczynnieniem obwodów oraz lini zasilającej (linię zasilającą należy wyprowadzić w przestrzeń międzystropową i zakończyć na listwie ZUG zabudowanej w skrzynce izolacyjnej, natynkowej - isniejący kabel zasilający zmufować ze sztukówką o tej samej średnicy i typie kabla, pozostawić jako rezerwową linię zasilającą) | 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 12.03 | 0 | 0
3 | Instalacja oświetlenia ogólnego: oprawy oświetleniowe do zabudowania w stropie podwieszonym, sterowanie lokalne (łączniuk świecznikowy, IP20) - wymagane średnie natężenie oświetlenia ogólnego 500lx, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 5 | 0 | 0
4 | Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego 1lx, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 1 | 0 | 0
5 | instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia (7 szt.) i przyłączy stałych w wykonaniu natynkowym w przestrzeni międzystropowej urządzeń klimatyzacyjnych (1 szt.), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 6 | 0 | 0
6 | Instalacja połączeń wyrównawczych - lokalne szyny SWP wraz z połączeniami dostępnych metalowych elementów budynku i urządzeń, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 2 | 0 | 0
7 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji włamania i napadu + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS - montaż 1 szt. czujki ruchu PIR + 1 x kontaktron w stolarce okiennej (skoordynować ze stolarką okienną, ilość kontaktronów dostosować do podziału okna), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 12.03 | 0 | 0
8 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji pożaru (2 x adresowalna czujka dymu i temperatury) + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS: SSP w oparciu o rozwiązania SCHRACK SECONET (unifikacja rowiązań systemowych), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 12.03 | 0 | 0
| Branża teletechniczna |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | tablice elektryczne - udział pomieszczenia w zabudowie nowej rozdzielnicy zasilania dedykowanego zlokalizowanej przy nowej szafie LPD, udział w aparaturze zabezpieczającej, okablowaniu rozdzielnicy, podłączeniu przewodów i kabli, zasilanie rozdzielnicy | 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 12.03 | 0 | 0
2 | Udział pomieszczenia w montażu nowej szafy LPD, 15U wraz z wyposażeniem: 4 x Patch panel 19'' pod keystone 24xRJ45 STP, 1 x przełącznik sieciowy Aruba 2930F (switch 48 + 4 SFFP + 1szt. Wkładka 10Gb SFFP+), 1 x punkt dostępowy "AP" Aruba AP305 wraz z licencją Airwave, 1 x panel telefoniczny 25 par, bezprzerwowy zasilacz UPS 1100VA 880W 230V 19'', listwa zasilająca 8 x GN 230V, organizery kablowe 2 szt., 1 x Patchpanel światłowodowy BASIS ECO 1 U wyposażony w 12 x SC Duplex + 24 x Pigtail G50/125 | kalkulacja własna + 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 12.03 | 0 | 0
3 | instalacja gniazd wtykowych - zasilanie dedykowane po 3 x 230V DATA na stanowisko, p/t, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 6 | 0 | 0
4 | instalacja gniazd teletechnicznych LAN, kat. 6A, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 6 | 0 | 0
| Klimatyzacja |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit) - jednostka wewnętrzna + udział w jednostce zewnętrznej (multisplit) zabudowanej w przestrzeni poddasza, instalacja rurowa, okablowanie komunikacyjne (zasilanie w branży elektrycznej: przyłącze z wyłącznikiem serwisowych przy każdej jednostce wewnętrznej oraz przy agrekacie | 1.1264.02 kod 3.170 | m2 p.u. |  | 12.03 | 0 | 0
| Wyposażenie meblowe i biurowe |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | Biurko z regulowanym blatem |  | szt. |  | 2 | 0 | 0
2 | Fotel biurowy |  | szt. |  | 2 | 0 | 0
3 | Szafa biurowa 2-drzwiowa z półkami |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
4 | Szafka biurowa z drzwiami (niska) |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
5 | Kontenerek biurowy z 3 szufladami, na kółkach |  | szt. |  | 2 | 0 | 0
6 | Szafka modułowa |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
7 | Lampka biurkowa led |  | szt. |  | 2 | 0 | 0
8 | Roślina doniczkowa x 1 szt. z ozdobnymi osłonami ceramicznymi (uzgodnienie z użytkownikiem) |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
| RAZEM pom nr 4 biurowe |  |  |  |  | 0 | 0
Pomieszczenie nr 5 biurowe - 12,89m2
| Roboty Instalacyjne sanitarne |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | rozbiórki instalacji sanitarnych - demontaż instalacji wodno- kanalizacyjnej- piony na parterze i poziomy, zaślepienie instalacji pod stropem w piwnicy demontaż umywalki ceramicznej wraz z baterią wiszącą na ścianie | 1.1264.01 kod.3.100.60 | m2 p.u. |  | 13.5 | 0 | 0
| Roboty Budowlane |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | rozbiórki elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego (np. wystające elementy na ścianach, kołki, kratka wentylacyjna, itp.) | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 12.89 | 0 | 0
2 | zamórowanie otworu drzwiowego do pom. | kalkulacja własna | m2 |  | 2.1 | 0 | 0
3 | demontaż drzwi wraz z ościeżnicą; | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 10.57 | 0 | 0
4 | montaż drzwi pełnych bezprzylgowych | kalkulacja własna | szt. |  | 1 | 0 | 0
5 | skucie płytek ceramicznych ściennych ze skuciem nierówności | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 12.89 | 0 | 0
6 | skucie płytek posadzkowych wraz ze skuciem nierówności | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 12.89 | 0 | 0
7 | Posadzki - przygotowanie podłoża pod posadzkę typu tarket, wykonanie posadzki typu tarket z wywinięciem cokołu na ścianę | kalkulacja własna | m2 |  | 15 | 0 | 0
8 | Roboty tynkarskie - wykonanie tynków dwuwarstwowych na ścianach wraz z gruntowaniem po skutych płytkach, uzupełnienie tynków wraz ze szpachlowaniem na ścianach powżej skutych płytek,położenie gładzi na ścianach wraz z grunotwaniem | 1.1264.01 kod 4.130.10 | m2 |  | 29.119 | 0 | 0
9 | montaż nowej kratki wentylacyjnej | kalkulacja własna | szt. |  | 1 | 0 | 0
10 | wykonanie sufitu podwieszonego z płyt panelowych kasetonowych | kalkulacja własna | m2 |  | 12.89 | 0 | 0
11 | Roboty malarskie - przygotowanie podłoża, dwukrotne malowanie ścian wraz zgruntowaniem | 1.1264.01 kod 4.130.40 | m2 |  | 29.119 | 0 | 0
| Branża elektryczna, niskoprądowa |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | Rozbiórki instalacji elektrycznych | 1.1264.02 kod 3.100.50 | m2 p.u. |  | 12.89 | 0 | 0
2 | tablice elektryczne (przebudowa wraz z rozbudową rozdzielnicy R3/2 - korytarz, strona prawa od wejścia z CWBK) - udział w aparaturze zabezpieczającej, okablowaniu rozdzielnicy, podłączeniu przewodów i kabli, likwidacja istniejącej rozdzielnicy: korytarz, strona lewa od wejścia z CWBK, wraz z unieczynnieniem obwodów oraz lini zasilającej (linię zasilającą należy wyprowadzić w przestrzeń międzystropową i zakończyć na listwie ZUG zabudowanej w skrzynce izolacyjnej, natynkowej - isniejący kabel zasilający zmufować ze sztukówką o tej samej średnicy i typie kabla, pozostawić jako rezerwową linię zasilającą) | 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 12.89 | 0 | 0
3 | Instalacja oświetlenia ogólnego: oprawy oświetleniowe do zabudowania w stropie podwieszonym, sterowanie lokalne (łączniuk świecznikowy, IP20) - wymagane średnie natężenie oświetlenia ogólnego 500lx, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 5 | 0 | 0
4 | Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego 1lx, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 2 | 0 | 0
5 | Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: oświetlenie kierunkowe z piktogramem (praca na ciemno), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 2 | 0 | 0
6 | instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia (6 szt.) i przyłączy stałych w wykonaniu natynkowym w przestrzeni międzystropowej urządzeń klimatyzacyjnych (1 szt.), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 7 | 0 | 0
7 | Instalacja połączeń wyrównawczych - lokalne szyny SWP wraz z połączeniami dostępnych metalowych elementów budynku i urządzeń, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 2 | 0 | 0
| instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostępu + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS - kontrola jednostronna jednego przejścia (wejście do pomieszczenia od strony korytarza), bezdotykowy przycisk wyjścia, przycisk awaryjnego wyjścia, wysterowanie zwolnienia blokady z systemu SSP, elektrozaczepy w stolarce drzwiowej (skoordynować przed zamówieniem stolarki drzwiowej) w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 13.5 | 0 | 0
8 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji pożaru (2 x adresowalna czujka dymu i temperatury) + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS: SSP w oparciu o rozwiązania SCHRACK SECONET (unifikacja rowiązań systemowych), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 13.5 | 0 | 0
| Branża teletechniczna |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | tablice elektryczne - udział pomieszczenia w zabudowie nowej rozdzielnicy zasilania dedykowanego zlokalizowanej przy nowej szafie LPD, udział w aparaturze zabezpieczającej, okablowaniu rozdzielnicy, podłączeniu przewodów i kabli, zasilanie rozdzielnicy | 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 12.89 | 0 | 0
2 | udział pomieszczenia w montażu nowej szafy LPD, 15U wraz z wyposażeniem: 4 x Patch panel 19'' pod keystone 24xRJ45 STP, 1 x przełącznik sieciowy Aruba 2930F (switch 48 + 4 SFFP + 1szt. Wkładka 10Gb SFFP+), 1 x punkt dostępowy "AP" Aruba AP305 wraz z licencją Airwave, 1 x panel telefoniczny 25 par, bezprzerwowy zasilacz UPS 1100VA 880W 230V 19'', listwa zasilająca 8 x GN 230V, organizery kablowe 2 szt., 1 x Patchpanel światłowodowy BASIS ECO 1 U wyposażony w 12 x SC Duplex + 24 x Pigtail G50/125 | kalkulacja własna + 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 12.89 | 0 | 0
3 | instalacja gniazd wtykowych - zasilanie dedykowane po 3 x 230V DATA na stanowisko, p/t, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 4 | 0 | 0
4 | instalacja gniazd teletechnicznych LAN, kat. 6A, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 4 | 0 | 0
| Wyposażenie meblowe i biurowe |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | Biurko z regulowanym blatem |  | szt. |  | 2 | 0 | 0
2 | Fotel biurowy |  | szt. |  | 2 | 0 | 0
3 | Szafa biurowa 2-drzwiowa z półkami |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
4 | Szafka biurowa z drzwiami (niska) |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
5 | Kontenerek biurowy z 3 szufladami, na kółkach |  | szt. |  | 2 | 0 | 0
6 | Szafka modułowa |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
7 | Lampka biurkowa led |  | szt. |  | 2 | 0 | 0
8 | Roślina doniczkowa x 1 szt. z ozdobnymi osłonami ceramicznymi (uzgodnienie z użytkownikiem) |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
| RAZEM pom nr 5 biurowe |  |  |  |  | 0 | 0
Pomieszczenie nr 6 socjalne - 11,96 m2
| Roboty Instalacyjne sanitarne |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | rozbiórki instalacji wodno- kanalizacyjnej | 1.1264.01 kod.3.100.60 | m2 p.u. |  | 11.96 | 0 | 0
2 | Instalacja wodociągowa- wykonanie nowego podejścia wodnego pod zlewozmywak kamienny jednokomorowy z ociekaczem, podłączenie baterii zmywakowej z ruchomym wężem, instalację należy prowadzić w bruzdach materiał do wyceny: bateria zlewozmywakowa | 1.1264.01 kod 3.160.10 | pkt.odpr |  | 1 | 0 | 0
3 | Instalacja wodociągowa- wykonanie nowego podejścia wodnego- podłączenie zmywarki- instalację należy prowadzić w bruzdach | 1.1264.01 kod 3.160.10 | pkt.odpr |  | 1 | 0 | 0
4 | Instalacja kanalizacyjna- wykonanie nowego podejścia kanalizacyjnego pod zlewozmywak kamienny jednokomorowy z ociekaczem, podłączenie baterii zmywakowej z ruchomym wężem, instalację należy prowadzić w bruzdach materiał do wyceny: zlew kamienny | 1.1264.01 kod 3.160.40 | pkt.odpr |  | 1 | 0 | 0
5 | instalacja kanalizacyjna- wykonanie nowego podejścia kanalizacyjnego pod zlewozmywak kamienny jednokomorowy z ociekaczem, podłączenie baterii zmywakowej z ruchomym wężem, podłączenie zmywarki, instalację należy prowadzić w bruzdach | 1.1264.01 kod 3.160.40-analogia | pkt.odpr |  | 1 | 0 | 0
| Roboty Budowlane |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | rozbiórki elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego (np. wystające elementy na ścianach, kołki, kratka wentylacyjna, itp.) | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 11.96 | 0 | 0
2 | zerwanie wykladziny tarket | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 11.96 | 0 | 0
3 | skucie płytek ceramicznych ściennych ze skuciem nierówności - fartuch przy umywalce | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 11.96 | 0 | 0
4 | Posadzki - przygotowanie podłoża pod posadzkę typu tarket, wykonanie posadzki typu tarket z wywinięciem cokołu na ścianę | kalkulacja własna | m2 |  | 14 | 0 | 0
5 | Roboty tynkarskie - wykonanie tynków dwuwarstwowych na ścianach wraz z gruntowaniem,uzupełnienie tynków wraz ze szpachlowaniem na ścianach powżej skutych płytek,położenie gładzi na ścianach wraz z grunotwaniem | 1.1264.01 kod 4.130.10 | m2 |  | 40.52 | 0 | 0
6 | demontaż drzwi wraz z ościeżnicą (do sanitariatu); | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 10.57 | 0 | 0
7 | montaż drzwi przesuwnych (do sanitariatu) | kalkulacja własna | szt. |  | 1 | 0 | 0
8 | montaż nowej kratki wentylacyjnej | kalkulacja własna | szt. |  | 1 | 0 | 0
9 | Roboty malarskie - przygotowanie podłoża ,dwukrotne malowanie ścian wraz zgruntowaniem | 1.1264.01 kod 4.130.40 | m2 |  | 40.52 | 0 | 0
10 | Wykonanie fartucha z płytek ceramicznych | kalkulacja własna | m2 |  | 4 | 0 | 0
11 | wymiana paneli sufitu podwieszanego; | kalkulacja własna | m2 |  | 11.94 | 0 | 0
| Branża elektryczna, niskoprądowa |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | tablice elektryczne - rozbudowa istniejącej rozdzielnicy R3/3 o dodatkowe obwody pomieszczenia socjalnego | 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 11.96 | 0 | 0
2 | Instalacja oświetlenia ogólnego: oprawy oświetleniowe do zabudowania w stropie podwieszonym, sterowanie lokalne (łączniuk świecznikowy, IP20) - wymagane średnie natężenie oświetlenia ogólnego 200lx, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 5 | 0 | 0
3 | Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego 1lx, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 1 | 0 | 0
4 | Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: oświetlenie kierunkowe z piktogramem (praca na ciemno), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 1 | 0 | 0
5 | instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia IP44 (6 szt.), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 6 | 0 | 0
6 | Instalacja połączeń wyrównawczych - lokalne szyny SWP wraz z połączeniami dostępnych metalowych elementów budynku i urządzeń, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 2 | 0 | 0
7 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji włamania i napadu + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS - montaż 1 szt. czujki ruchu PIR + 1 x kontaktron w stolarce okiennej (skoordynować ze stolarką okienną, ilość kontaktronów dostosować do podziału okna), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 11.96 | 0 | 0
8 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji pożaru (2 x adresowalna czujka dymu i temperatury) + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS: SSP w oparciu o rozwiązania SCHRACK SECONET (unifikacja rowiązań systemowych), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 11.96 | 0 | 0
| Klimatyzacja |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit) - jednostka wewnętrzna + udział w jednostce zewnętrznej (multisplit) zabudowanej w przestrzeni poddasza, instalacja rurowa, okablowanie komunikacyjne (zasilanie w branży elektrycznej: przyłącze z wyłącznikiem serwisowych przy każdej jednostce wewnętrznej oraz przy agrekacie. Istniejącą klimatyzację typu split poddać pełnej konserwacji (czyszczenie agregatu chłodniczego wraz z jednostką wewnętrzną, sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin, próba szczelności), sporządzić protokół z przeglądu wraz z wpisem o gotowości urządzenia do dalszej eksploatacji (jeśli spełnia wymagania przepisów), zdemontować układ i przekazać protokolarnie Zamawiającemu. | 1.1264.02 kod 3.170 | m2 p.u. |  | 11.96 | 0 | 0
| Wyposażenie meblowe i biurowe |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | Zabudowa kuchenna na ścianę pod wymiar wraz z szafkami wiszącymi i blatem wodoodpornym |  | kmp. |  | 1 | 0 | 0
2 | Stół do jadalni |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
3 | Krzesło |  | szt. |  | 6 | 0 | 0
4 | Sofa dł max 110 cm |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
6 | Lodówka w zabudowie |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
7 | Mikrofalówka |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
8 | Zmywarka w zabudowie |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
9 | Ekspers |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
| RAZEM pom nr 6 socjalne |  |  |  |  | 0 | 0
Korytarz -30,73m2
| Roboty Budowlane |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | rozbiórki elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego (np. wystające elementy na ścianach, kołki, kratka wentylacyjna, itp.) | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 30.73 | 0 | 0
2 | zerwanie wykladziny tarket | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 30.73 | 0 | 0
3 | Posadzki - przygotowanie podłoża pod posadzkę typu tarket, wykonanie posadzki typu tarket z wywinięciem cokołu na ścianę | kalkulacja własna | m2 |  | 30.73 | 0 | 0
4 | Zabudowa płytą gk otworu drzwiowego ze wzocnieniem połączeń siatką | 1.1264.01 kod 4.130.30 | m2 |  | 2.5 | 0 | 0
5 | Roboty tynkarskie - uzupełnienie tynków wraz ze szpachlowaniem, uzupełnienie gładzi na ścianach wraz z grunotwaniem | 1.1264.01 kod 4.130.10 | m2 |  | 85 | 0 | 0
6 | Roboty malarskie - przygotowanie podłoża ,dwukrotne malowanie ścian wraz zgruntowaniem | 1.1264.01 kod 4.130.40 | m2 |  | 85 | 0 | 0
7 | demontaż 1 sztuk drzwi dwuskrzydłowych | kalkulacja własna | m2 |  | 7.14 | 0 | 0
8 | montaż drzwi dwuskrzydłowych z PCV przeszklone matowe wraz z odtworzeniem ścianki | kalkulacja własna | szt. |  | 1 | 0 | 0
8 | wymiana paneli sufitu podwieszanego; | kalkulacja własna | m2 |  | 30.73 | 0 | 0
| Branża elektryczna, niskoprądowa |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | Rozbiórki instalacji elektrycznych | 1.1264.02 kod 3.100.50 | m2 p.u. |  | 30.73 | 0 | 0
2 | tablice elektryczne (przebudowa wraz z rozbudową rozdzielnicy R3/2 - korytarz, strona prawa od wejścia z CWBK) - udział w aparaturze zabezpieczającej, okablowaniu rozdzielnicy, podłączeniu przewodów i kabli, likwidacja istniejącej rozdzielnicy: korytarz, strona lewa od wejścia z CWBK, wraz z unieczynnieniem obwodów oraz lini zasilającej (linię zasilającą należy wyprowadzić w przestrzeń międzystropową i zakończyć na listwie ZUG zabudowanej w skrzynce izolacyjnej, natynkowej - isniejący kabel zasilający zmufować ze sztukówką o tej samej średnicy i typie kabla, pozostawić jako rezerwową linię zasilającą) | 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 30.73 | 0 | 0
3 | Instalacja oświetlenia ogólnego: oprawy oświetleniowe do zabudowania w stropie podwieszonym, sterowanie lokalne (łącznik z czujnikiem ruchu z przekaźnikiem z zabezpieczeniem Biały - DCR11P.01/11 Simon 54 , IP20) - wymagane średnie natężenie oświetlenia ogólnego 200lx, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 5 | 0 | 0
4 | Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego 1lx, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 4 | 0 | 0
5 | Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: oświetlenie kierunkowe z piktogramem (praca na ciemno), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 3 | 0 | 0
6 | instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia IP44 (3 szt.), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 3 | 0 | 0
7 | Instalacja połączeń wyrównawczych - lokalne szyny SWP wraz z połączeniami dostępnych metalowych elementów budynku i urządzeń, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 3 | 0 | 0
8 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostępu (na przejściach w przestrzeni korytarza + wejście do piwnicy) + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS - kontrola jednostronna jednego przejścia, bezdotykowy przycisk wyjścia, przycisk awaryjnego wyjścia, wysterowanie zwolnienia blokady z systemu SSP, elektrozaczepy w stolarce drzwiowej (skoordynować przed zamówieniem stolarki drzwiowej), obudowa na kontrolery drzwiowe 1szt., kontrolery drzwiowe orion 4szt., w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 30.73 | 0 | 0
9 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji włamania i napadu + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS - montaż 1 szt. czujki ruchu PIR + 1 x kontaktron w stolarce drzwiowej w wejściu do piwnicy (skoordynować ze stolarką okienną, ilość kontaktronów dostosować do podziału okna), rozbudować istniejącą centralę alarmową SATEL zlokalizowaną w pomiedzczeniu piwnicy, w tym przepusty do zpoziomu piwnicy, okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 30.73 | 0 | 0
10 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji pożaru (6 x adresowalna czujka dymu i temperatury) + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS: SSP w oparciu o rozwiązania SCHRACK SECONET (unifikacja rozwiązań systemowych), rozbudowa istniejącej centrali SCHRACK, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny. Przeniesienie przycisku ROP w nową lokalizację. | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 30.73 | 0 | 0
| Branża teletechniczna |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | tablice elektryczne - udział pomieszczenia w zabudowie nowej rozdzielnicy zasilania dedykowanego zlokalizowanej przy nowej szafie LPD, udział w aparaturze zabezpieczającej, okablowaniu rozdzielnicy, podłączeniu przewodów i kabli, zasilanie rozdzielnicy | 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 30.73 | 0 | 0
2 | Udział pomieszczenia w montażu nowej szafy LPD, 15U wraz z wyposażeniem: 4 x Patch panel 19'' pod keystone 24xRJ45 STP, 1 x przełącznik sieciowy Aruba 2930F (switch 48 + 4 SFFP + 1szt. Wkładka 10Gb SFFP+), 1 x punkt dostępowy "AP" Aruba AP305 wraz z licencją Airwave, 1 x panel telefoniczny 25 par, bezprzerwowy zasilacz UPS 1100VA 880W 230V 19'', listwa zasilająca 8 x GN 230V, organizery kablowe 2 szt., 1 x Patchpanel światłowodowy BASIS ECO 1 U wyposażony w 12 x SC Duplex + 24 x Pigtail G50/125 | kalkulacja własna + 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 30.73 | 0 | 0
| Wyposażenie meblowe i biurowe |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | Sofa dł 180 |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
2 | Roślina doniczkowa x 2 szt. z ozdobnymi osłonami ceramicznymi (uzgodnienie z użytkownikiem) |  | szt. |  | 2 | 0 | 0
3 | Metalowa krata na rośliny 200x50 cm wraz z 2 doniczkami i 1 półką metalową |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
5 | Szafa ubraniowa 2-drzwiowa z dążkiem na wymiar |  | szt. |  | 1 | 0 | 0
| RAZEM korytarz |  |  |  |  | 0 | 0
PIWNICA POMIESZCZENIE BIO BANKU-20,47 m2
| Roboty Instalacyjne sanitarne |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | rozbiórki instalacji sanitarnych -wycięcie elementów nieczynnej instalacji sanitarnej | 1.1264.01 kod.3.100.60 | m2 p.u. |  | 20.47 | 0 | 0
2 | instalacja wodociągowa - montaż umywalki, wpięcie instalacji wodnej (zimna i ciepła woda) z umywalki do istniejacego poziomu wodnego na korytarzu, wymiana starego odcinka instalacji pod sufitem- instalację należy prowadzić w bruzdach w ścianie | 1.1264.01 kod 3.160.10 | pkt.odpr |  | 1 | 0 | 0
3 | instalacja kanalizacyjna -wpiecie umywalki do istniejacej kanalizacji | 1.1264.01 kod 3.160.40 | pkt.odpr |  | 1 | 0 | 0
| Roboty Budowlane |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | rozbiórki elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego -demontaż elementów stalowych | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. |  | 20.47 | 0 | 0
2 | uzupełnienie wraz z malowaniem starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów, z poszpachlowaniem i wyrównaniem nierówności; | 1.1264.01 kod 4.130.40 | m2 |  | 68.4 | 0 | 0
3 | posadzki -wyrównanie podłoża, wykonanie nowej posadzki z żywicy eppoksydowaje nawi ązując kolorystyką do już istniejącej na korytarzu | 1.1264.01 kod 4.130.50 | m2 |  | 20.47 | 0 | 0
4 | Rozbiórki demontaż drzwi wewnętrzne | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u |  | 23.76 | 0 | 0
5 | Montaż drzwi antywłamaniowych, nawiązując do kolorystyki drzwi w pomieszczeniach piwnicznych | Kalkulacja własna | m2 |  | 2 | 0 | 0
6 | miejscowe osuszanie wraz z odgrzybianiem ścian | Kalkulacja własna | m2 |  | 32.4 | 0 | 0
7 | położenie płytek ściennych do 2,20 h | Kalkulacja własna | m2 |  | 48.29 | 0 | 0
| Branża elektryczna, niskoprądowa |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | Rozbiórki instalacji elektrycznych | 1.1264.02 kod 3.100.50 | m2 p.u. |  | 20.47 | 0 | 0
2 | tablice elektryczne - rozbudowa istniejącej rozdzielnicy w piwnicy o dodatkowe obwody pomieszczenia | 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 20.47 | 0 | 0
3 | Instalacja oświetlenia ogólnego: oprawy oświetleniowe do zabudowania w stropie podwieszonym, sterowanie lokalne (łączniuk jednobiegunowy, IP44) - wymagane średnie natężenie oświetlenia ogólnego 300lx, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi i pionowymi po istniejących korytach kablowych, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 7 | 0 | 0
4 | Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego 1lx, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi i pionowymi po istniejących korytach kablowych, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.20 | wypust |  | 7 | 0 | 0
5 | instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia IP44 (3 szt.), w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi w przestrzeni międzystropowej,poziomymi i pionowymi po istniejących korytach kablowych, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 7 | 0 | 0
6 | Instalacja połączeń wyrównawczych - lokalne szyny SWP wraz z połączeniami dostępnych metalowych elementów budynku i urządzeń, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi i pionowymi po istniejących korytach kablowych, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 5 | 0 | 0
7 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostępu + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS - kontrola jednostronna jednego przejścia (wejście do pomieszczenia), bezdotykowy przycisk wyjścia, przycisk awaryjnego wyjścia, wysterowanie zwolnienia blokady z systemu SSP, elektrozaczep w stolarce drzwiowej (skoordynować przed zamówieniem stolarki drzwiowej), obudowa na kontrolery drzwiowe 1szt., kontrolery drzwiowe orion 2szt., w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi i pionowymi po istniejących korytach kablowych, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 20.47 | 0 | 0
8 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji włamania i napadu + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS - montaż 1 szt. czujki ruchu PIR + 1 x kontaktron w stolarce drzwiowej w wejściu do pomieszczenia (skoordynować ze stolarką okienną, ilość kontaktronów dostosować do podziału okna), rozbudować istniejącą centralę alarmową SATEL zlokalizowaną w pomiedzczeniu piwnicy, w tym przepusty do zpoziomu piwnicy, okablowanie wraz z trasami poziomymi i pionowymi po istniejących korytach kablowych trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 20.47 | 0 | 0
9 | instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji pożaru (2 x adresowalna czujka dymu i temperatury) + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS: SSP w oparciu o rozwiązania SCHRACK SECONET (unifikacja rowiązań systemowych), rozbudowa istniejącej centrali SCHRACK, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi i pionowymi po istniejących korytach kablowych, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | kalkulacja własna 1.1264.02 kod 3.150.50 | m2 p.u. |  | 20.47 | 0 | 0
| Branża teletechniczna |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | tablice elektryczne - udział pomieszczenia w zabudowie nowej rozdzielnicy zasilania dedykowanego zlokalizowanej przy nowej szafie LPD, udział w aparaturze zabezpieczającej, okablowaniu rozdzielnicy, podłączeniu przewodów i kabli, zasilanie rozdzielnicy | 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 20.47 | 0 | 0
2 | Udział pomieszczenia w montażu nowej szafy LPD, 15U wraz z wyposażeniem: 4 x Patch panel 19'' pod keystone 24xRJ45 STP, 1 x przełącznik sieciowy Aruba 2930F (switch 48 + 4 SFFP + 1szt. Wkładka 10Gb SFFP+), 1 x punkt dostępowy "AP" Aruba AP305 wraz z licencją Airwave, 1 x panel telefoniczny 25 par, bezprzerwowy zasilacz UPS 1100VA 880W 230V 19'', listwa zasilająca 8 x GN 230V, organizery kablowe 2 szt., 1 x Patchpanel światłowodowy BASIS ECO 1 U wyposażony w 12 x SC Duplex + 24 x Pigtail G50/125 | kalkulacja własna + 1.1264.02 kod 3.150.10 | m2 p.u. |  | 20.47 | 0 | 0
3 | instalacja gniazd wtykowych - zasilanie dedykowane po 3 x 230V DATA na stanowisko, p/t, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi i pionowymi po istniejących korytach kablowych, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 4 | 0 | 0
4 | instalacja gniazd teletechnicznych LAN, kat. 6A, w tym okablowanie wraz z trasami poziomymi i pionowymi po istniejących korytach kablowych, trasami poziomymi pod tynkiem, trasami pionowymi pod tynkiem, rury i listwy elektroinstalacyjne, osprzęt instalacyjny | 1.1264.02 kod 3.150.30 | wypust |  | 4 | 0 | 0
| Klimatyzacja |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit) - jednostka wewnętrzna + udział w jednostce zewnętrznej (multisplit) zabudowanej w przestrzeni poddasza, instalacja rurowa, okablowanie komunikacyjne (zasilanie w branży elektrycznej: przyłącze z wyłącznikiem serwisowych przy każdej jednostce wewnętrznej oraz przy agregacie. | 1.1264.02 kod 3.170 | m2 p.u. |  | 20.47 | 0 | 0
| Wyposażenie meblowe i biurowe |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | Biurko z regulowanym blatem |  | szt. |  | 2 | 0 | 0
2 | Fotel biurowy |  | szt. |  | 2 | 0 | 0
3 | Lampka biurkowa led |  | szt. |  | 2 | 0 | 0
| RAZEM pomieszcenie biobanku |  |  |  |  | 0 | 0
| Branża Sanitarna |  |  |  |  | 0 | 0
| Branża Budowlana |  |  |  |  | 0 | 0
| Branża elektryczna, niskoprądowa |  |  |  |  | 0 | 0
| Branża teletechniczna |  |  |  |  | 0 | 0
| Klimatyzacja |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Wyposażenie meblowe i biurowe | 0 | 0
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Sprawdzenie | 0 | 0
UWAGA:
1. Wszelkie okablowanie należy wykonać kablami / przewodami bezhalogenowymi w klasie B2ca.
2. We wszystkich pozycja należy wliczyć dostawę i montaż osprzętu elektroinstalacyjnego.
3. Dla każdego pomieszczenia Wykonawca wykona obliczenia natężenia oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2022-01 w oparciu o planowane oprawy oświetleniowe.
4. Wszystkie oprawy mają być wykonane w technologii LED, o barwie światła 4000k, i stopniu ochrony IP dostosowanej do pomieszczenia.
POZOSTAŁE WYTYCZNE ZGODNIE Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYM