Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup magazynu energii o pojemności 300 kWh”

Adres obiektu:

Zakład Uzdatniania Wody w Sieniawie

ul. Dworska 6; 38-480 Rymanów

Wodociągi Krośnieńskie

Zamawiający: Gmina Miasto Krosno

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

Opracował:

…………………………..

Krosno, lipiec 2025r.

# 1. Część opisowa

## 1.1. Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa magazynu energii o pojemności 300 kWh i mocy 150 kW (komplet baterii wraz z urządzeniami towarzyszącymi i wyposażeniem) dla Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie. Zamawiane urządzenie służyć będzie magazynowaniu energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana na potrzeby własne obiektu, będącego częścią Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Wyposażenie obiektu w magazyn energii wpłynie znacząco na jego niezależność energetyczną i bezpieczeństwo zasilania infrastruktury krytycznej.

Opracowanie jest dokumentem przetargowym i stanowi Załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

## 1.2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, gotowego do pracy magazynu energii składającego się z zestawu modułów bateryjnych, inwertera, okablowania, elementów montażowych, systemu BMS oraz pozostałych, niezbędnych urządzeń towarzyszących. Magazyn energii ma być gotowy do przyłączenia do instalacji wewnętrznej ZUW Sieniawa. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca dostarczy razem z magazynem niezbędną dokumentację.

Oferta dostarczona przez Wykonawców winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Wykonawca ujmie w swoim zakresie również te dodatkowe elementy urządzenia, które nie zostały wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia lecz są ważne i niezbędne dla poprawnej i niezawodnej pracy magazynu energii przez cały okres jego użytkowania jak również stabilnego funkcjonowania sieci wewnętrznej zakładu.

Całość instalacji musi być zgodna z przepisami prawa i obowiązującymi w Polsce normami, które określają wymagania dotyczące magazynowania energii elektrycznej. Dodatkowo, w trakcie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, a także na etapie pozyskiwania magazynu energii i innych niezbędnych urządzeń, Wykonawca uwzględni takie dokumenty jak: ustawa Prawo Energetyczne, Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

W przypadku zmian przepisów prawa, zamówienie należy wykonać z obowiązującym stanem prawnym na dzień udzielenia zamówienia.

# 2. Aktualne uwarunkowania

Na terenie zakładu znajdują się dwie instalacje PV:

- I instalacja o mocy 125 kW, w skład której wchodzi 5 Inwerterów SMA SUNNY TRIPOWER 25000TL-30 podłączonych do rozdzielni nN ZUW Sieniawa w pole rezerwowe kablem YAKY 4x120 mm2 przez wyłącznik główny NZMN3 AE-250.

- II instalacja o mocy 74kWp w skład której wchodzą 3 Inwertery SMA SUNNY TRIPOWER 25000TL-30 podłączone do rozdzielni nN ZUW Sieniawa w pole rezerwowe kablem YKY 4x25 mm2 przez wyłącznik główny NZMN3 AE-250.

Obie instalacje są monitorowane przez liczniki energii SMA Energy Meter oraz wprowadzone do systemu monitoringu parametrów pracy z archiwizacją w dyspozytorni ZUW Sieniawa.

Z uwagi na istniejące dwie linie SN 15 kV, rozliczeniowy układ pomiarowy oparty jest o dwa liczniki w układzie pośrednim z dwukierunkowym pomiarem. Rozdzielnia średniego napięcia 15 kV pracuje w układzie pracy ręcznej – na zasilaniu podstawowym z GPZ Besko oraz w razie awarii zasilania pracownik przełącza rozdzielnię na zasilanie rezerwowe z GPZ Iwonicz.

Rozdzielnia nN pracuje w układzie SZR z agregatem prądotwórczym o mocy 320 kW w przypadku braku obu zasilań SN zakład jest przełączany na agregat prądotwórczy. Magazyn energii będący przedmiotem zamówienia ma być docelowo przyłączony do rozdzielni nN 0,4 kV i tak jak agregat prądotwórczy również ma pełnić funkcje zasilania awaryjnego w przypadku braku zasilania z linii SN 15 kV.

Każdy zainteresowany otrzyma możliwość swobodnego dokonania wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

# 3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## 3.1. Szczegółowa specyfikacja

- Pojemności magazynu: min. 300 kWh

- Moc magazynu: min. 150 kW

- Technologia baterii: LFP

- Maksymalny prąd ładowania po stronie DC - 0,5 c

- Minimalna liczba cykli: 6000 cykli (DOD 0 – 100 %, EOL: 70 %).

- Stopień ochrony pakietów bateryjnych min. IP 65

- Sprawność cyklu ładowania/rozładowania min. 83 % z uwzględnieniem potrzeb własnych

- Dwukierunkowy inwerter AC/DC

- Możliwość pracy w trybie ongrid i offgrid (technologia wykrywania pracy wyspowej)

- Czas przełączenia on/off grid dla warunków ogólnych <200ms

- Funkcja awaryjnego zasilania UPS

- Magazyn ma być przystosowany do przyłączenia do zakładowej rozdzielni nN 0,4 kV

- Inteligentny system BMS

- Magazyn ma zapewniać możliwość wykorzystania produkowanej przez Instalacje PV będące własnością Inwestora energii elektrycznej na potrzeby własne Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie. W przypadku braku generacji energii w instalacjach prądotwórczych Inwestora, magazyn ma umożliwić zmagazynowanie energii elektrycznej  pobranej z sieci dystrybucyjnej

- System sterowania, wraz z interfejsem komunikacyjnym do integracji automatyki sterującej magazynem energii z  lokalnym systemem zarządzania energią

- Magazyn energii ma być wyposażony w niezbędną infrastrukturę komunikacyjną umożliwiającą komunikację pomiędzy magazynem a obecnym systemem sterowania obiektu

- Magazyn energii ma być wyposażony w niezbędne okablowanie elektryczne, służące do przyłączenia magazynu do instalacji rozdzielnicy nN obiektu

3.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Interfejs zarządzania pracą magazynu energii musi być dostępny w lokalnej sieci automatyki wskazanej przez Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca musi udostępnić interfejs integracyjny systemu zarządzania pracą magazynu kompatybilny z lokalnym systemem zarządzania budynkiem.

Logika działania systemu sterującego pracą magazynu energii musi umożliwiać ładowanie i rozładowanie magazynu w dopuszczalnych granicach mocy, tj. w granicach wartości mocy przyłączeniowych i umownych dla obiektu na kierunku pobór i wprowadzenie.

Podczas ładowania magazynu, wartość mocy ładowania będzie ustawiana w dwóch trybach:

1 – tryb ładowania nadwyżką, w którym moc ładowania magazynu będzie kontrolowana i ograniczana tak, aby magazyn ładował się tylko i wyłącznie nadwyżką energii wytwarzanej własnej, a przy tym nie wystąpi pobór energii z sieci OSD.

2 – tryb ładowania pełny, w którym moc ładowania magazynu będzie kontrolowana i ograniczana tak, aby magazyn ładował się nadwyżką energii wytwarzanej własnej, a dodatkowo z możliwością pobierania energii przez obiekt z sieci OSD na cele ładowania magazynu, przy czym pobór mocy będzie kontrolowany i ograniczony tak, że nie zostanie przekroczona wartość mocy umownej na kierunku pobór.

3.3. Główne funkcjonalności magazynu energii:

- wygładzenie pików mocy,

- kompensacja mocy biernej,

- regulacja napięcia,

- ograniczenie oddawania energii ze źródła wytwórczego do sieci,

- zmiana profilu obciążenia,

- współpraca z lokalną automatyką obiektową, systemem SCADA,

- komunikacja za pomocą protokołu ModBus TCP (połączenie Ethernet);

3.4. Interfejs komunikacyjny:

- Należy wykonać interfejs komunikacyjny wykorzystujący protokół ModBus TCP w celu integracji automatyki sterującej magazynem energii z automatyką sterującą obiektu.

- Lista rejestrów protokołu komunikacyjnego zostanie ustalona z Zamawiającym na Etapie projektowania.

- Dostarczony interfejs komunikacyjny powinien umożliwiać diagnostykę pracy magazynu energii, możliwość zarządzania cyklami ładowania i rozładowania, możliwość definiowania poziomów mocy ładowania i rozładowania.

3.5. Obudowa magazynu energii:

- Zamawiający wymaga zastosowania obudowy kontenerowej

- Klasa szczelności obudowy IP 55

- System utrzymujący temperaturę znamionową pracy magazynu energii w przestrzeni obudowy

- Stopień ochrony EMC klasa B

- Spełnianie standardu IEC62477-1

- Dobrana wielkość obudowy wielkość do zainstalowania urządzeń

3.6. Bezpieczeństwo systemu IT/OT:

- Realizację funkcjonalności opisanych w niniejszym dokumencie należy wykonać z wykorzystaniem wyłącznie zasobów dostępnych w sieci lokalnej.

- Nie dopuszcza się korzystania z połączenia internetowego do serwisów zewnętrznych.

- Wykonawca rozwiązania deklaruje brak aktywnych bezprzewodowych modułów komunikacyjnych, m.in.: LTE, GSM, 4G, 3G.

## 3.7 Ochrona przed porażeniem i ochrona przeciwpożarowa

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewnić poprzez:

- zachowanie odległości izolacyjnych,

- izolację roboczą,

- szybkie samoczynne wyłącznie w układzie sieciowym TN-S.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi urządzenie powinno być wyposażone w ochronę odgromową umożliwiającą połączenie z instalacją odgromową obiektu.

Magazyn Energii ma być wyposażony w system ochrony przeciwpożarowej, gazowy system zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia dla baterii LFP.

Magazyn energii wraz z obudową i systemem przeciwpożarowym muszą spełniać obowiązujące wymogi i przepisy przeciwpożarowe.

Uwaga:

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- dokumenty zawierające parametry zaoferowanych magazynów energii z podaniem ich modeli, przy czym parametry te nie mogą być gorsze niż określone w pkt 3.1 niniejszego OPZ,

- dokument potwierdzający dopuszczenie urządzenia do obrotu na rynku Unii Europejskiej.

Niedostarczenie wskazanych dokumentów będzie traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 4. Wymagana dokumentacja:

- Dokument potwierdzający dopuszczenie urządzenia na rynek Unii Europejskiej

- Instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim

- Dokumentacja techniczna, eksploatacyjna i gwarancyjna

- Certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i jakości

- Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i uzyskania warunków przyłączeniowych od operatora sieci dystrybucyjnej

## 5. Warunki gwarancyjne

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy. Bieg terminu okresu gwarancji, jak również pozostałe warunki i obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji określone zostały we wzorze umowy.

UWAGA:

Na uruchomienie i montaż dostarczonych w ramach przedmiotu umowy urządzeń zostanie zawarta odrębna umowa. Przewidywany termin uruchomienia urządzeń do 12 miesięcy od dnia dostarczenia i odbioru urządzeń w ramach niniejszego zamówienia. Wykonawca nie może warunkować udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone urządzenia w przypadku montażu i uruchomienia urządzeń przez innego Wykonawcę, jeżeli urządzenia zostaną zamontowane i uruchomione zgodnie z dostarczoną przez Wykonawcę dokumentacją techniczną oraz instrukcjami montażu i uruchomienia określonymi w § 6 ust. 1 umowy.

Nie dopuszcza się ograniczenia warunków gwarancyjnych ze względu na brak połączenia instalacji do Internetu, w szczególności do chmury lub innych serwisów zewnętrznych producenta.

## 6.  Transport i miejsce dostawy zamówienia

Transport przedmiotu zamówienia na teren ZUW Sieniawa zapewnia Wykonawca na własny koszt.

Adres administracyjny obiektu objętego zamówieniem:

Sieniawa

ul. Dworska 6

38 – 480 Rymanów

Teren Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie