ZP.271.18.2022 Kosakowo 19.04.2022r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**III Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

**Budowa gminnego przedszkola publicznego w Pogórzu przy ul. Kościuszki, Gmina Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – 2 edycja** Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 7**

**W projekcie brak parametrów dźwigu osobowego oraz windy gastronomicznej. Prosimy o**

**doprecyzowanie.**Odpowiedź na pytanie nr 7:

Winda osobowa, o wymiarach wewnętrznych kabiny min. 140cmx110cm, zlokalizowana wewnątrz budynku, przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych, ściany kabiny wykończone stalą nierdzewną, sufit ze stali nierdzewnej, panel ze stali nierdzewnej, przyciski z oznaczeniem Braille, poręcze ze stali nierdzewnej, podłoga z wykładziny gumowej.

Winda powinna być wyposażona w tzw. „zjazd pożarowy” – w przypadku wykrycia pożaru przez system sygnalizacji pożaru SSP (wpięcie w odpowiedni moduł pętlowy SSP), winda powinna zjechać na najniższą kondygnację, drzwi powinny się otworzyć, a napęd windy unieruchomiony i zablokowany. Winda powinna być zatem wyposażona w odpowiednie akumulatory, pozwalające na wysterowanie „zjazdu pożarowego” w przypadku zaniku napięcia na kablu zasilającego windę.

Dźwig osobowy wyposażony w kontrolę dostępu – wg projektu branży elektrycznej.

- udźwig min. 630 kg

- ilość osób – 8

- ilość przystanków – 2

- jedno wejście, bez przelotu

Winda gastronomiczna – mały dźwig gastronomiczny, dwustronna dostępność kabiny (przelotowa (narożna) - 90°), kabina dwudzielna, drzwi gilotynowe, materiał kabiny – stal nierdzewna; napęd elektryczny

- wymiary wewnętrzne kabiny min. 680x620x800

- udźwig – min. 100 kg

- liczba przystanków – 2

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

**Wójt Gminy Kosakowo**

**Marcin Majek**