SPECYFIKACJA TECHNICZNA

przeglądu okresowego, agregatów prądotwórczych w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

- ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Adres: 51-147 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awl.edu.pl

- KOD CPV: 505 320 00-3

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem poniższej specyfikacji jest opis czynności przeglądu zespołu prądotwórczego „HORUS”. Agregat został wyprodukowany przez tj. PPUH HORUS-ENERGIA sp. z o.o. Został wykonany w wersjach kontenerowej, wolnostojącej.

Zadaniem n/w zespołu prądotwórczego jest zabezpieczenie potrzeb elektroenergetycznych uczelni podczas przerw w dostawie energii elektrycznej od aktualnego dostawcy. W razie zaniku napięcia następuje automatyczne przełączenie odbiorników na zasilanie awaryjne z poniższego zespołu.

- Część A „HORUS” HE-P700E1, oddany do eksploatacji w 2006 roku, składający się z 6 cylindrowego, rzędowego silnika Perkins 2806C-E18TAG2 i prądnicy F.G. Wilson LL7024H.

Producent: Horus-Energia sp. z o. o. 05-070 Sulejówek; ul. Drobiarska 43.

- Zarządca i lokalizacja.

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

- Zakres czynności serwisowych.

W celu zabezpieczenia prawidłowej pracy zespołu prądotwórczego należy przeprowadzić przegląd serwisowy głównych i pomocniczych układów silnika i prądnicy.

W zakres wykonanych prac związanych z przeglądem należy zaliczyć:

- wymianę oleju silnika wysokoprężnego PERKINS

- wymianę filtrów oleju

- wymianę filtrów paliwa i kontrolę szczelności działania systemu zasilania paliwem ze zbiornika roboczego i dodatkowego

- kontrolę szczelności układu smarowania (w razie potrzeby uszczelnić i uzupełnić właściwy smar)

- sprawdzenie płynu układu chłodzącego i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego badania gęstości na temperaturę krystalizacji

- kontrolę podgrzewaczy płynu chłodzącego wraz z regulacją

- kontrolę paska napędowego alternatora (w razie potrzeby należy wymienić)

- kontrolę pracy alternatora

- kontrolę stanu technicznego akumulatorów rozruchowych

- kontrolę i uzupełnienie stanu nasmarowania tylnych łożysk alternatorów (zgodnie z zaleceniami producentów)

- kontrolę i w razie potrzeby usunięcie usterek w działaniu czujników współpracujących z panelem sterowania (kontrolno-pomiarowym)

- kontrolę stanu bezpieczników

- konserwację połączeń wewnętrznych prądnicy

- kontrolę i pomiar stanu izolacji przewodów wraz z protokołem

- kontrolę i pomiar napięć prądnicy wraz z protokołem

- kontrolę szczotek i wycinków komutatora

- kontrolę działania automatyki i układów przełączających

- kontrolę i pomiar uziemień wraz z protokołem

- kontrolę działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia

- kontrolę szczelności układu wydechowego

- kontrolę poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza

- Wymagania dotyczące prac:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami osoby odpowiedzialnej, która reprezentuje AWL.

- Wszystkie prace powinny być wykonane, przez wykwalifikowanych pracowników.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące B.H.P. i ochrony środowiska naturalnego.

- W okresie trwania prac Wykonawca będzie:

- utrzymywać miejsce prac w należytym porządku,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół  miejsca pracy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności AWL i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Warunki wykonania i odbioru prac po przeglądzie.

Odbiorowi podlegają wszystkie czynności związane z przeglądem zespołu prądotwórczego tzn. kontrolą, naprawą, wymianą materiałów eksploatacyjnych i urządzeń. Prace uznaje się za wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.

Przy odbiorze należy w szczególności skontrolować:

- użycie właściwych materiałów i elementów

- prawidłowość wykonania czynności pomiarowych

- zgodność wykonania prac ze Specyfikacją Techniczną.

Przy odbiorze należy dostarczyć wszystkie atesty, certyfikaty na elementy wymienione oraz protokoły z prób i badań wykonanych w trakcie przeglądu.

- Wymagania dla oferentów.

- Oferty na wykonanie usługi muszą zawierać autoryzację producenta zamontowanego  silnika Perkins. Wykonawca przedłoży dokumenty uprawniające go do obsługi, serwisu, napraw silnika zainstalowanego w zespole prądotwórczym Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

- Oferent ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi wykazać się, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” grupy 1, pkt: 2; 4; 10, uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, w zakresie obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji elektrycznych..

- Wszystkie materiały użyte do przeprowadzenia przeglądów (za wyjątkiem akumulatorów rozruchowych i płynu chłodzącego), na koszt własny, dostarcza oferent.

- Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne dokumenty spełniające Polskie Normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Przepracowane, wymienione elementy eksploatacyjne muszą być oddane, przez oferenta, firmie upoważnionej do utylizacji. Fakt przekazania niebezpiecznych odpadów musi być udokumentowany potwierdzeniem w formie „Karty Przekazania Odpadów”.

- Realizację usługi należy wykonywać w dni powszednie w godzinach od 08.00 do 15.00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną ze strony WSOWL.

- Część B - „HERCULES” D/IA 640P oddany do eksploatacji w 2008 roku, składający się z silnika Iveco Motors VECTOR 8 TE2 i prądnicy Sincro SK355LM.

Producent: Fast Group-electroman 00-391 Warszawa; ul. 3Maja 12; .

- Zarządca i lokalizacja.

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

- Zakres czynności serwisowych.

W celu zabezpieczenia prawidłowej pracy zespołów prądotwórczych należy przeprowadzić przegląd serwisowy głównych i pomocniczych układów silników i prądnic.

W zakres wykonanych prac związanych z przeglądem należy zaliczyć:

- wymianę oleju silników wysokoprężnych IVECO

- wymianę filtrów oleju

- wymianę filtrów paliwa i kontrolę szczelności działania systemu zasilania paliwem ze zbiorników roboczych i dodatkowych

- kontrolę szczelności układu smarowania (w razie potrzeby uszczelnić i uzupełnić właściwy smar)

- sprawdzenie płynu układu chłodzącego i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego badania gęstości na temperaturę krystalizacji

- kontrolę podgrzewaczy płynu chłodzącego wraz z regulacją

- kontrolę paska napędowego alternatora (w razie potrzeby należy wymienić)

- kontrolę pracy alternatora

- kontrolę stanu technicznego akumulatorów rozruchowych

- kontrolę i uzupełnienie stanu nasmarowania tylnych łożysk alternatorów (zgodnie z zaleceniami producentów)

- kontrolę i w razie potrzeby usunięcie usterek w działaniu czujników współpracujących z panelem sterowania (kontrolno-pomiarowym)

- kontrolę stanu bezpieczników

- konserwację połączeń wewnętrznych prądnicy

- kontrolę i pomiar stanu izolacji przewodów wraz z protokołem

- kontrolę i pomiar napięć prądnicy wraz z protokołem

- kontrolę szczotek i wycinków komutatora

- kontrolę działania automatyki i układów przełączających

- kontrolę i pomiar uziemień wraz z protokołem

- kontrolę działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia

- kontrolę szczelności układu wydechowego

- kontrolę poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza

- Wymagania dotyczące prac:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami osoby odpowiedzialnej, która reprezentuje AWL.

- Wszystkie prace powinny być wykonane, przez wykwalifikowanych pracowników.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące B.H.P. i ochrony środowiska naturalnego.

- W okresie trwania prac Wykonawca będzie:

- utrzymywać miejsce prac w należytym porządku,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół  miejsca pracy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności AWL i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Warunki wykonania i odbioru prac po przeglądzie.

Odbiorowi podlegają wszystkie czynności związane z przeglądem zespołu prądotwórczego tzn. kontrolą, naprawą, wymianą materiałów eksploatacyjnych i urządzeń. Prace uznaje się za wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.

Przy odbiorze należy w szczególności skontrolować:

-	użycie właściwych materiałów i elementów

-	prawidłowość wykonania czynności pomiarowych

-	zgodność wykonania prac ze Specyfikacją Techniczną.

Przy odbiorze należy dostarczyć wszystkie atesty, certyfikaty na elementy wymienione oraz protokoły z prób i badań wykonanych w trakcie przeglądu.

- Wymagania dla oferentów.

- Oferty na wykonanie usługi muszą zawierać autoryzację producenta zamontowanego silnika Iveco Motors. Wykonawca przedłoży dokumenty uprawniające go do obsługi, serwisu, napraw silnika zainstalowanego w zespole prądotwórczym Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

- Oferent ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi wykazać się, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” grupy 1, pkt: 2; 4; 10, uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, w zakresie obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji elektrycznych.

- Wszystkie materiały użyte do przeprowadzenia przeglądów (za wyjątkiem akumulatorów rozruchowych i płynu chłodzącego), na koszt własny, dostarcza oferent.

- Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne dokumenty spełniające Polskie Normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Przepracowane, wymienione elementy eksploatacyjne muszą być oddane, przez oferenta, firmie upoważnionej do utylizacji. Fakt przekazania niebezpiecznych

- odpadów musi być udokumentowany potwierdzeniem w formie „Karty Przekazania Odpadów”.

- Realizację usługi należy wykonywać w dni powszednie w godzinach od 08.00 do 15.00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną ze strony AWL.

- Część C - „PEX-POL” GPW60DZ oddany do eksploatacji w 2012 roku, składający się z silnika DEUTZTD226B-4D i prądnicy synchronicznej bezszczotkowej.

Producent: Agregaty “Pex-Pol Pluis” 39-200 Dębica; ul. Metalowców 35; .

- Zarządca i lokalizacja.

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

- Zakres czynności serwisowych.

W celu zabezpieczenia prawidłowej pracy zespołów prądotwórczych należy przeprowadzić przegląd serwisowy głównych i pomocniczych układów silników i prądnic.

W zakres wykonanych prac związanych z przeglądem należy zaliczyć:

- wymianę oleju silników

- wymianę filtrów oleju

- wymianę filtrów paliwa i kontrolę szczelności działania systemu zasilania paliwem ze zbiorników roboczych i dodatkowych

- kontrolę szczelności układu smarowania (w razie potrzeby uszczelnić i uzupełnić właściwy smar)

- Sprawdzić napięcie pasów i napinaczy

- Sprawdzić i wyregulować luzy zaworowe

- Sprawdzić prędkość obrotową i regulator prędkości

- sprawdzenie płynu układu chłodzącego i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego badania gęstości na temperaturę krystalizacji

- kontrolę podgrzewaczy płynu chłodzącego wraz z regulacją

- kontrolę paska napędowego alternatora (w razie potrzeby należy wymienić)

- kontrolę pracy alternatora

- kontrolę stanu technicznego akumulatorów rozruchowych

- kontrolę i uzupełnienie stanu nasmarowania tylnych łożysk alternatorów (zgodnie z zaleceniami producentów)

- kontrolę i w razie potrzeby usunięcie usterek w działaniu czujników współpracujących z panelem sterowania (kontrolno-pomiarowym)

- kontrolę stanu bezpieczników

- konserwację połączeń wewnętrznych prądnicy

- kontrolę i pomiar stanu izolacji przewodów wraz z protokołem

- kontrolę i pomiar napięć prądnicy wraz z protokołem

- kontrolę szczotek i wycinków komutatora

- kontrolę działania automatyki i układów przełączających

- kontrolę i pomiar uziemień wraz z protokołem

- kontrolę działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia

- kontrolę szczelności układu wydechowego

- kontrolę poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza

- Wymagania dotyczące prac:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami osoby odpowiedzialnej, która reprezentuje AWL.

- Wszystkie prace powinny być wykonane, przez wykwalifikowanych pracowników.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące B.H.P. i ochrony środowiska naturalnego.

- W okresie trwania prac Wykonawca będzie:

- utrzymywać miejsce prac w należytym porządku,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół  miejsca pracy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności AWL i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Warunki wykonania i odbioru prac po przeglądzie.

Odbiorowi podlegają wszystkie czynności związane z przeglądem zespołu prądotwórczego tzn. kontrolą, naprawą, wymianą materiałów eksploatacyjnych i urządzeń. Prace uznaje się za wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.

Przy odbiorze należy w szczególności skontrolować:

-	użycie właściwych materiałów i elementów

-	prawidłowość wykonania czynności pomiarowych

-	zgodność wykonania prac ze Specyfikacją Techniczną.

Przy odbiorze należy dostarczyć wszystkie atesty, certyfikaty na elementy wymienione oraz protokoły z prób i badań wykonanych w trakcie przeglądu.

- Wymagania dla oferentów.

- Oferty na wykonanie usługi muszą zawierać autoryzację producenta Pex-Pol. Wykonawca przedłoży dokumenty uprawniające go do obsługi, serwisu, napraw silnika zainstalowanego w zespole prądotwórczym Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

- Oferent ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi wykazać się, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” grupy 1, pkt: 2; 4; 10, uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, w zakresie obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji elektrycznych.

- Wszystkie materiały użyte do przeprowadzenia przeglądów (za wyjątkiem akumulatorów rozruchowych i płynu chłodzącego), na koszt własny, dostarcza oferent.

- Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne dokumenty spełniające Polskie Normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Przepracowane, wymienione elementy eksploatacyjne muszą być oddane, przez oferenta, firmie upoważnionej do utylizacji. Fakt przekazania niebezpiecznych

- odpadów musi być udokumentowany potwierdzeniem w formie „Karty Przekazania Odpadów”.

- Realizację usługi należy wykonywać w dni powszednie w godzinach od 08.00 do 15.00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną ze strony AWL.

- Część D - „PEX-POL” GPW150DZ oddany do eksploatacji w 2014 roku, składający się z silnika DEUTZTD226B-6D i prądnicy synchronicznej bezszczotkowej.

Producent: Agregaty “Pex-Pol Pluis” 39-200 Dębica; ul. Metalowców 35; .

- Zarządca i lokalizacja.

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

- Zakres czynności serwisowych.

W celu zabezpieczenia prawidłowej pracy zespołów prądotwórczych należy przeprowadzić przegląd serwisowy głównych i pomocniczych układów silników i prądnic.

W zakres wykonanych prac związanych z przeglądem należy zaliczyć:

- wymianę oleju silników

- wymianę filtrów oleju

- wymianę filtrów paliwa i kontrolę szczelności działania systemu zasilania paliwem ze zbiorników roboczych i dodatkowych

- kontrolę szczelności układu smarowania (w razie potrzeby uszczelnić i uzupełnić właściwy smar)

- Sprawdzić napięcie pasów i napinaczy

- Sprawdzić i wyregulować luzy zaworowe

- Sprawdzić prędkość obrotową i regulator prędkości

- sprawdzenie płynu układu chłodzącego i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego badania gęstości na temperaturę krystalizacji

- kontrolę podgrzewaczy płynu chłodzącego wraz z regulacją

- kontrolę paska napędowego alternatora (w razie potrzeby należy wymienić)

- kontrolę pracy alternatora

- kontrolę stanu technicznego akumulatorów rozruchowych

- kontrolę i uzupełnienie stanu nasmarowania tylnych łożysk alternatorów (zgodnie z zaleceniami producentów)

- kontrolę i w razie potrzeby usunięcie usterek w działaniu czujników współpracujących z panelem sterowania (kontrolno-pomiarowym)

- kontrolę stanu bezpieczników

- konserwację połączeń wewnętrznych prądnicy

- kontrolę i pomiar stanu izolacji przewodów wraz z protokołem

- kontrolę i pomiar napięć prądnicy wraz z protokołem

- kontrolę szczotek i wycinków komutatora

- kontrolę działania automatyki i układów przełączających

- kontrolę i pomiar uziemień wraz z protokołem

- kontrolę działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia

- kontrolę szczelności układu wydechowego

- kontrolę poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza

- Wymagania dotyczące prac:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami osoby odpowiedzialnej, która reprezentuje AWL.

- Wszystkie prace powinny być wykonane, przez wykwalifikowanych pracowników.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące B.H.P. i ochrony środowiska naturalnego.

- W okresie trwania prac Wykonawca będzie:

- utrzymywać miejsce prac w należytym porządku,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół  miejsca pracy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności AWL i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Warunki wykonania i odbioru prac po przeglądzie.

Odbiorowi podlegają wszystkie czynności związane z przeglądem zespołu prądotwórczego tzn. kontrolą, naprawą, wymianą materiałów eksploatacyjnych i urządzeń. Prace uznaje się za wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.

Przy odbiorze należy w szczególności skontrolować:

-	użycie właściwych materiałów i elementów

-	prawidłowość wykonania czynności pomiarowych

-	zgodność wykonania prac ze Specyfikacją Techniczną.

Przy odbiorze należy dostarczyć wszystkie atesty, certyfikaty na elementy wymienione oraz protokoły z prób i badań wykonanych w trakcie przeglądu.

- Wymagania dla oferentów.

- Oferty na wykonanie usługi muszą zawierać autoryzację producenta Pex-Pol. Wykonawca przedłoży dokumenty uprawniające go do obsługi, serwisu, napraw silnika zainstalowanego w zespole prądotwórczym Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

- Oferent ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi wykazać się, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” grupy 1, pkt: 2; 4; 10, uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, w zakresie obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji elektrycznych.

- Wszystkie materiały użyte do przeprowadzenia przeglądów (za wyjątkiem akumulatorów rozruchowych i płynu chłodzącego), na koszt własny, dostarcza oferent.

- Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne dokumenty spełniające Polskie Normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Przepracowane, wymienione elementy eksploatacyjne muszą być oddane, przez oferenta, firmie upoważnionej do utylizacji. Fakt przekazania niebezpiecznych

- odpadów musi być udokumentowany potwierdzeniem w formie „Karty Przekazania Odpadów”.

- Realizację usługi należy wykonywać w dni powszednie w godzinach od 08.00 do 15.00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną ze strony AWL.