Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót zduńskich

SPIS TREŚCI

1. Przedmiot ST	3
2. Zakres stosowania ST	3
3. Zakres robót objętych ST	3
4. Określenia podstawowe	3
5. Ogólne wymagania dotyczące robót	3
6. MATERIAŁY	3
7. SPRZĘT	5
8. Transport	5
9. Wykonanie robót	5
10. 5.1. Warunki ogólne wykonania robót	5
11. 5.1.1. Ogólne zasady wykonywania murów z cegły	5
12. 5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót	5
13. 6. Kontrola jakości robót	6
14. Kontrola jakości materiałów	6
15. Kontrola jakości wykonania robót	6
16. Obmiar robót	6
17. Odbiór robót	6
18. 8.1. Sprawdzenie jakości wykonanych robót	6
19. 9. Podstawa płatności	7
20. 10. Przepisy związane	7
21. Normy	7
22. Inne	7

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zduńskich pieców stałopalnych w lokalach gminnych będących w administrowaniu przez KZGM
w Katowicach.
Zakres robót obejmuje wykonanie prac na podstawie dokumentacji (kosztorysów ofertowych załączonych w umowie).

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument zamówienia przy zlecaniu robót wymienionych
w punkcie 1.1.

  1. Zakres robót objętych ST

- Wykonanie przebudowy pieca kaflowego stałopalnego i trzonu kuchennego (bez wykonania fundamentu),
- Postawienie pieców (w tym pieców typu A1, pieców pokojowych w ramie) i trzonów kuchennych typu K-2,
- Wykonanie fundamentów pod piec,
- Rozbiórka (wyburzenie) pieca kaflowego i trzonu kuchennego,
- Uzupełnienie podłogi w miejscu po wyburzeniu pieca o pow. do 1m2,
- Uzupełnienie tynków cementowo – wapiennych kat. III w jednym miejscu o pow. do 0,5 m2,
- Przetarcie istniejących tynków w obrębie pieców.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami oraz normami i oznaczają:

- Roboty zduńskie - wszystkie prace zduńskie związane z wykonaniem pieców kaflowych winny być zgodne z umową,
- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w warunkach technicznych zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania niezbędne do jego wykonania
- Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, gdzie, kiedy i kto wykonuje, kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona aprobatami technicznymi, normami i instrukcjami.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu robót murowych z cegły należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B-10020 (norma obowiązkowa) oraz instrukcji producentów.

2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót zduńskich należy stosować zgodnie z i obowiązującymi normami.

Do podstawowych materiałów należą:

- Kafle narożne, kafle środkowe płaskie, kafle wieńcowe,
- Cegła budowlana pełna
- Cegła szamotowa
- Glina surowa zduńska
- Szamot - proszek
- Prostki szamotowe
- Drzwiczki piecowe i blacha przypiecowa
- Rura zapiecowa
- Ruszt piecowy
- Kształtownik stalowy do wykonania fundamentu pod piec

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą odpowiadały wymaganiom norm:

- dla cegieł budowlanych - PN-B-12050
- Kafle – PN-74/B-12044
- Materiały ogniotrwałe i szamotowe. Wyroby szamotowe PB-76/H-12030
- Osprzęt piecowy i kuchenny. Wymagania i badania. BN-84/4817-01
- zaprawy szamotowe
- Osprzęt piecowy i kuchenny. Żeliwne ruszty piecowe i kuchenne. BN-85/4817-03
- Osprzęt piecowy i kuchenny. Żeliwne drzwiczki piecowe na wspólnej ramie BN-84/4817-09
- Osprzęt piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe BN-84/4817-12.

Zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom w/w norm lub aprobatom technicznym.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł.

Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych.
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm. piasek średnioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

Zaprawy gliniane

Zaprawa zduńska zwykle winna być przygotowywana przez zarobienie gliny wodą i przez urabianie masy do uzyskania jednolitej plastyczności. Zaprawa w czasie próby zgniatania w ręce powinna pozostawiać na dłoni lepki osad, a na próbce powinny odcisnąć się linie dłoni.

Zaprawa szamotowa (ogniotrwała)

Zaprawa szamotowa powinna być przygotowana z gliny ogniotrwałej i mączki szamotowej. Zaprawę należy starannie urobić ręką do stanu jednolitej plastyczności.

Kafle

Każdy kafel przed jego wbudowaniem powinien być sprawdzony; przy lekkim uderzeniu młotkiem stalowym
w stanie powietrzno-suchym kafle powinny wydawać czysty dźwięk.
Kafle powinny mieć powierzchnię jednolitą w odcieniu. Obecność rys włoskowatych jest dopuszczalne jak dla kafli barwnych.
Nośność kafla na zginanie nie powinna być mniejsza niż 120 daN.

Piec grzewczy kaflowy, przenośny budowany na miejscu /w lokalu mieszkalnym/

Dane techniczne

- moc nominalna kW-6
- rodzaj paliwa-drewno, węgiel, brykiet. Torf
- ogrzewana powierzchnia metry kwadratowe(m2)-do 50
- maksymalna długość drewna, mm-310
- czas spalania, godz – 2-6
- minimalny ciąg kominowy, Pa – 12
- wymiar czopucha, mm-fi 120
- wymiary(wys. x szer.x gl.) nie większa niż, mm- 1080 x 465 x 465
- odległość od podstawy do dolnej ścianki czopucha, mm-800-890 ( w przybliżeniu )
- waga kg - 200

3. SPRZĘT

Do wykonania prac zduńskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót.
Należy stosować przy wykonywaniu robót rusztowania ustawione na pewnym podłożu. Ustawianie rusztowań na belkach, cegłach itp. jest niedopuszczalne. Pomost rusztowań należy wykonywać z desek
o gr. 32 mm ułożonych podwójnie na zakład.

4. Transport

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót zduńskich należy użyć następujących środków transportu:

samochód dostawczy

Transport powinien zapewnić bezpieczne przewiezienie kruchych materiałów ceramicznych.

5. Wykonanie robót

5.1.	Warunki ogólne wykonania robót

- Wykonawca winien dokonać przebudowy lub postawienia pieca grzewczego i trzonu kuchennego zgodnie z ustalonym terminem w zleceniu.
- Wykonawca jest zobowiązany do częściowego odbioru w trakcie przebudowy i postawienia pieca
  w celu sprawdzenia poprawności wykonania wewnętrznej części pieca (prace zanikające).
- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć opinię kominiarską po zakończonych pracach.

5.1.1. Ogólne zasady wykonywania robót zduńskich

Piece stałe powinny być wykonywane na fundamencie o wymiarach poziomych równych wymiarom pieca.
Zabrania się ustawiania pieców grzewczych stałych na posadzce lub podłodze drewnianej lub bezpośrednio na stropach drewnianych. W przypadku stropów drewnianych piece należy opierać na dwuteownikach lub ceownikach walcowanych o wysokości nie mniejszej niż 120 mm, umocowanych w murze na zaprawie cementowej na głębokości nie mniejszej niż 25 cm.
Między belkami stalowymi należy wykonać płaskie sklepienie ceglane lub płytę żelbetową
 Roboty zduńskie muszą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.

5.2.	Warunki szczegółowe wykonania robót

5.2.1 Przestawienie pieca kaflowego obejmuje:

1)	Ostrożne rozebranie pieca
2)	Oczyszczenie kafli z resztek cegły, gliny. Przeszlifowanie krawędzi, ułożenie wg rodzajów.
3)	Postawienie pieca kaflowego z wykorzystaniem oczyszczonych i posegregowanych kafli.
4)	Wbudowanie nowej cegły budowlanej pełnej kl. 100.
5)	Wbudowanie nowych prostek szamotowych.
6)	Powiązanie kafli klamrami wykonanymi z drutu stalowego okrągłego ø 3 mm.
7)	Wylepienie wnętrza pieca gliną zduńską surową wymieszaną z gliną ogniotrwałą szamotową.
8)	Wbudowanie nowego osprzętu tj. drzwiczki piecowe żeliwne o wym. 330x480 mm, ruszt piecowy żeliwny
o wym. 260x210 mm, rury piecowej stalowej o średnicy 157 mm, założenie zatyczek szt. 2.
9)	Przybicie blachy przedpiecowej wykonanej z blachy ocynkowanej.
10) Dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania tj. cegła budowlana pełna, cegła szamotowa, osprzęt żeliwny, drut zduński, glina.
11)	Wywiezienie gruzu ceglanego z posesji.

5.2.2 Postawienie pieca kaflowego obejmuje:

1) Dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania tj.
- kafle znormalizowane o wym. 220x220 mm gat. I
- cegła budowlana pełna
- prostki szamotowe znormalizowane ogólnego stosowania
- glina surowa zduńska
- glina ogniotrwała szamotowa
- drut stalowy okrągły ø 3 mm
- blacha przedpiecowa wykonana z blachy ocynkowanej
- ruszt piecowy żeliwny o wym. 260x210 mm
- drzwiczki piecowe żeliwne o wym. 330x480 mm
- rura piecowa z blachy stalowej o średnicy ø 157 mm.

2) Oszlifowanie krawędzi kafli.
3) Wypełnienie wnętrza pieca cegłą budowlaną pełną, oraz prostkami szamotowymi.
4) Wylepienie wnętrza pieca gliną zduńską surowa wymieszaną z gliną
ogniotrwałą szamotową.
5) Powiązanie kafli klamrami wykonanymi z drutu stalowego okrągłego ø 3 mm.
6) Wbudowanie nowego osprzętu tj. drzwiczki piecowe żeliwne o wym. 330x480 mm,
ruszt piecowy żeliwny o wym. 260x210 mm, rury piecowej stalowej ø 157 mm, założenie zatyczek szt. 2.
7) Przybicie blachy przedpiecowej wykonanej z blachy ocynkowanej.

Odległość powierzchni bocznych i tylnej od drewnianych elementów budynku powinna wynosić :

- od elementów otynkowanych lub w inny równorzędny sposób zabezpieczonych przed ogniem – 150 mm
- od części nie otynkowanych lub zabezpieczonych przed ogniem w inny sposób – 500 mm.
- Połączenia pieców z przewodami dymowymi należy wykonać za pomocą przewodów murowanych lub rur stalowych o grub. co najmniej 1 mm .
- Połączenie przewodu odprowadzającego spaliny ze ścianą pieca powinno być szczelne, natomiast rura odprowadzająca spaliny powinna być o średnicy 120 mm do pieców średniej i małej pojemności, do dużych o średnicy 150 mm.
- Przy opalaniu węglem zabrania się stosowania przyrządów do zamykania wylotów do komina (zasuw).
- Zabrania się łączenia pieców z przewodami wentylacyjnymi.

5.2.3. Uzupełnienie podłogi polega na czyszczeniu podłoża /przygotowaniu/, ułożeniu płyty OSB lub wykonaniu
     wylewki - grubość dostosować do istniejącej podłogi, ułożeniu wykładziny podłogowej oraz listew
        przyściennych /listwy dostosować do istniejących/.

6.	Kontrola jakości robót

6.1.	Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

6.2.	Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca po otrzymaniu zlecenia zobowiązany jest do podjęcia prac zgodnie z terminem uzgodnionym z Zamawiającym.
Kontrola odbywa się w czasie trwania prac i obejmuje przywożone materiały do zamontowania oraz odbiór prac zanikowych przed zabudowaniem korony pieca.

Kontroli jakości podlega wykonanie:

- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi,
- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni pieca
- prawidłowego posadowienia pieca
- podstawy pieca
- ustawienia kafli, spinania kafli, wypełnienia wnętrza kafli, wykonania wykładziny (futrówki), osadzenia rusztu i drzwiczek,
- ścian wewnętrznych pieca
- sklepienia pieca,
- robót wykończeniowych.

7.	Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest:

m3: objętość pieca stałego kaflowego, pieca kaflowego w ramie,
        trzonu kuchennego /przy przebudowie pieca kaflowego i trzonu	kuchennego/
szt – postawienie nowego pieca kaflowego oraz trzonu kuchennego
m3- usuniecie gruzu z rozbiórki
szt – kafle, cegła, osprzęt
        m2 – płyty, wykładzina, wylewki, skucie,
mb – listwy podłogowe

8.	Odbiór robót

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi ST i umową.
Ponad to użytkownik powinien otrzymać od Wykonawcy instrukcję użytkowania pieca, co musi potwierdzić na protokole odbioru prac zduńskich.
Przy odbiorze wymagana jest również pozytywna opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia wykonywanych pieców do przewodu dymowego.

8.1. Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

- prawidłowości wykonania pieca,
- prawidłowości podłączenia pieca grzewczego kaflowego, przenośnego,
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji pieca,
- cech fizycznych użytych materiałów.

9.	Podstawa płatności
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o warunki ujęte w umowie.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-B-12050	Wymagania dla cegieł budowlanych
PN-74/B-12044	Wymagania dla kafli
PB-76/H-12030	Materiały ogniotrwałe i szamotowe. Wyroby szamotowe
BN-84/4817-01	Osprzęt piecowy i kuchenny. Wymagania i badania.
BN-85/4817-03	Osprzęt piecowy i kuchenny. Żeliwne ruszty piecowe i kuchenne
BN-84/4817-09	Osprzęt piecowy i kuchenny. Żeliwne drzwiczki piecowe na wspólnej ramie
PN-74/B-12009	Osprzęt piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe

10.2. Inne

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót zduńskich. Zbiór przepisów wymagań.

Załącznik nr 2
        do umowy……………………………….

WYMAGANIA SKIEROWANE DO WYKONAWCY

Wykonawca winien dokonać przebudowy lub postawienia pieca grzewczego
w terminie określonym w zleceniu stanowiącym załącznik nr 3.

Roboty zduńskie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do umowy.

Wykonawca winien dostarczyć instrukcję przepalania pieców i trzonów kuchennych i przekazać ją użytkownikowi lokalu.

Odbiór robót nastąpi po każdej przebudowie lub postawieniu pieca (pieców) w jednym lokalu.

Wykonawca udziela gwarancji na ….. miesięcy na nowo postawione piece i trzony kuchenne, a na pozostałe roboty na okres 36 miesięcy. Dotyczy to robót wykonanych w poszczególnych lokalach i gwarancja liczona jest od daty zakończenia robót.

Wykonawca jest zobowiązany do wywozu gruzu oraz przedłożenia opinii kominiarskiej po zakończonych pracach, a koszty należy uwzględnić w kosztach pośrednich.

Rozliczenie robót zduńskich polegających na postawieniu nowego pieca o kubaturze 0,74 m3 nastąpi w oparciu o cenę jednostkową wskazaną w ofercie wyliczoną na podstawie KNR 2-02 1301- 01 i zgodnie ze specyfikacją techniczną - postawienie pieca.

Rozliczenie robót polegających na postawieniu pieca pokojowego w ramie o kubaturze 0,5 m3 nastąpi w oparciu o cenę jednostkową wskazaną w ofercie na podstawie kalkulacji własnej.

Rozliczenie robót zduńskich polegających na przebudowie (przestawieniu) pieca pokojowego i trzonu kuchennego nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o ceny jednostkowe nakładów rzeczowych w pozycji kosztorysowej załączonej do oferty tj. obejmującej koszt przebudowy 0,74 m3 pieca i 0,46 m3 trzonu kuchennego, według rzeczywistego zużycia materiałów. Do wyliczeń tych należy stosować odpowiednio KNR 4-01 1001-05, KNR 4-01 1003 - 01 oraz rzeczywiste wymiary przestawionego pieca lub trzonu kuchennego.

Rozliczenie robót zduńskich polegających na postawieniu nowego trzonu kuchennego (o kubaturze 0,46 m3) nastąpi w oparciu o cenę jednostkową wskazaną w ofercie, wyliczoną na podstawie KNR 2-02 1304 - 02 i zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Rozliczenie robót zduńskich polegających na rozbiórce (wyburzeniu) pieca o kubaturze 0,74 m3 nastąpi w oparciu o cenę jednostkową wskazaną w ofercie na podstawie KNR 4-01 1011 - 02 i zgodnie ze specyfikacją techniczną.

1. Rozliczenie robót dotyczących wykonania fundamentu pod piec nastąpi w oparciu o cenę jednostkową wskazaną w ofercie na podstawie kalkulacji własnej i zgodnie ze specyfikacją techniczną.
2. Rozliczenie robót dotyczących uzupełnienia w miejscu podłogi po wyburzeniu pieca o pow. do 1 m2 pod piec nastąpi w oparciu o cenę jednostkową wskazaną w ofercie na podstawie kalkulacji własnej i zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Rozliczenie robót zduńskich polegających na uzupełnieniu tynków cementowo – wapiennych kat. III w jednym miejscu o pow. do 0,5 m2 nastąpi w oparciu o cenę jednostkową wskazaną w ofercie na podstawie KNR 9-2301 02-01 i zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Rozliczenie robót zduńskich polegających na przetarcie istniejących tynków w obrębie pieców nastąpi w oparciu o cenę jednostkową wskazaną w ofercie na podstawie KNR 1901 0716-01 i zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Koszt zabezpieczenia pomieszczenia gdzie wykonywane będą roboty zduńskie, jak również wywiezienie i utylizację gruzu należy uwzględnić w kosztach pośrednich.