# ZGKIM.271.19.2022	                                                                                   Chełmiec, dnia 18.08.2022 r.

# Wszyscy Wykonawcy

# biorący udział w postępowaniu

# o udzielenie zamówienia publicznego

# Zamawiający informuje, że przy wycenie zamówienia należy uwzględnić poniższe wytyczne Zamawiającego:

Zamawiający nie będzie wymagał studni tworzywowych z płaskim podwójnym dnem, zabezpieczającym kinetę przed „wciśnięciem” dna do wewnątrz przez wodę gruntową. Inwestor po konsultacji z projektantem dokonał zmiany w zakresie materiału studni z PE na PVC lub PP.

Zamawiający będzie wymagał studni tworzywowych, które na połączeniach uszczelkowych będą zachowywały bezwzględną szczelność. Zamawiający nie narzuca konieczności przedstawienia niezależnych badań. Zamawiający wymaga aby studnie posiadały wymagane certyfikaty oraz aprobaty techniczne potwierdzające możliwość ich zastosowania w projektowanych warunkach.

Zamawiający będzie wymagał aby zmiana kierunku przepływu ścieków odbywała się wewnątrz kinety

w zakresie kątów 45O/90O.

Zamawiający nie będzie wymagał aby kompletna studnia tworzywowa składała się maksymalnie nie zależnie od głębokości z 2 szt uszczelek tj studnia fi1000, fi600, fi425(ograniczenie potencjalnych miejsc nieszczelności.

Inwestor do zatwierdzeń materiałowych będzie wymagał przedstawienia stosownych aprobat oraz certyfikatów dla proponowanych materiałów. Zamawiający nie będzie wymagał dodatkowych niezależnych badań potwierdzających zgodność z normami.

Nie będzie wymagane stosowanie rur z podziałką dedykowaną na tereny objęte szkodami górniczymi, pozwalającą na etapie odbioru kanalizacji ocenić czy bosy koniec rury PVC został wsunięty na prawidłową odległość w kielich rury PVC. Zamawiający wymaga zastosowania rur z wydłużonym kielichem oraz zintegrowaną uszczelką wewnątrz kielicha.

Nie dopuszcza się stosowania rur wykonanych z trzech homogenicznie wykonanych warstw. Wymagane jest stosowanie rur litych.

Inwestor zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej będzie wymagał zastosowania rur litych PVC.

Nie dopuszcza się łączenia różnego typu systemów np. stosowania kształtek PP z rurami PVC-U

Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ będzie wymagał aby karty materiałowe przedstawić inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia minimum 7 dni przed wbudowaniem materiału.

Ponadto Zamawiający wprowadza następujące modyfikacje:

- Zamiana studni PE600 na PP lub PVC fi600, Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie studni PE,

- Zamiana studni betonowych fi600 na studnie PP lub PVC fi600,

- Zamiana studni przyłączeniowych fi500 betonowych na studnie PVC lub PP fi400,

- Zamiana studni fi425 na fi400,

Dyrektor ZGKIM

Bogumiła Aszklar - Lelito