Załącznik nr 6 do SWZ
(znak sprawy DZP.26.14.2023)

…………………………….
       (pieczęć Wykonawcy)

Formularz Oferty Technicznej

W przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn. 
„ „Przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowę nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegająca na wykonaniu robót budowlanych związanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z  jej integracją z istniejącymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

[Znak sprawy: DZP.26.14.2023 ]

- Instalacja fotowoltaiczna

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wartość wymagana przez Zamawiającego | WIELKOŚĆ / OPIS (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykaz i opis oferowanych paneli PV |  |  |  |
| 1. | Producent (nazwa i adres) | - |  |
| 2. | Model | - |  |
| 3. | Rok produkcji | - |  |
| 4. | Typ modułu | monokrystaliczny |  |
| 5. | Moc modułu nominalna | Min. 375 Wp |  |
| 6. | Sprawność modułu | Min. 20,5% |  |
| 7. | Tolerancja mocy | min. ±0/4,99 W |  |
| 8. | Współczynnik wypełnienia FF | min. 77,5% |  |
| 9. | Temperaturowy współczynnik mocy | Od 0 do – 0,40%/°C |  |
| 10. | Max. Napięcie systemu | 1000 V DC |  |
| 11. | Stopień ochrony | Min. IP67 |  |
| 12. | Ilość busbar w module PV | Min. 3 szt. |  |
| 13. | Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie śniegiem | Min. 5400 Pa |  |
| 14. | Pokrycie modułu | Antyrefleksyjne z hartowanego szkła o wysokiej transmisji i grubości min. 3,2 mm |  |
| 15. | Warunki testowania | Standardowe STC |  |
| Wykaz i opis oferowanych falowników |  |  |  |
| 1. | Producent (nazwa i adres) | - |  |
| 2. | Model | - |  |
| 3. | Rok produkcji | - |  |
| 4. | Stopień ochrony obudowy | Min. IP65 |  |
| 5. | Zakres temperatur pracy | Min.: -25 … +50C |  |
| 6. | Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej | 0 … 100% |  |
| 7. | Sprawność maksymalna | Min. 97,5% |  |
| 8. | Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 V |  |
| 9. | cos  | >0,927 |  |
| 10. | Napięcie wyjściowe | 3NPE 400V/230V |  |
| 11. | Częstotliwość | 50 Hz |  |
| 12. | Sprawność europejska | Min. 97,5% |  |
| 13. | Wyposażony w narzędzie TIK | TAK |  |
| 14. | Deklaracja zgodności parametrów z Dyrektywą LVD oraz Dyrektywą EMC | TAK |  |