Bydgoszcz, dnia 26 maj 2021 r.

L. Dz. /GZ/AS/1372/21

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się   
z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest **Dobór i dostawa zaworu regulacyjnego temperatury powietrza pierwotnego.**

**Przedmiotem zamówienia jest:** dobór i dostawa zaworu regulacyjnego.

Zawór: DN50 PN100.

Medium: nasycona para wodna 50 bar/266 °C.

Siłownik pneumatyczny: normalnie zamknięty, ciśnienie robocze max 6 bar.

Ustawnik pozycyjny: ABB  typu V118345-2020151001 (lub funkcjonalny odpowiednik ABB), zamknięty 4 mA, otwarty 20 mA.

Zawór musi zapewniać płynną regulację przepływu w zakresie od 15 do 90 % otwarcia. Zawór regulacyjny steruje przepływem pary nasyconej przez podgrzewacz powietrza. Dobór zaworu musi, przy otwarciu w zakresie od ok. 50 do ok. 75 %, umożliwiać regulację temperatury powietrza w zakresie od 80 do 140 °C przy założeniu, że temperatura powietrza na wejściu wynosi 10 °C a przepływ 30 000 m³/h.

**Miejsce dostawy/realizacji usługi:** Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy   
ul. E.Petersona 22 w Bydgoszczy

**Termin lub okres realizacji zamówienia:** do 12 tygodni od udzielenia zamówienia.

**Kryterium oceny** – cena 100 %

**Termin płatności:** 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numer **tel. 507 876 322** z panem Stanisławem Zwierzyńskim email: s.zwierzynski@pronatura.bydgoszcz.pl.

Oferty prosimy złożyć w terminie **do** **03 czerwca 2021 r.** na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl/mkuo\_pronatura/aukcje.

…………………………………………………………………….

podpis członka Zarządu

Z poważaniem

(pieczęć Wykonawcy)

**OFERTA**

**W nawiązaniu do zapytania ofertowego składam/y ofertę w postępowaniu pn.:**

***Dobór i dostawa zaworu regulacyjnego temperatury powietrza pierwotnego.***

**dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy, na warunkach przewidzianych w projekcie umowy i zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową**

**Netto……………………………………………………**

**Brutto…………………………………………………………………….**

………………….………………………………..

Data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

**MKUO ProNatura ZO/67/21**

zawarta w dniu ...................................... r. pomiędzy:

**Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.** z siedzibą przy   
ul. E. Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000296965; o wysokości kapitału zakładowego 29.423.000,00 zł wniesiony w całości, NIP 953-25-59-741, REGON 340378577, BDO 000010322

reprezentowaną przez:

……………………… – ……………………

……………………… – ……………………

zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

……………………… – ……………………

zwanym dalej **„Wykonawcą”**

zwanymi łącznie **„Stronami”,**

*Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej Umowy*, *której ważność nie zależy od jej potwierdzenia przez jakikolwiek inny podmiot lub organ drugiej Strony, oraz że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone.*

Strony na podstawie złożonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm., dalej PZP; do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy) i wyboru oferty Wykonawcy zawierają umowę o następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest dobór i dostawa zaworu regulacyjnego temperatury powietrza pierwotnego zwanego dalej „Produktem” zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i ofertą Wykonawcy, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. Wykonawca w oparciu o informacje zapisane w zapytaniu ofertowym zobowiązany jest dokonać doboru zaworu o odpowiedniej charakterystyce regulacji i wielkości przepływu kvs. Parametry te będą mogły być zweryfikowane dopiero po zamontowaniu zaworu na instalacji.
2. Załączniki wymienione w ust. 1 powyżej stanowią integralną część niniejszej umowy.

**§ 2**

1. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika. W każdym przypadku Wykonawca obowiązany jest zapewnić jej całość i nienaruszalność, w tym odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę.
2. Dostawa Produktu nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony, z uwzględnieniem ust. 1 powyżej, w dzień powszedni w godzinach pracy Zamawiającego tj. pomiędzy godz.7.30 a 15.30 do siedziby Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22.
3. Dostawa Produktu zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu Stron. Warunkiem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest uprzednia pozytywna weryfikacja doboru zaworu przez Wykonawcę zgodnie z § 1 ust. 1.
4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków ilościowych, wad lub innych nieprawidłowości w dostarczonym Produkcie, w tym dokonania wadliwego doboru, Wykonawca zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki dostarczyć Produkt zgodnie z zamówieniem i wolne od wad. W takim wypadku termin wskazany w ust. 1 powyżej nie ulega przedłużeniu, a postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.
5. Dostarczony Produkt powinien odpowiadać w szczególności parametrom określonym w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy, przepisom powszechnie obowiązującego prawa oraz być zgodne z normami obowiązującymi dla tego typu produktu. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące Produktu, w tym m.in. wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty i świadectwa jakości.
6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich przeszkodach w realizacji niniejszej umowy.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.

**§ 3**

1. Całkowite wwynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia (w tym koszt transportu) wynosi ………….. **zł netto** (…………….. złotych /100). Do kwoty netto doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie płatne Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej i rzetelnej faktury VAT, przysłanej na adres [faktura@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:faktura@pronatura.bydgoszcz.pl), z terminem płatności wynoszącym 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, z zastrzeżeniem możliwości zastosowania przez Zamawiającego mechanizmu tzw. split payment. Faktura VAT powinna w swej treści zawierać określenie umowy, na podstawie której została wystawiona. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu zdawczo- odbiorczego wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie rachunkiem zgłoszonym właściwym organom podatkowym i ujętym w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany tego stanu lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy zawarty w przedmiotowym wykazie, co stanowić będzie o należytym wykonaniu Umowy, a w przypadku, w którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał numeru rachunku Wykonawcy- wstrzymania się z płatnością do czasu jego ujawnienia i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu.
4. Za dzień dokonania zapłaty Strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 *a contrario* ustawy z dnia 8 marca 2013r. *o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych* (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) *a contrario*.

**§ 4**

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Produkt jest fabrycznie nowy, odpowiedniej jakości i funkcjonalności, wolne od wad fizycznych, a w szczególności technologicznych, materiałowych lub wykonawczych. Ponadto Wykonawca oświadcza, że Produkt odpowiada w szczególności parametrom określonym w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy, przepisom powszechnie obowiązującego prawa oraz są zgodne z normami obowiązującymi dla tego typu produktów.
2. W przypadku uszkodzeń powstałych u Zamawiającego, a spowodowanych niewłaściwą jakością dostarczonego przedmiotu zamówienia, wszelkie koszty związane z powołaniem rzeczoznawcy i oceną techniczną pokryje Wykonawca.

**§ 5**

1. W razie stwierdzenia wad, niezgodności z umową lub braków w dostarczonym, nieużywanym przez Zamawiającego Produkcie, Zamawiający (pisemnie lub mailowo) prześle Wykonawcy reklamację, który niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 tygodni wymieni reklamowany Produkt na wolne od wad lub uzupełni brakujący asortyment.
2. Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości Produktu w momencie ich wydania.
3. W przypadku przekroczenia terminu, określonego w ust. 1 powyżej, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, jest uprawniony do powierzenia zastępczego wykonania niniejszej umowy w części objętej reklamacją na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony Produkt. Okres gwarancji liczony będzie od daty dostawy. Wykonawca najpóźniej w momencie dostarczenia Produktu o których mowa w § 1 zobowiązuje się przekazać Wykonawcy oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny). Gwarancją objęta jest całość dostarczonego Produktu.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Produkt jest nowy, odpowiedniej jakości i funkcjonalności, wolny od wad fizycznych i prawnych, a w szczególności technologicznych, materiałowych lub wykonawczych, a także, że jest wolne od obciążeń i praw osób trzecich.
6. W razie ujawnienia się wad w dostarczonych, użytkowanym produkcie Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia dostarczy Zamawiającemu na własny koszt Produkt wolny od wad albo dokonana naprawy, o ile będzie to technicznie możliwe zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.
7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
8. Reklamacje zgłaszane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy:\_\_\_\_\_\_\_\_

**§ 6**

1. Zamawiającemu oprócz sytuacji wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w tym w części niewykonanej w następujących sytuacjach:

* 1. w zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  2. gdy Wykonawca nie dostarczył Produktów w terminie określonym w § 2 ust. 1,

c) gdy ponownie niemożliwy będzie odbiór Produktu z powodów, wskazanych w § 2 ust. 4,

- w ciągu 10 dni od dnia dowiedzenia się o zaistnieniu tych okoliczności przez Zamawiającego.

2. Przez odstąpienie rozumie się pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie wyrażające jednoznaczny zamiar odstąpienia od umowy.

**§ 7**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania następujących kar umownych:
2. w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności wymienionych w § 6 ust. 1, jak również z powodu innych okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 1,
3. w przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówienia w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 - w wysokości 5 % wartości niedostarczonego terminowo produktu zgodnie z § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki, nie więcej jednak niż 15 % wartości zamówienia.
4. w przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia wolnego od wad w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 - w wysokości 1 % wartości zgodnie z § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5 % wartości zamówienia.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia należności wynikających z naliczonych kar umownych.
6. Bez względu na zastrzeżone kary umowne Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

**§ 8**

1. Osobami kontaktowymi, uprawnymi do uzgodnień poszczególnych czynności są:

- ze strony Zamawiającego: Stanisław Zwierzyński – Kierownik Utrzymania Ruchu, adres email: s.zwierzynski@pronatura.bydgoszcz.pl, tel. 507-876-322,

- ze strony Wykonawcy: ……….. adres email: .............., tel. ……….

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

3. W przypadku niezrealizowania obowiązku określonego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone, zaś zgłoszenia dokonywane pod dotychczasowym numerem telefonu- za skuteczne.

**§ 9**

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności takiej cesji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygnąć na drodze polubownej, a jeśli to okaże się niemożliwe, spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY** **WYKONAWCA**

Załączniki:

- nr 1 – zapytanie ofertowe

- nr 2 – oferta Wykonawcy