# Białystok, 01.02.2024 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa Centrum Dydaktyki Nauk Podstawowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie

# Nr sprawy: AZP.25.3.12.2023

Strona internetowa prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umb

# WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

- Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie 132:

W odpowiedzi nr 13 Zamawiający wskazuje, że nie wymaga zasilania rezerwowego (za wyjątkiem odbiorów ppoż.) natomiast w odpowiedzi nr 14 Zamawiający wskazuje, że „UPS powinien podtrzymywać obwody gwarantowane na czas przełączenia na zasilanie rezerwowe z agregatu”. Obie odpowiedzi się wykluczają. Proszę o zajęcie jednoznacznego stanowiska w kwestii konieczności wykonania zasilania rezerwowego budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje wyjaśnienia zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 13 zamieszczone na stronie postępowania w dniu 26 stycznia 2024 r. Jednocześnie Zamawiający zmienia treść odpowiedzi na pytanie nr 14 w następujący sposób:

- obiekt musi być wyposażony w UPS;

- UPS powinien podtrzymywać obwody gwarantowane na czas przełączenia na zasilanie rezerwowe 
z agregatu potrzebny do zakończenia pracy na komputerze do około 10 min. (zapisanie danych
i zamknięcie systemu itp.);

- należy doliczyć 20% rezerwy;

- obwody zasilane przez UPS gniazda DATA, serwerownia oraz inne

- Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB …………............................

#### mgr Konrad Raczkowski /podpis na oryginale/