# Wolbrom, dnia 26.04.2023r.
1. WTI.271.2.7.2023.ZP
3. WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy ZS Pod Lasem w Wolbromiu w ramach projektu Rewitalizacja ZS Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego”.

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 4 i 6 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie Nr 1 do SWZ:
2. Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie ilości drzew do wycinki-wg przedmiaru 10 szt, wg opisu technicznego PZT-12 szt.
Odp.: Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

Pytanie 2

Powierzchnia boiska do mini  piłki nożnej -wg przedmiaru 1860m2, wg opisu PZT-1920m2. Proszę o wyjaśnienie.
Odp.: Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą. Na rysunku PZT-01 podano wymiary i powierzchnie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu. Powierzchnie odczytane z opisu PZT dotyczą bilansu terenu wg oznaczeń w MPZP pkt 7.3 opisu, a należy odczytać dane gabarytowe obiektów z pkt 7.1 i 7.2 opisu.

Pytanie 3

Powierzchnia bieżni czterotorowej- wg przedmiaru 1330m2, wg opisu PZT-1265,93m2. Proszę o wyjaśnienie.
Odp.: Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą. Powierzchnie odczytane z opisu PZT dotyczą bilansu terenu wg oznaczeń w MPZP a nie wymiarów poszczególnych elementów stadionu.

Pytanie 4

Powierzchnia skoczni w dal-wg przedmiaru 15,05m2, wg opisu PZT-53,71m2
Odp.: Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą. Powierzchnie odczytane z opisu PZT dotyczą bilansu terenu wg oznaczeń w MPZP a nie wymiarów poszczególnych elementów stadionu.

Pytanie 5

Powierzchnia skoczni o tyczce-wg przedmiaru 14,78m2, wg opisu PZT-47,80m2.
Odp.: Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą. Powierzchnie odczytane z opisu PZT dotyczą bilansu terenu wg oznaczeń w MPZP a nie wymiarów poszczególnych elementów stadionu.

Pytanie 6

W jakiej pozycji przedmiaru ujęto rozbiórkę sanitariatu z profili i blachy stalowej?
Odp.: Rozbiórka kontenera ujęta jest w przedmiarze robót dotyczącym budowy stadionu poz. 1.2.1 – 1.2.4.

Pytanie 7

W przedmiarze są pozycje dot. montażu 2 kpl bramek do piłki nożnej, natomiast wg Opisu architektury mają być łącznie 4 kpl plus chorągiewki narożne 6 szt. Proszę o wyjaśnienia i potwierdzenie ilości.
Odp.: Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

Pytanie 8

Proszę o potwierdzenie, czy poniższe wyposażenie bieżni wchodzi w zakres zamówienia-brak pozycji w przedmiarze.

Odp.: Tak. Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

Pytanie 9

Proszę o wyjaśnienie, który układ warstw pod kostką brukową w stanowisku do skoków o tyczce jest prawidłowy. Wg Rysunku A-11 (zgodne z przedmiarem), czy wg Opisu architektury str. 6. Ponadto proszę o wskazanie właściwej grubości kostki-wg przedmiaru 8 cm, wg opisu 6 cm.
Odp.: Proszę przyjąć do wyceny układ warstw i grubość kostki zgodne z rysunkiem A-11.

Pytanie 10

Stanowisko do pchnięcia kulą. Który układ warstw jest prawidłowy? Wg przedmiaru, czy Rysunku A-13?
Odp.: Proszę przyjąć do wyceny układ warstw zgodny z rysunkiem A-13.

Pytanie 11

Skocznia w dal. Wycieraczki gumowe- proszę o potwierdzenie, że nie chodzi o łapacze piasku.
Odp.: Proszę przyjąć do wyceny wycieraczki gumowe zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 12

Belka do skoku w dal-proszę o wskazanie właściwej ilości. Wg przedmiaru 1 szt, wg Opisu architektury-3 szt.
Odp.: Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

Pytanie 13

Proszę o potwierdzenie, ze strzałochwyt należy wykonać zgodnie z rys. A-29 oraz A-30. W Opisie Architektury wspomniano o wiacie typu Ziegler,ale brak do takiego rozwiązania rysunków i szczegółowych informacji.
Odp.: Strzałochwyt należy wycenić zgodnie z rys. A-29 oraz A-30.

Pytanie 14

Proszę o potwierdzenie, że układ warstw pod nawierzchniami syntetycznymi należy wykonać zgodnie z rysunkami A-31 (zgodne z przedmiarem). Na tych rysunkach oraz w przedmiarze nie zaznaczono wykonania szpachli (niezbędne do uzyskania nieprzepuszczalności nawierzchni), jednocześnie zaznacza się przepuszczalność górnej warstwy i cały system został zaprojektowany na przepuszczalnych warstwach. Natomiast w Opisie architektonicznym jest informacja o nieprzepuszczalności nawierzchni.
Odp.: Proszę przyjąć do wyceny układ warstw zgodnie z rysunkiem A-31. Przyjęto nawierzchnię przepuszczalną.

Pytanie 15

Proszę o potwierdzenie, że linie na boisku do piłki nożnej mają być wklejone-zgodnie z STWIOR. W Opisie architektonicznym jest mowa o wszytych liniach. Nie wykonuje się linii wszystych w trawach tuftowanych.
Odp.: Proszę przyjąć do wyceny linie boiska zgodnie z STWIORB.

Pytanie 16

Proszę o informację, czy kostka brukowa może być typu cegiełka?
Odp.: Zamawiający dopuszcza kostkę typu cegiełka.

Pytanie 17

Proszę o informację, czy w ramach inwestycji należy nasadzić tuje? Ile sztuk?
Odp.: Projekt zakłada nasadzenia tui, zgodnie z opisem do architektury. Proszę ująć w wycenie.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dysponuje zezwoleniem na wycinkę drzew? Czy w ramach wycinki należy dokonać nasadzeń zastępczych?
Odp.: Dokumenty formalne w tym zakresie zostaną przekazane po wyłonieniu wykonawcy. Ewentualne nasadzenia nie wchodzą w zakres inwestycji.

Pytanie 19

Zwracamy uwagę na fakt, że płyty boiska tymczasowego powinny być wykonane z polipropylenu, aby można było stosować zamrażanie. Nawierzchnia taka w razie potrzeby może być zdemontowana i nie ulega przy uszkodzeniu (w przeciwieństwie do płyt EPDM). Powszechnie stosowanym rozwiązaniem w tego typu obiektach są płyty polipropylenowe (wymiary 30x30, 25x25- w zależności od producenta)-mogą być pełne lub ażurowe. Płyty poliuretanowe EPDM stosowane są na placach zabaw-jako nawierzchnia amortyzująca upadek. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnię należy wykonać z płyt polipropylenowych. Jakiego koloru mają być płyty?
Odp.: Boisko wielofunkcyjne należy wykonać z płyt poliuretanowe EPDM. Układ warstw zgodnie z rysunkiem A-03. Kolor płyt pomarańczowy z namalowanymi liniami boiska.

Pytanie 20

Jakiego koloru ma być nawierzchnia poliuretanowa boiska do piłki ręcznej i tenisa? Czy zgodnie z rysunkiem A-19?
Odp.: Zgodnie z rysunkiem A-19.
Pytanie 21

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia poliuretanowa bieżni i pozostałych elementów lekkoatletycznych ma mieć kolor ceglasto-czerwony.
Odp.: Zamawiający potwierdza kolor ceglasto-czerwony.

Pytanie 22

Na rys.A-01 kanał kolektorowy przykryty jest blachą,na rys.A-03 – płytami żelbetowymi. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, Czym przykryć kanał?
Odp.: Kanał należy przykryć blachą stalową perforowaną zgodnie z rysunkiem A-01. Rysunek A-03 nie pokazuje kanału a płytę lodowiska.

Pytanie 23

W projekcie zamiennym jest zapis:

Ale na przekroju płyty (rys.A-01) są zupełnie inne warstwy, inny beton, brak izolacji termicznej. Proszę o doprowadzenie do zgodności.
Odp.: Należy wycenić zgodnie z projektem wykonawczym w którym warstwy konstrukcyjne zostały dobrane i uszczegółowione pod kątem rozwiązań technologicznych lodowiska.
Pytanie 24
2. Pokrycie płyty żelbetowej nawierzchnią poliuretanową zbuduje skuteczną izolację zimnochronną i znacznie pogorszy przenoszenie chłodu od rur chłodniczych do wierzchu płyty, tym bardziej, że w projekcie konstrukcji górne zbrojenie jest odseparowane od rur (powinno leżeć na rurach).Razem ze zbyt grubą płytą o 4 cm wymusi to zastosowanie agregatu chłodniczego o zwiększonej mocy (zwyżka kosztów inwestycji) oraz zwiększone zużycie prądu (wyższe koszty eksploatacji).Czy Zamawiający wyrazi zgodę na;
- wykonanie płyty gr.12 cm
- ułożenie na płycie nawierzchni ażurowej polipropylenowej, przeznaczonej dla boisk wielofunkcyjnych i stosowanej na obiektach dwufunkcyjnych lodowisko/boisko
Odp.: Nawierzchnia z płyt gumowych EPDM stanowi warstwę rozbieralną na okres działania lodowiska dlatego nie stanowi bariery zimnochronnej. Należy wycenić zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie 25

W projekcie nie ma ani słowa o wymaganiach dla agregatu chłodniczego, w tym koniecznej wydajności chłodniczej. Czy wykonawca ma sam dobrać agregat (zależnie od odpowiedzi na pkt.3)?
Odp.: Należy wycenić agregat chłodniczy o parametrach:
- minimum 250 Wat mocy chłodniczej na 1m² płyty lodowiska przy parametrze -12/-9 ºC,
- medium glikol 35%,
- temperatura zewnętrzna +15ºC.
- czynnik freonowy.

Pytanie 26

Czy przewidzieć agregat freonowy (jaki czynnik) czy bezfreonowy ,np. na R290?
Odp.: Należy wycenić agregat o czynniku freonowym.

Pytanie 27

Stopy zadaszenia boiska są w bliskiej odległości od płyty lodowiska. Proszę o zapewnienie, że nie wystąpi efekt wysadzi nowy po kilku miesiącach eksploatacji lodowiska.
Odp.: Stopy wiaty są na głębokości zapewniającej bezpieczną ich pracę w stosunku do płyty lodowiska. Dodatkowo należy wycenić warstwę styroduru XPS grubości 10cm pod płytą lodowiska.

Pytanie 28

Boisko do koszykówki/ lodowisko- czy Zamawiający wymaga ułożenia nawierzchni trudnozapalnej? W obiektach zadaszonych nawierzchnia powinna posiadać atest trudnozapalności. BFLS1. Dlatego też wnosimy o zmianę nawierzchni boiska na nawierzchnię polipropylenową posiadającą atest trudnozapalności BFLS1.
Odp.: Należy wyceniać materiał wskazany w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 29
Na rysunku nr A-01 na przekroju poprzecznym przez kanał technologiczny lodowiska
wyszczególnione zostały następujące warstwy (od góry): -lód gr. max 5cm - płyta żelbetowa gr. 16cm, beton C30/37 - Hydroizolacja -Chudy beton C8/10 gr. 10 cm. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z załączonym schematem nie należy stosować warstwy termoizolacji pod płytą lodowiska. Ze względy na ograniczenie strat energii standardowym rozwiązaniem jest stosowanie min. 10 cm warstwy izolacji ze styropianu EPS200 lub styroduru XPS. Czy Zamawiający życzy sobie żeby w wycenie uwzględnić warstwę izolacji termicznej o grubości 10cm, która znacząco ograniczy koszty zużycia energii elektrycznej?
Odp.: Należy wycenić izolację termiczną ze styroduru XPS grubości 10cm pod płytą lodowiska.

Pytanie 30

Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania PZT-01 agregat chłodniczy został umieszczony w znacznej odległości od krótkich boków lodowiska. Zgodnie z projektem podłączenie hydrauliczne agregatu z kolektorem umieszczonym w kanale technologicznym należy wykonać z rur preizolowanych 160/280, czy w celu zmniejszenie ilości stosowania rur preizolowanych a co za tym idzie zoptymalizowanie kosztów inwestycji Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji agregatu chłodniczego w odległości do ok. 5 m od kanału technologicznego?
Odp.: Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji agregatu. Zastrzega jednak aby taką zmianę ustalić z projektantem na etapie budowy.

Pytanie Nr 31

Zgodnie z rysunkiem A-00 bandy na lodowisko wykonane są z profili aluminiowych ze słupkami ze stali ocynkowanej, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji band w całości ze stali ocynkowanej?
Odp.:Z uwagi na konieczność demontażu band na okres letni w celu udostępnienia płyty obiektu na potrzeby boiska wielofunkcyjnego aby ułatwić te czynności należy wycenić bandy z profili aluminiowych.

Pytanie Nr 32

Na rysunkach nie są zaznaczone zewnętrzne wymiary płyty betonowej lodowiska. Jakie należy przyjąć?
Odp.: Rysunek K-18 przedstawia płytę betonową lodowiska wraz z wymiarami.

Pytanie Nr 33

Zgodnie z udostępniona dokumentacja nie zaprojektowano odprowadzenia wody z płyty lodowiska oraz kanału technologicznego. W trakcie użytkowania może to generować problemy dla Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy tego uwzględniać w wycenie, a jeżeli tak to w jaki sposób?
Odp.: Woda z płyty lodowiska będzie odprowadzana w sposób grawitacyjny do wpustów kanalizacji deszczowej na zewnątrz obiektu. Należy uwzględnić w wycenie wykonanie odwodnienia kanału technologicznego, który należy wpiąć do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrębie boiska.

Pytanie Nr 34

W projekcie wskazana jest grubość płyty bandy lodowiskowej na 6 mm. Jest to cienka płyta, która szybciej ulegnie zniszczeniu, pęknięciom, w szczególności przy amatorskiej grze w hokeja. Czy Zamawiający wprowadzi zapis określający grubość płyty bandy lodowiskowej minimum 10 mm?
Odp.: Z uwagi na konieczność demontażu band na okres letni w celu udostępnienia płyty obiektu na potrzeby boiska wielofunkcyjnego zamawiający dąży aby czynność ta nie była skomplikowana a użyte urządzenia stosunkowo lekkie. Dla lodowiska rekreacyjnego o tych wymiarach nie ma konieczności stosowania grubszego wypełnienia jednakże zamawiający dopuszcza zastosowanie grubszej płyty.

Pytanie Nr 35
Czy w związku z oczekiwaniem przez Zamawiającego systemu energooszczędnego i przyjaznego środowisku Zamawiający uwzględni zapis o niedopuszczeniu agregatów posiadających czynnik R410a i będzie wymagał ekologicznego R454b? Różnego rodzaju przepisy (m.in. europejskie Rozporządzenie F-gazowe) inicjują wycofanie czynnika R410a i mogą w najbliższych latach wymóc migrację na inny bardziej ekologiczny czynnik co będzie wiązało się z dużymi kosztami.
Odp.: Zamawiający dopuszcza zarówno czynnik R410a jak i R454b. Obydwa czynniki są dopuszczone do stosowania.

Pytanie Nr 36
W projekcie band podano promień w narożach 1,1 metra. Podany promień jest na tyle mały, że nie pozwoli na skuteczną pracę maszyny do konserwacji lodu – rolbie. Czy Zamawiający rozważy zmianę zapisu na promień bandy w narożach od 4,0 do 6,0 m? W przypadku zmiany promienia zmieni się też położenie bramy lodowiska.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany promienia bandy w narożach.

Pytanie Nr 37
 W projekcie bandy lodowiska znajdują się bardzo blisko granicy hali lodowiska. Nie jest to praktykowane rozwiązanie, brak możliwości przechodzenia dla obsługi, wylewania tafli lodowiska z zewnątrz lodowiska, brak możliwości ewakuacji. Czy Zamawiający zwiększy odległość pomiędzy granicami, a bandami lodowiska?
Odp.: Konstrukcja wiaty ze ścianką zewnętrzną dolną wysokości bandy oraz bandy zbliżone maksymalnie do tej ścianki umożliwiają obsługę lodowiska w tym zakresie z zewnątrz wiaty. Rozwiązanie to ma za zadanie maksymalnie wykorzystać przestrzeń tafli lodowiska. Zakres zadania nie obejmuje budowy hali .

Pytanie Nr 38
W projekcie zastosowano bardzo wąską bramę wyjazdową z lodowiska od razu po zakończeniu łuku lodowiska. Wąska brama będzie utrudniała operatorowi rolby wjeżdżanie i wyjeżdżanie, dodatkowo ograniczy w przyszłości wybór rolby do 1-2 modeli dostępnych na rynku na całym świecie. Umiejscowienie bramy na samym łuku nie jest dobrą praktyką ze względu na wagę wrót lodowiska. Czy Zamawiający zdecyduje się na przesunięcie bramy pomiędzy kolejne przęsła hali i jej poszerzenie?
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany lokalizacji bramy oraz jej poszerzenia z uwagi na deklarowane parametry rolby dedykowanej na niewielkie lodowisko. Zakres zadania nie obejmuje budowy hali .

Pytanie Nr 39
Rysunek „zbrojenie płyty pod lodowisko i boisko wielofunkcyjne” oraz rysunek „schemat montażu instalacji chłodniczej lodowiska” nie zawiera odniesienia do rysunków „fundamenty słupków do siatkówki” oraz „stojak do kosza wraz z fundamentem”. Czy Zamawiający może przedstawić projekt lub opis, jak poprzez fundamenty słupków/stojaka poprowadzić instalację chłodniczą lodowiska?
Odp.: Poziom fundamentów słupków siatkówki oraz stojaka kosza należy obniżyć o 16cm grubości płyty betonowej lodowiska. Tuleje słupków należy osadzić w fundamencie pomiędzy przewodami instalacji chłodniczej.
Pytanie Nr 40
Na rys.A-01 kanał kolektorowy przykryty jest blachą, na rys.A-03 – płytami żelbetowymi. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czym przykryć kanał.
Odp.: Kanał należy przykryć blachą stalową perforowaną zgodnie z rysunkiem A-01. Rysunek A-03 nie pokazuje kanału a płytę lodowiska.
Pytanie Nr 41

Pokrycie płyty żelbetowej nawierzchnią poliuretanową zbuduje skuteczną izolację zimnochronną i znacznie pogorszy przenoszenie chłodu od rur chłodniczych do wierzchu płyty, tym bardziej, że w projekcie konstrukcji górne zbrojenie jest odseparowane od rur (powinno leżeć na rurach).Razem ze zbyt grubą płytą o 4 cm wymusi to zastosowanie agregatu chłodniczego o zwiększonej mocy (zwyżka kosztów inwestycji) oraz zwiększone zużycie prądu (wyższe koszty eksploatacji).Czy Zamawiający wyrazi zgodę na;
- wykonanie płyty gr.12 cm
- ułożenie na płycie nawierzchni ażurowej polipropylenowej, przeznaczonej dla boisk wielofunkcyjnych i stosowanej na obiektach dwufunkcyjnych lodowisko/boisko
Odp.: Nawierzchnia z płyt gumowych EPDM stanowi warstwę rozbieralną na okres działania lodowiska dlatego nie stanowi bariery zimnochronnej. Należy wycenić zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie Nr 42
W projekcie nie ma ani słowa o wymaganiach dla agregatu chłodniczego, w tym koniecznej wydajności chłodniczej. Czy wykonawca ma sam dobrać agregat (zależnie od odpowiedzi na pkt.3)?
Odp.: Należy wycenić agregat chłodniczy o parametrach:
- minimum 250 Wat mocy chłodniczej na 1m² płyty lodowiska przy parametrze -12/-9 ºC,
- medium glikol 35%,
- temperatura zewnętrzna +15ºC.
- czynnik freonowy.

Pytanie Nr 43
Czy przewidzieć agregat freonowy (jaki czynnik) czy bezfreonowy, np. na R290?
Odp.: Należy wycenić agregat o czynniku freonowym.

Pytanie Nr 44
Stopy zadaszenia boiska są w bliskiej odległości od płyty lodowiska. Proszę o zapewnienie, że nie wystąpi efekt wysadzinowy po kilku miesiącach eksploatacji lodowiska.
Odp.: Stopy wiaty są na głębokości zapewniającej bezpieczną ich pracę w stosunku do płyty lodowiska. Dodatkowo należy wycenić warstwę styroduru XPS grubości 10cm pod płytą lodowiska.

Pytanie Nr 45
Czy w zakresie robót przygotowawczych należy usunąć krzewy o łącznej powierzchni 1300 m2 zgodnie z projektem? Brak pozycji w przedmiarze.
Odp.: Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

Pytanie Nr 46

Czy w strefie prowadzonych robót ziemnych istnieją kolizje z istniejącymi lub niezinwentaryzowanymi sieciami i instalacjami?
Odp.: Zamawiający nie posiada wiedzy o dodatkowych sieciach i instalacjach nie ujawnionych w dokumentacji projektowej.

Pytanie Nr 47
Czy warstwy podbudów oraz ilość mas ziemnych z robót ziemnych należy wykonać w taki sposób, aby dopasować wysokości obiektów do istniejącego ukształtowania terenu, czy też wykonywać poszczególne warstwy i ilości zgodnie z projektem?
Odp.: Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

Pytanie Nr 48

Czy możliwy jest dojazd na teren inwestycji samochodami ciężarowymi oraz ciężkim sprzętem budowlanymi bez drogowych ograniczeń tonażowych? Czy konieczne będzie wystąpienie przez Wykonawcę o zezwolenie na wjazd?
Odp.: Nie będzie konieczne zezwolenie na wjazd.

Pytanie Nr 49

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zdjęcia istniejącego zagospodarowania terenu przeznaczonego do rozbiórki/demontażu.
Odp.: Zamawiający nie przewiduje uzupełnień w tym zakresie.

Pytanie Nr 50
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z projektem masy ziemne powstałe przy pracach mają zostać w całości zagospodarowane na terenie działki i posłużą do wyrównania terenu.
Odp.: Do wyrównania terenu posłuży około 20 % mas ziemnych. Pozostałe masy ziemne należy wywieźć i zutylizować.

Pytanie Nr 51

Prosimy o potwierdzenie, że istniejące elementy takie jak: bramki piłkarskie istniejące małe i duże, ogrodzenie oraz resztki ogrodzenia, barak szatniowy, murowany boks, sanitariat, oświetlenie lodowiska należy zdemontować/usunąć i poddać utylizacji.
Odp.: Tak

Pytanie Nr 52
Prosimy o doprecyzowanie konstrukcji nawierzchni w miejscu ułożenia materaca przy skoczni o tyczce. W projekcie kostka 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa 3cm, tłuczeń (4/63 i 0/4) 4 cm, tłuczeń 31,5/63 15 cm, warstwa odcinająca 14 cm, geowłóknina. W przedmiarze kostka 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 3 cm, tłuczeń 0/31,5, tłuczeń 0/63.
Odp.: Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

Pytanie Nr 53
Czy w konstrukcji kontenera można zastosować system równoważny do płyt warstwowych?
Odp.:W zakresie równoważności należy stosować zapisy SWZ.

Pytanie Nr 54

Czy w konstrukcji kontenera można zastosować inny kolor RAL? Przykładowo RAL 7035.
Odp.: Należy stosować kolorystykę zgodnie z dokumentacją.

Pytanie Nr 55
Czy w konstrukcji kontenera drzwi zewnętrzne mogą być z szybą matową lub z panelem?
Odp.: Drzwi do pomieszczenia szatniowego z szybą przezierną, pozostałe z panelem.

Pytanie Nr 56

Prosimy o uzupełnienie informacji na temat drzwi wewnętrznych kontenera: wymiary, materiał (PCV, aluminium, drewno, MDF)
Odp.: Wymiary drzwi kontenera przedstawiono na rysunku A-08. Zamawiający dopuszcza zaproponowane materiały jeśli są dedykowane do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (łazienki).

Pytanie Nr 57

Czy w kontenerze uwzględniamy ogrzewanie? Jeśli tak to jakie?
Odp.: Ogrzewanie elektryczne - zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej.

Pytanie Nr 58
Czy w kontenerze uwzględniamy podgrzewanie wody do umywalek? Jeśli tak, to w jaki sposób: podgrzewacz wody, bojler?
Odp.: Podgrzewacze elektryczne - zgodnie z projektem wykonawczym branży sanitarnej.

Pytanie Nr 59
Prosimy o doszczegółowienie opisów oraz specyfikacji wyposażenia sportowego lekkoatletycznego wymienionego w projekcie przy bieżni, skoczni wzwyż, skoczni o tyczce, skoczni w dal, pchnięcia kulą. Brak szczegółowych opisów uniemożliwia doprecyzowanie czy ma to być sprzęt treningowy czy też wyczynowy, co ma znaczny wpływ na wycenę.
Odp.: Należy wycenić sprzęt treningowy.

Pytanie Nr 60
Czy zamawiający zezwala na wykorzystanie krzesełek trudnopalnych wysokości 32 cm zamiast niepalnych o wys. 37 cm? Nie istnieją takie krzesełka jak niepalne.
Odp.: Należy wycenić krzesełka trudnozapalne wys. min. 37 cm.

Pytanie Nr 61
Prosimy o potwierdzenie, że podane współczynniki przenikania ciepła w projekcie są prawidłowe:
o Dach, ściany – styropian lub pianka poliuretanowa 120 cm, U =0,38 [W/m2*K]
o Podłoga - styropian lub pianka poliuretanowa 120 cm, U =0,22 [W/m2*K]
Odp.: Współczynniki przenikania ciepła dla poszczególnych przegród zaplecza sanitarnego i szatniowego wynoszą:
-dach minimum 0,15 W/m2*K
-ściany minimum 0,20 W/m2*K
-podłoga minimum 0,30 W/m2*K

Zapytanie Nr 2 do SWZ:

Pytanie Nr 1

Odp.: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.05.2023r. do godz.12.00

Zapytanie Nr 3 do SWZ:

Pytanie Nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga sztuczną trawę z kompletem dokumentów opisaną w zał. nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia.
Odp.: Wymagane dokumenty opisano w Załączniku Nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

Pytanie Nr 2
Czy Zamawiający zaakceptuje ilość pęczków na poziomie min. 9450/m2, ale przy gęstości włókien na poziomie min. 270 tys./m2 oraz wytrzymałości na wyrywanie po starzeniu min. 39N i przed starzeniem min. 40N? To gęstość całkowita, czyli ilość włókien ma największe znaczenie, ilość pęczków jest drugorzędna. Proponowana nawierzchnia ma też dużo wyższy
dtex min. 19 000, który świadczy o wytrzymałości włókna. Chcemy zaoferować produkt zdecydowanie lepszy od wymaganego z wieloma referencjami w Krakowie.
Odp.: Należy stosować trawę zgodnie z parametrami przedstawionymi w załączniku nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr 3
Czy dopuszczona mata prefabrykowana stosowana pod sztuczną trawę ma mieć grubość min. 10mm?
Odp.: Należy stosować trawę zgodnie z parametrami przedstawionymi w załączniku nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Zapytanie Nr 4 do SWZ:

Pytanie Nr 1

Odp.: Nie

Pytanie Nr 2

Odp.: Pozwolenie na użytkowanie leży po stronie Inwestora. Zamawiający nie przewiduje wykonywania projektu zamiennego. Zamawiający planuje wykonać całość projektu etapami.

Pytanie Nr 3

Odp.: Tak.

Pytanie Nr 4

Odp.: W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne
(nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

Zapytanie Nr 5 do SWZ:

Pytanie Nr 1
Pytanie Zamawiający/Projektant : dot branża Elektryczna: - wg przedmiaru należy
zamontować 24 maszty h=12m oraz 17szt opraw o mocy 154W natomiast wg dokumentacji należy zamontować: - dla boiska do piłki nożnej 14 masztów h=12m oraz 54 oprawy 154W - dla boiska do piłki ręcznej 6 masztów h=12m oraz 14 opraw 154W Prośba o wyjaśnienie i skorygowanie przedmiaru.
Odp.: Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Zmiany w stosunku do dokumentacji określono w załączniku nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

Zapytanie Nr 6 do SWZ:

Wniosek 1 (Pytanie Nr 1)
W związku z ogłoszeniem j/w, zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji w zakresie wymagań odnośnie trawy syntetycznej:
Zamawiający w załączniku nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, wskazał dokumenty wymagane dla
nawierzchni, w tym:
• Dokument potwierdzający, że oferowana sztuczna trawa nadaje się w 100% do recyklingu.
Niniejszym zwracamy uwagę Zamawiającego, że taki zapis pozwala na okazanie dokumentu wystawionego przez kogokolwiek, który nie będzie miał żadnego faktycznego znaczenia i w żaden sposób nie zabezpiecza interesu Zamawiającego.
W związku z powyższym wnosimy o korektę zapisu na:
• Zaświadczenie niezależnego, akredytowanego instytutu/laboratorium, że produkt w całości nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu).
Odp.: Należy stosować zapisy SWZ.

Wniosek 2 (Pytanie Nr 2)
Jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości oferowanej nawierzchni sportowej już na etapie składania ofert i wyeliminowanie nieuczciwych wykonawców, którzy na etapie realizacji mogą próbować wykorzystać słabej jakości zamienniki, jest postawienie wymogu złożenia wraz ofertą (w trybie art. 106 ustawy Prawo zamówień publicznych z dopuszczeniem uzupełnienia) dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały spełniają wymagania
Zamawiającego.
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację SWZ w tym zakresie i wskazanie, że w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów oferowanej trawy syntetycznej, Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych w postaci dokumentów wskazanych w Załączniku nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem jak we wniosku 1).
Odp.: Należy stosować zapisy SWZ.

Zapytanie Nr 7 do SWZ

Pytanie Nr 1
Czy Zamawiający rozpisując obecny przetarg uwzględnił w załączonych przedmiarach, korekty przedmiarów o pytania Wykonawców z wcześniejszych przetargów ?
Odp.: Wyceny należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Zmiany w stosunku do dokumentacji określono w załączniku nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą.

III. Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, zmienia treść SWZ w ten sposób, że zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, a co za tym idzie następujące rozdziały SWZ:

- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
1. „ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/753220 nie później niż do dnia 08.05.2023r. do godziny 12:00,00
2. Uwaga
3. Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”
6. - rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:
7. „Termin związania ofertą upływa w dniu 06.06.2023r.”
10. - rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
11. „1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2023r. o godzinie 12:30, w pokoju 206 na komputerze
    Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Rozdzielnik:
- Platforma przetargowa: -https://platformazakupowa.pl/transakcja/753220
- aa.