Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego
Nr sprawy SAT.2600.19.33.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres przedmiotu zamówienia:

      1. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji typu split w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Parametry pomieszczeń: szer.xdł.xwys. 3,00x5,50x3,00 w m; pozycja okna – strona płn.-wsch.; powierzchnia okna – 4 m2; lokalizacja pomieszczenia – piętro I; moc sprzętu w pom. – 1,00 kW.
3. Parametry jednostek zewnętrznych: moc chłodnicza – nie mniej niż 3,50 kW; moc grzewcza – nie mniej niż 3,80 kW; agregat zasilany 220-240V/50Hz.
4 . Gwarancja na urządzenia – minimum 24 miesiące.

Przedmiar robót przy montażu i uruchomieniu instalacji klimatyzacji typu split:

Lp.	Opis pozycji	J. m.	Obmiar
Dostawa oraz roboty w zakresie montażu i uruchomienia instalacji klimatyzacji typu split
	Wyznaczenie miejsc montażu jednostek zewnętrznych oraz wewnętrznych oraz rurarzu	kpl	1
	Montaż przedłużonych wsporników pod jednostki zewnętrzne (planowane ocieplenie ścian zewnętrznych budynku)	szt.	8
	Montaż jednostek zewnętrznych na ścianie budynku	szt.	4
	Montaż jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach na I piętrze	szt.	4
	Wykonanie otworów w ścianie budynku na przejścia dla rur oraz przewodów sterowniczych. Przejścia należy wykonać w tulejach ochronnych.	szt.	4
	Montaż kanałów naściennych pionowo (wspólnych dla 2 klimatyzatorów) na ścianie zewnętrznej pod rury i przewody. Długość trasy: 8,00 m	szt.	2
	Montaż kanałów naściennych w poziomie (pojedynczo dla każdego klimatyzatora) pod rury i przewody, Długość trasy: 8,00 m	szt.	2
	Montaż kanałów naściennych w poziomie (pojedynczo dla każdego klimatyzatora) pod rury i przewody, Długość trasy: 5,00 m	szt.	2
	Montaż w kanale naściennym rur miedzianych wg wymagań producenta urządzeń klimatyzacyjnych oraz ich izolacja. Długość trasy: (2,00+6,00+3,00+0,50+4,50)*2x2+(2,00+6,00+0,50+4,50)*2x2=64,00+52,00=116,00 m	kpl.	1
	Montaż w kanale naściennym rur PCV dla skroplin. Długość trasy: 18,00x2+15,00x2=66,00 m	kpl	1
	Montaż kabli sterowniczych 16,00x2+13x2= 58,00 m	kpl	1
	Wypełnienie wolnych przestrzeni w tulejach ochronnych materiałem plastycznym, niedziałającym korozyjnie na rury	kpl	1
	Podłączenie do instalacji zasilającej (instalacja zasilania po stronie Zamawiającego)	kpl	1
	Napełnienie instalacji czynnikiem R32 oraz wykonanie próby ciśnieniowej	kpl	1
Część 1. Razem wartość w zł netto/brutto, / w tym: / Cena 1 kpl instalacji klimatyzacji w zł netto/brutto x 2 / Cena 1 kpl instalacji klimatyzacji w zł netto/brutto x 2

…………………………
 miejscowość, data
        …………………………………………..........................
        podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby
        uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy