ZAŁĄCZNIK NR 1 - DANE  TECHNICZNE  URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH  DLA CHŁODNI OBSŁUGUJĄCEJ KUCHNIĘ ŚCO.

Zestaw urządzeń powinien składać się z parownika, sprężarki oraz skraplacza. Nowy układ powinien być kompatybilny z istniejącym już układem (1:1). Instalacje powinny zostać połączone i działać na zasadzie redundancji.

PAROWNIK

1. Parownik cztero-wentylatorowy montowany wewnątrz komory chłodniczej.

2. Możliwość utrzymywania temperatury od -40°C do +4°C.

3. Zakres temperatury pracy od -40°C do 40°C.

3. Zastosowanie grzałek odszraniających odpowiednich przy niskich temperaturach.

4. Silniki wentylatorów powinny być wyprodukowane zgodnie z normą EN60335-1 i posiadać wewnętrzne zabezpieczenie termiczne. Zasilanie 230-240V/1/50-60Hz. Stopień ochrony IP44.

5. Elektryka wykonana zgodnie z dyrektywą 2006/95/CE dot. niskiego napięcia.

6. Ilość obrotów na wysokim biegu: 1300 obr./min

7. Przepływ powietrza pomiędzy 3450 m3/h - 3750 m3/h

7. Zastosowanie materiałów zapobiegających powstawaniu wibracji podczas pracy urządzenia.

8. Czynnik chłodniczy R452A lub inny dopuszczony do eksploatacji.

Sprężarka

1. Sprężarka pół hermetyczna

2. Czynnik chłodniczy R452A lub inny dopuszczony do eksploatacji.

3. Wyposażyć w zawory odcinające na wlocie oraz wylocie odbiornika

4. Wyposażyć we wziernik

Skraplacz:

1. Zasilanie 230V / 1 faza / 50-60Hz

2. Temperatura pracy od -40°C do +65°C

3.  Silnik wentylatora osiowy z wirnikiem zewnętrznym oraz ochroną termiczną.

Automatyka

System sterownia powinien zostać skomunikowany ze szpitalnym BMS przy pomocy kompatybilnego protokołu z wykorzystaniem protokołu TCP/IP (Bacnet TCP/IP lub Modbus TCP/IP).

Zapewnić informację o stanach pracy układu takich jak: odtajanie, chłodzenie, praca wentylatorów.

Szafę  zasilająco sterującą wyposażyć w wyświetlacz z przyciskami w celu umożliwienia podglądu i zmiany zadanych parametrów.

Zapewnić informację w systemie BMS o wystąpieniu awarii mroźni.

Instalację automatyki wykonać zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU, dyrektywą niskonapięciową sprzętu elektrycznego 2014/35/EU oraz normami PN-EN 60297-3-100:2009, PN-EN 60529:2003, PN-IEC 60364-5-537, PN-IEC 60364-5-52, PN-IEC 60364-1.

Wykonawca musi posiadać ważne:

-   uprawnienia do montażu i serwisowania montowanych urządzeń,

-   aktualny certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez UDT, zgodnie z ustawa z dnia 15 maja

2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz rozporządzeniem Komisji Europejskiej

(WE) nr 303/2008,

-   uprawnienia elektryczne.

Data ……………….  Podpis upoważnionego Wykonawcy ………………………..