KARTA INFORMACYJNA

DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ

USTALAJĄCEJ ZASOBY EKSPLOATACYJNE

UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH

Tytuł dokumentacji:  	Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne 		z utworów czwartorzędowych ujęcia w miejscowości Markocin, dz. nr 1/6, 
		obręb 0004 Markocin, gm. Cedynia

Podstawa wykonania prac (nr decyzji): 	Decyzja Starosty Gryfińskiego, znak: OŚ.6530.02.2022.AS z dnia 06.09.2022 r.

Wykonawca prac geologicznych: Zakład Usług Geologicznych MaKarGEO Karolina Lis – Nowak, ul. Racławicka 7, 76-200 Słupsk

Zamawiający: Gmina Cedynia, pl. Wolności 1, 74-520 Cedynia

Okres realizacji prac:	13.10 – 31.10.2022 r.

Miejscowość:		Markocin
Obręb:			0004 Markocin

Gmina:			Cedynia

Powiat:			gryfiński

Województwo:		zachodniopomorskie

Zlewnia rzeki: 		Odra

Region wodny:		Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, JCWPd: PLGW600023

Regionalny zarząd gospodarki wodnej (siedziba): Szczecin

Zbiornik wód podziemnych: porowy, zakryty

Arkusz mapy 1:50 000: Cedynia (343)

Położenie ujęcia w państwowym układzie współrzędnych: S1 X = 5866030.76 Y = 5444855.85

Układ odniesienia:	EPSG 2176

Rzędna ujęcia:		26,30 m n.p.m.

Stratygrafia pięter wodonośnych objętych ustalaniem zasobów: czwartorzędowe

Zasoby eksploatacyjne ustalone wg stanu rozpoznania hydrodynamicznego na październik 2022 r.

| Zasoby eksploatacyjne ujęcia | Depresja zwierciadła wody w ujęciu: |  |
| --- | --- | --- |
| Qe= 1,50 m3/h Liczba otworów: 1 | W warstwie wodonośnej | W otworze |
|  | Sw= 5,70 m | Sc= 7,20 m |
| Klasa jakości wody: III, typ chemiczny: wodorowęglanowo – wapniowa, mineralizacja – n.b. |  |  |
| Obszar zasobowy przy wydajności Q = 0,067 m3/h – 0,0031 km2 Określony w granicach przedstawionych w załączniku nr 2 |  |  |

Sporządzający dokumentację:

mgr Karolina Lis-Nowak

inż. Odrzywolski Adrian

Słupsk, grudzień 2022 r.

Spis treści

1	CEL PRAC GEOLOGICZNYCH	3

2	CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ	3

2.1 Istniejące stosunki własnościowe i zagospodarowanie terenu	3

2.2 Morfologia i hydrografia	4

2.3 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne	5

2.4 Jakość wód……………………………………………………………………………………………..6

2.5 Stan ekologiczny terenu	8

3	OPIS WYKONANYCH PRAC I BADAŃ	8

3.1. Prace wiertnicze		8

3.2. Filtrowanie otworu	9

3.3. Pompowanie oczyszczające i usprawnienie otworu	10

3.4. Próbne pompowanie badawcze	10

4	ZASOBY EKSPLOATACYJNE UJĘCIA	11

4.1. Interpretacja wyników próbnego pompowania	11

4.2. Obliczenia hydrogeologiczne – wydajność dopuszczalna, depresja oraz sprawność otworu		13

4.3. Ustalenie wielkości zasobów	15

4.4. Prognoza hydrodynamiczna pracy ujęcia	17

4.5. Wytyczne sposobu eksploatacji	19

4.6. Wytyczne do ustanowienia strefy ochronnej	19

5. WNIOSKI I ZALECENIA	22

Spis załączników:

- Mapa przeglądowa w skali 1: 50 000;

- Mapa hydrogeologiczno - sozologiczna w skali 1: 25 000;

- Mapa dokumentacyjna w skali 1: 10 000;

- Przekrój hydrogeologiczny;

- Zestawienie zbiorcze wyników wiercenia otworu S1;

- Mapa zasadnicza z lokalizacją odwiertu w skali 1:500;

- Wykres przebiegu pompowania pomiarowego s = f (Q);

- Wyniki analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody;

- Decyzja Starosty Gryfińskiego zatwierdzająca projekt robót geologicznych.

# CEL PRAC GEOLOGICZNYCH

Celem niniejszej dokumentacji jest określenie zasobów eksploatacyjnych studni ujmującej wody podziemne poziomu czwartorzędowego, zlokalizowanej na działce nr 1/6, obręb 0004 Markocin, gmina Cedynia (Ryc.1.), powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Zamawiającym oraz finansującym prace geologiczne jest Gmina Cedynia, pl. Wolności 1, 74-520 Cedynia. Dokumentowany otwór studzienny wykonany został przez odwierty.eu w dniach 13.10. – 31.10.2022 r. Odwiercono go na działce nr 1/6, obręb geodezyjny 0004 Markocin, do którego tytuł prawny posiada finansujący. Zasoby eksploatacyjne dokumentowanej studni ustala się w wysokości Qe = 1,50 m3/h. Woda pochodząca z ujęcia przeznaczona będzie na cele socjalno – bytowe mieszkańców miejscowości Markocin.

Prace i roboty geologiczne wykonywane były zgodnie z dodatkiem do projektu robót geologicznych, zatwierdzonym Decyzją Starosty Gryfińskiego, znak: OŚ.6530.02.2022.AS z dnia 06.09.2022 r.

Wykonawcą dokumentacji geologicznej jest Zakład Usług Geologiczny MaKarGEO Karolina Lis – Nowak, w składzie mgr Karolina Lis – Nowak, mgr Kamil Nowak, inż. Adrian Odrzywolski. Analizy fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne wody zostały przeprowadzone przez JARS S.A. z siedzibą przy ul. Kościelnej 2a, 05-119 Legionowo.

# CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ

## Istniejące stosunki własnościowe i zagospodarowanie terenu

Otwór zlokalizowany jest na działce nr 1/6, obręb 0004 Markocin, gmina Cedynia, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Położenie terenu prac ukazuje mapa przeglądowa w skali 1: 50 000 (Ryc. 1) oraz załączniki nr 1, nr 3 oraz nr 6. Teren działki stanowią grunty budowlane Ba. Do tej pory teren działki wykorzystywany był na cele stacji SUW w miejscowości Markocin. Teren działki otoczony jest przez obszary leśne.

Rzędna terenu w miejscu lokalizacji studni wynosi 26,30 m n.p.m.. Do tej rzędnej odnoszone były wszystkie wykonywane pomiary głębokości zalegania zwierciadła i granice wydzieleń litologicznych. Współrzędne położenia studni wynoszą:

Ryc. 1: Fragment Przeglądowej mapy Administracyjnej w skali 1:50.000

Tab.1. Współrzędne wykonanego otworu

| Układ współrzędnych | Studnia podstawowa S1 |
| --- | --- |
| EPSG 2176: „2000” strefa 5 | X: 5866030.76 |
|  | Y: 5444855.85 |

## Morfologia i hydrografia

Według podziału fizycznogeograficznego Polski dokonanego przez Kondrackiego (2011) analizowany teren należy do mezoregionu Pojezierze Myśliborskie (314.41).

Tab.2. Podział fizycznogeograficzny omawianego obszaru

| Podprowincja | Makroregion | Mezoregion |
| --- | --- | --- |
| Pojezierza Południowobałtyckie (314) | Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4) | Pojezierze Myśliborskie (314.41) |

Morfologia omawianego terenu związana jest z obszarem wysoczyzny morenowej płaskiej. Obszar ten powstał na skutek akumulacji lodowcowej i rzeczno-lodowcowej z okresu zlodowacenia północnopolskiego. Powierzchnia terenu jest nieznacznie nachylona w kierunku południowo - zachodnim, wody powierzchniowe odpływają w kierunku południowo – zachodnim, do Kanału Cedyńskiego.

## Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na podstawie wykonanego wiercenia do głębokości 99 m, nie stwierdzono występowania granicy z utworami neogeńskimi.

Osady wieku plejstoceńskiego reprezentowane są przez cztery warstwy gruntów niespoistych w postaci: dwóch warstw piasków drobnoziarnistych (warstwy zalegające na głębokości od 0,0 do 2,0 m p.p.t. oraz od 91,0 do 99,0 m p.p.t. – łączna miąższość – 10,0 m), warstwy żwirów gruboziarnistych (warstwa zalegająca na głębokości od 60,0 do 62,0 m p.p.t. – miąższość 2,0 m) i warstwy piasków pylastych (warstwa zalegająca na głębokości od 82,0 do 84,0 m p.p.t. – miąższość 2,0 m) oraz cztery warstwy gruntów spoistych w postaci: warstwy glin zwałowych (warstwa zalegająca na głębokości od 2,0 do 9,0 m p.p.t. – miąższość 7,0 m) oraz trzech warstw glin piaszczystych (warstwy zalegające na głębokości od 9,0 do 60,0 m p.p.t.; od 62,0 do 82,0 m p.p.t. oraz od 84,0 do 91,0 m p.p.t. – łączna miąższość 78,0 m).

W ramach dokumentowanego otworu, do głębokości maksymalnej równej 
99,0 m p.p.t. nie przewiercono spągu warstwy gruntów niespoistych – plejstoceńskich piasków drobnoziarnistych.

Schemat budowy geologicznej obrazuje Zał. 4 oraz Zał. 5.

Budowa geologiczna omawianego obszaru, rozpoznana za pomocą wykonanego wiercenia przedstawia się następująco:

Tab.3. Profil odwierconej studni S1.

| Przelot warstwy | Opis litologiczny | Wiek utworów |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 2,0 m | Piaski drobnoziarniste | Q Czwartorzęd plejstocen |
| 2,0 – 9,0 m | Glina zwałowa |  |
| 9,0 – 60,0 m | Glina piaszczysta |  |
| 60,0 – 62,0 m | Żwir gruboziarnisty |  |
| 62,0 – 82,0 m | Glina piaszczysta |  |
| 82,0 – 84,0 m | Piasek pylasty |  |
| 84,0 – 91,0 m | Glina piaszczysta |  |
| 91,0 – 99,0 m | Piaski drobnoziarniste |  |

Według Mapy hydrogeologicznej Polski (MhP) w skali 1:50 000 ark. Cedynia (343) omawiany obszar położony jest na obszarze jednostki hydrogeologicznej nr 1cQI. Ujęty poziom wodonośny stanowi główny poziom użytkowy (GUPW) o zasobach dyspozycyjnych oszacowanych na < 100 m3/24h/km2. Izolację poziomu wodonośnego określono na dobrą (c) dla terenu inwestycji. Poziom wodonośny w najbliższej okolicy dokumentowanego otworu posiada bardzo niski stopień zagrożenia – obszar o wysokiej odporności poziomu głównego. Izolację ujętego poziomu stanowi 91,0 metrowa warstwa gruntów plejstoceńskich wykształconych w postaci glin zwałowych i piaszczystych oraz piasków. Napięte zwierciadło GUPW ujętej warstwy wodonośnej stabilizuje się na głębokości 24,03 m p.p.t., tj. na rzędnej 2,27 m n.p.m. Według mapy hydrogeologicznej potencjalna wydajność studni z głównego użytkowego poziomu wodonośnego na tym obszarze wynosi od 10 do 30 m3/h.

## Jakość wód

Jakość wód podziemnych w analizowanym przypadku jest typowa dla czwartorzędowych, izolowanych poziomów wodonośnych. Wyniki przeprowadzonej analizy zostały porównanie z wartościami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Stwierdzono przekroczenia w zakresie parametrów fizyko – chemicznych w przypadku zawartości jonu amonowego oraz żelaza, jak i przekroczony jest indeks nadmanganianowy.

Pod względem bakteriologicznym nie stwierdzono przekroczeń pod względem ilości bakterii grupy coli, Enterokoków oraz Escherichia coli. Ich ilość w badanej próbce wyniosła 0, natomiast liczba mikroorganizmów wyniosła >300 jtk/100 ml.

Należy monitorować skład wody surowej zwracając szczególną uwagę na ewentualne podwyższanie się zawartości tych składników.

Wg. klasyfikacji stosowanej do Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 wody należą do klasy jakości II tj. jakość średnia, woda wymaga prostego uzdatniania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148), woda ta jest wodą klasy III, ze względu na przekroczenie zawartości żelaza. Wartości podstawowych parametrów fizyko-chemicznych przedstawiono w sprawozdaniu z wykonanych analiz (zał.8) oraz w tabeli poniżej:

Tab.4. Parametry wody pobieranej ze studni wierconej S1.

| Badane parametry | Jednostka | Wynik | Wartość parametryczna |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba bakterii grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Liczba enterokoków | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów | jtk/100 ml | >300 | - |
| Barwa | mg Pt/dm3 | 41 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Mętność | NTU | 15 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Stężenie jonów wodoru PH | [-] | 7,4 | 6,5 – 9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25°C | μS/cm | 1206 | 2500 |
| Azotany | mg NO3/dm3 | <0,89 | 50 |
| Azotyny | mg NO2/dm3 | <0,066 | 0,5 |
| Mangan | μg/dm3 | 35 | 50 |
| Żelazo ogólne | μg/dm3 | 1100 | 200 |
| Amonowy Jon | mg NH4/dm3 | 2,4 | 0,50 |
| Siarczany | mg/dm3 SO42- | <2,0 | 250 |
| Chlorki | mg/dm3 Cl-- | 200 | 250 |
| Zasadowość ogólna | mg/dm3 CaCO3 | 352 | - |
| Wodorowęglany | mg/dm3 | 429 | - |
| Indeks nadmanganianowy | mg/dm3 | 11 | 5 |
| Liczba progowa zapachu (TON) | [-] | 4 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Twardość ogólna | mgCaCO3/dm3 | 220 | 60 - 500 |

Ze względu na fakt, iż woda używana będzie na cele socjalno - bytowe, koniecznym jest jej uzdatnienia.

## 2.5. Stan ekologiczny terenu

Tereny sąsiednich działek wokół dokumentowanego ujęcia w miejscowości Markocin zagospodarowane są gruntami oznaczonymi jako tereny leśne. Są to grunty podatne na denudację naturogeniczną i uprawową. Analizując określony w Zał. 2 obszar zasobowy (OZ) ujęcia wyznaczony dla poziomu ujmowanego studnią S1 i zasobów eksploatacyjnych na poziomie Q = 0,067 m3/h (wartość średniogodzinowa w skali rocznej), należy wskazać, że w jego obrębie znajdują się tereny zagospodarowane jako tereny leśny, które mogą być podatne na infiltrację zanieczyszczeń do wód podziemnych. W obszarze zasobowym nie znajdują się żadne obiekty, mogące stanowić źródło zanieczyszczeń. Również na obszarze spływu wody (OSW) do ujęcia nie wskazano występowanie żadnych obiektów mogących stanowić zagrożenie. Nie należy spodziewać się jakiegokolwiek wpływu na jakość pobieranych wód głównie z powodu znacznej odległości potencjalnych ognisk zanieczyszczeń od opisywanego ujęcia.

# OPIS WYKONANYCH PRAC I BADAŃ

## 3.1. Prace wiertnicze

Zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, w dniach 13.10. – 31.10.2022 r. został wykonany otwór do głębokości 99,0 m. Wiercenie otworu nr S1 wykonano systemem obrotowym z wykorzystaniem płuczki wiertniczej. Do wiercenia użyto gryzer o średnicy 216 mm. Uzyskano odwiert o średnicy 216 mm do głębokości 99,0 m. Prace wiertnicze zostały zakończone dnia 31.10.2022 r.

Po zakończeniu głębienia otworu nr S1 zapuszczono kolumnę filtrową PVC-K o łącznej długości 99,0 m. Rura nadfiltrowa posiada średnicę DN 100 (zew. 113 mm) oraz długość 91,0 m. Poniżej znajduje się filtr siatkowy PVC-K o średnicy DN100 (zew. 113 mm) i długości 6,0 m. Do ujęcia wytypowano fragment warstwy wodonośnej występujący w przelocie 91,0 – 99,0 m.p.p.t.

Profil geologiczny stwierdzony podczas wiercenia studni (zał.5) wykazuje słabą zgodność w stosunku do zakładanego w dodatku do projektu – tab. 5.

Tab.5. Zestawienie porównawcze - konstrukcja otworu hydrogeologicznego

| PARAMETRY PORÓWNAWCZE | otwór nr S1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE | WYNIKI WYKONANYCH ROBÓT |
| wydajność eksploatacyjna [m3/h] | 1,50 | 1,50 |
| depresja [m] | 0,87 | 7,20 |
| Warstwa wodonośna |  |  |
| stratygrafia | Czwartorzęd | Czwartorzęd |
| przelot [m p.p.t.] | 90,0 – 97,0 | 91,0 – 99,0 |
| Parametry otworów |  |  |
| głębokość wiercenia [m] | 99,0 | 99,0 |
| głębokość otworu [m] | 99,0 | 99,0 |
| liczba kolumn rur | - | - |
| średnice gryzera [mm] | 250 | 216 |
| Filtry |  |  |
| średnica [mm] | 110/125 | 100/113 |
| typ | siatkowy | siatkowy |
| długość robocza [m] | 6,0 | 6,0 |

## 3.2. Filtrowanie otworu

W wykonanym otworze S1 zabudowano filtr siatkowy o średnicy DN 100 (zew. 113 mm). Część czynna (filtr roboczy), posadowiona została w strefie głębokości od 91,0 do 97,0 m – tab. 6.

Tab.6. Konstrukcja otworu hydrogeologicznego nr S1

| CZĘŚCI KOLUMNY FILTROWEJ | STREFA GŁĘBOKOŚCI | DŁUGOŚĆ | ŚREDNICA |
| --- | --- | --- | --- |
| rura nadfiltrowa | 0,0 - 91,0 m | 81,0 m | Φ 113 mm |
| filtr właściwy | 91,0 – 97,0 m | 6,0 m | Φ 113 mm |
| rura podfiltrowa | 97,0 – 99,0 m | 2,0 m | Φ 113 mm |

Rura podfiltrowa została zamknięta od dołu denkiem. Po zapuszczeniu kolumny filtrowej na głębokość 99,0 m, dookoła kolumny filtrowej została umieszczona obsypka piaskowa (zał. 5).

## 3.3. Pompowanie oczyszczające i usprawnienie otworu

Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu przeprowadzono pompowanie oczyszczające. Pompowanie oczyszczające spowodowało oddziaływanie na strefę okołofiltrową warstwy wodonośnej w celu:

- usunięcia ze strefy przyotworowej drobnych frakcji pozostałości płuczki wiertniczej oraz warstwy wodonośnej,

- polepszenia warunków dopływu do studni,

- wytworzenia filtru naturalnego.

Wodę z pompowania odprowadzana została po terenie inwestora, w kilku punktach, tak aby nie doszło do lokalnych podtopień.

## 3.4. Próbne pompowanie badawcze

Próbne pompowanie dla studni nr S1 przeprowadzono przy wykorzystaniu pompy głębinowej. Wydajność mierzono przy pomocy wodomierza, natomiast poziom zwierciadła wody rejestrowano przy użyciu świstawki hydrogeologicznej.

Zgodnie z projektem, pompowanie dla określenia stanu technicznego studni wykonano metodą pompowania trójstopniowego ze zmienną wydajnością.

Głównym celem pompowania wielostopniowego ze zmienną wydajnością było określenie sprawności studni. W ramach tego badania wykonano 1 pompowanie 3 stopniowe bez przerw na stabilizację zwierciadła wody, z następującymi wydajnościami (wartości średnie z danego cyklu) (zał. 7):

- Q1 = 0,50 m3/h

- Q2 = 1,00 m3/h

- Q3 = 1,50 m3/h

Pompowaniu z określoną wydajnością odpowiadała wytworzona w otworze depresja zwierciadła wody. Depresja zmierzona pod koniec pompowania (po 18 h) z wydajnością Q3= 1,50 m3/h wyniosła S3= 7,20 m.

Pompowanie prowadzono przez 18 godzin, celem wykorzystania do obliczeń przewodnictwa wodnego zgodnie z metodyką przedstawioną w poradniku pt. „Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych”.

Przed rozpoczęciem pompowania statyczne zwierciadło wody wynosiło 
24,03 m p.p.t. (2,27 m n.p.m.). W pierwszym etapie pompowania wydajność ustalono na poziomie – 0,50 m3/h. W wyniku pompowania depresja osiągnęła wartość 2,07 m. Kolejny stopień rozpoczęto ustalając wydajność 1,00 m3/h. Pod koniec drugiego stopnia pompowania trwającego 6 godzin, depresja wyniosła 4,53 m. Ostatni etap pompowania prowadzono ze średnią wydajnością wynoszącą 1,50 m3/h. Po kolejnych 6 godzinach depresja wyniosła 7,20 m. Wydajność eksploatacyjną równą 1,50 m3/h utrzymano przy stabilnej depresji wynoszącej 7,20 m, dokumentując w ten sposób otrzymaną wydajność jako potencjalnie możliwą, eksploatacyjną dla studni S1. Po zakończeniu pompowania zwierciadło wody osiągnęło ponownie poziom 24,03 m p.p.t. Przebieg testu pompowania s = f(Q) przedstawiono graficznie na załączniku nr 7.

# ZASOBY EKSPLOATACYJNE UJĘCIA

## 4.1. Interpretacja wyników próbnego pompowania

Wyniki wykonanych pompowań pomiarowych wykorzystano do oceny stanu hydraulicznego studni (tab. 7) zgodnie z metodyką przedstawioną przez Siwka i Mańkowskiego (1981).

Tab. 7 Parametry hydrogeologiczne – zależność wydajności do depresji w otworze

| Nr cyklu | Q | S | S/Q |
| --- | --- | --- | --- |
| pomp. | [m3/h] | [m] | [h/m2] |
| 1 | 0,5 | 2,07 | 4,1400 |
| 2 | 1,0 | 4,53 | 4,5300 |
| 3 | 1,5 | 7,20 | 4,7973 |

Wzór Dupuita, opisujący ustalony dopływ do otworu, ma postać:

| s / s+l | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mα | 1,3(s+l) | 1,5(s+l) | 1,7(s+l) | 1,85(s+l) | 2,0(s+l) |

k= 0,366*Qm*s*lgRr*1b mh

b= lm*42mα-lmα

gdzie:

k - współczynnik filtracji [m/h],

Q - wydajność [m3/h],

mα - miąższość strefy aktywnej warstwy wodonośnej [m],

s - depresja w warstwie wodonośnej [m]

R- promień zasięgu oddziaływania [m],

r - promień otworu [m],

m – miąższość przewierconej warstwy wodonośnej [m]

b= 68*42*17,55-617,55=0,9827

Obliczenia k dla trzeciego stopnia pompowania:

k= 0,366*1,508,0*5,70*lg51,580,108*10,9827=0,0328mh

Do obliczeń wzorem Dupuit przyjęto depresję oraz wydajność dla uzyskanych parametrów pompowania, promień otworu zgodny ze średnicą użytego do wiercenia gryzera − 0,216 m (r = 108 mm). Do obliczenia przewodności – T, miąższość warstwy wodonośnej określono na 8,0 m zgodnie z założonym przekrojem geologicznym (Zał. 4). Promień zasięgu oddziaływania R wg wzoru Sichardta ("s" wyrażone w metrach, "k" wyrażone w m/s):

Obliczenia dla trzeciego stopnia pompowania:

R=3000 *s * k=3000*5,70* 0,0000091=51,58 m

Jako miarodajne przyjęto obliczenia przeprowadzone dla 3 stopnia pompowania. Otrzymane wartości przyjęto do dalszej analizy m.in. obliczenia zasięgu leja depresji. Wyniki tego rozwiązania przedstawia tab. 8:

Tab. 8. Parametry hydrogeologiczne – na rożnych stopniach pompowania dla studni S1

| stopień pompowania | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q [m3/h] | 0,5 | 1 | 1,5 |
| S [m] | 1,90 | 3,80 | 5,70 |
| R [m] | 15,40 | 33,24 | 51,58 |
| T [m2/h] | 0,21 | 0,24 | 0,26 |
| k [m/s] | 0,0000073 | 0,0000085 | 0,0000091 |
| k [m/h] | 0,0264 | 0,0305 | 0,0328 |
| k [m/d] | 0,63 | 0,73 | 0,79 |

## 4.2. Obliczenia hydrogeologiczne – wydajność dopuszczalna, depresja oraz sprawność otworu

Dopuszczana prędkość wlotowa do filtra:

Dopuszczalną prędkość wlotową wody do filtra obliczono ze wzoru Sichardta.

Z literatury (Bieske, 1998; Gonet, Macuda, 2004; Misstear et. Al., 2006) wynika, że dopuszczalną prędkość wejściowa studni z czasową eksploatacją można obliczyć wzorem:

vdop=k15=0,0669*k ms

gdzie:

- k - współczynnik filtracji [m/s]

Po podstawieniu dla studni S-1 k = 0,0000091 m/s = 0,79 m/d wyznaczonego metodą Dupuita z próbnego pompowania otrzymano:

vdop=0,0669*0,0000091=0,000201 ms=0,72 mh

Wydajność dopuszczalna wynosi:

Qdop= π*d*I*vdop m3h

gdzie:

d - średnica filtru łącznie z obsypką [m],

l - długość części czynnej filtru, wykonana obsypka żwirowa [m],

vdop - dopuszczalna prędkość dopływu wody do filtru [m/h].

dla:

- d = 0,216 m,

- l = 6,0 m,

- vdop = 0,72 m/h

Qdop= π*0,216*6,0*0,72=2,95m3h

Pompowanie pomiarowe przeprowadzone z wydajnością Q3 = 1,50 m3/h, pozwoliło w sposób praktyczny potwierdzić jako obliczenia dotyczące wydajności dopuszczalnej dokumentowanej studni. Planowana wydajność eksploatacyjna jest niższa od możliwej do uzyskania wynikającej z prędkości dopuszczalnej dopływu wody do filtra.

Dane wejściowe do obliczeń przedstawiono w tab. 7 i 8, a graficzna metoda obliczeń zobrazowana jest na rysunku poniżej:

Rys. 4: Wykres s/Q=f(Q) dla pompowania ze zmiennymi wydajnościami studni S1

B = 3,80

C = (4,7973-3,80)/1,50 = 0,6649

Q [m3/h]

S/Q [h/m2]

W oparciu o wykres zależności S/Q = f(Q) uzyskano następujące parametry:

Studnia S1:		B = 3,80 h/m2;	C = 0,6649 h2/m5.

Dla tych parametrów rozkład depresji i sprawności przy poszczególnych wydajnościach próbnego pompowania jest następujący:

| stopień pompowania | Depresja rzeczywista w warstwie wodonośnej [BQ] | Zeskok hydrauliczny [CQ2] | Depresja w otworze [s] | Sprawność otworu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,90 | 0,17 | 2,07 | 92,0% |
| 2 | 3,80 | 0,66 | 4,46 | 85,1% |
| 3 | 5,70 | 1,50 | 7,20 | 79,2% |

Przy maksymalnej wydajności wynoszącej Qmax = 1,50 m3/h sprawność wykonanej studni wyniosła 79,2%

## 4.3. Ustalenie wielkości zasobów

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w poradniku metodycznym pt. „Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych” za zasoby eksploatacyjne ujęcia uważać należy taką wydajność, która określona jest średniorocznym zapotrzebowaniem na wodę.

Wielkość zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych należy ustalać z uwzględnieniem ograniczeń środowiskowych, wskazań ochronnych, warunków hydrogeologicznych i wreszcie warunków techniczno-ekonomicznych pozyskiwania wody.

Do określenia depresji odpowiadającej wydajności eksploatacyjnej studni najbardziej miarodajne dane dostarczają wyniki z pompowania studni S1 z wydatkiem 1,50 m3/h. Depresja pompowania wyniosła: s = 7,20 m, a zasięg leja depresji 
51,58 m.

Proponuje się ustalić wydajność eksploatacyjną studni w sposób następujący:

Qmax = 1,50 m3/h	sotw = 7,20 m

Przyjęcie zasobów w tej wysokości nie narusza interesów innych użytkowników wód podziemnych.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Finansującego i Zamawiającego, woda ze studni służyć ma zaopatrzeniu w wodę do celów socjalno – bytowych mieszkańców miejscowości Markocin. Ilość osób zamieszkujących tą miejscowość wynosi 10. W związku z powyższym poniżej przedstawia się obliczenie zapotrzebowania na wodę z projektowanej studni:

- Ilość osób korzystających z wody do celów socjalno – bytowych: 	10 [-]

- Ilość wody przypadająca na jedną osobę:				160 [l/d]

- Ilość wody przypadająca na wszystkich odbiorców:			1,6 [m3/d]

- Współczynnik nierównomierności dobowej:				2,0 [-]

- Średnia ilość godzin w ciągu doby, w której pobierana jest woda:	8 [-]

- Współczynnik nierównomierności godzinowej:				3 [-]

Stąd:

Qśr,d=1,6 m3d

Qd,max=Qśr,d*Nd= 1,6*2=3,2m3d

Qh,śr=Qd,max8=3,28=0,4 m3h

Qh,max=Qh,śr*Nh=0,4*3=1,2 m3h (przyjeto 1,5m3h)

Qmax,r=Qśr,d*365=1,6*365=584 m3rok

Finalnie jako założenia projektowe do obliczeń przyjmuje się następujące parametry:

- Qmax, h = 1,5 m3/h;

- Qśr, d = 1,6 m3/d;

- Qmax, d  = 3,2 m3/d;

- Qmax, roczne = 584 m3/rok.

W związku z powyższym, wartość poboru godzinowego, uśredniona do całego roku, wyniesie maksymalnie 0,067 m3/h,. Z tego powodu przeprowadzono modelowania obszaru zasobowego dla poboru z wysokością 0,067 m3/h. Wyniki tego modelowania przedstawia załącznik nr 2.

Współdziałanie z istniejącymi ujęciami

Ze względu na fakt, iż najbliższe czynne ujęcie oddalone jest o ok. 2100 m w kierunku południowo – wschodnim od miejsca lokalizacji dokumentowanego otwory hydrogeologicznego oraz to, że zasięg oddziaływania studni przy poborze z wydajnością 1,50 m3/h wynosi 51,58 m, nie przewiduje się możliwości współdziałania otworu z innymi istniejącymi ujęciami.

## 4.4. Prognoza hydrodynamiczna pracy ujęcia

Na podstawie analizy wyników próbnych pompowań można stwierdzić, że podczas pompowania studni S1 z wydajnością 1,50 m3/h, nastąpiło zrównoważenie dopływu i poboru, które zostało utrzymane przez 6 godzin pracy ujęcia, co przejawiało się stabilizacją zwierciadła wody (Zał. 7).

Proponuje się wymagane elementy dokumentacji hydrogeologicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033) oraz zgodnie z poradnikiem pt.: „Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych”), potraktować w sposób schematyczny, uwzględniając:

  - wyznaczenie granic zasięgu wpływu ujęcia – zasięg leja depresji R

  - wyznaczenie obszaru spływu wód do ujęcia - OSW

  - wyznaczenie izochrony 25 – letniego dopływu wody o wartości wynikającej 	z zasad obliczania stref ochronnych

  - wyznaczenie granic i powierzchni obszaru zasobowego OZ

  - wyznaczenie w oparciu o moduł zasilania powierzchni niezbędnej do 	pokrycia 50% poboru wody.

Obszar spływu wód (OSW)

To część wyznaczonego pola hydrodynamicznego w granicach obszaru zasilania ujętego poziomu wodonośnego (warstwy wodonośnej) z liniami prądu zbiegającymi się na ujęciu, a więc obszar z którego strumienie wód podziemnych, w tym zasilane z infiltracji opadów, a także z infiltracji wód powierzchniowych, kieruję się do ujęcia.

Obszar zasobowy (OZ)

Przez obszar zasobowy ujęcia rozumiemy fragment zbiornika wód podziemnych ograniczony zasięgiem, spływu wód podziemnych do ujęcia, w obrębie zasięgu izochrony 25-letniego dopływu wody do ujęcia w górę strumienia. Obszar zasobowy ujęcia wyznacza się dla wielkości godzinowego zużycia wody w odniesieniu rocznym – zasoby eksploatacyjne.

Do obliczeń posłużono się uproszczona metodą Wyssilnga dająca wartości przybliżone, wykorzystując następujące dane:

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę: 	Qmax = 1,50 m3/h;

- zapotrzebowanie na wodę w odniesieniu rocznym:		Q = 0,067 m3/h;

- przeciętny współczynnik filtracji dla warstwy piasków średnioziarnistych:										k = 0,0000091 m/s;

- uśredniony gradient hydrauliczny:				J = 0,001966;

- miąższość strefy aktywnej ujętej warstwy wodonośnej:	m = 8,0 m

- porowatość efektywna w warstwie wodonośnej:		ne = 0,32

- prędkość efektywna przepływu w warstwie wodonośnej:

U=k*Jne ms

U=0,000000056 [m/s] = 0,004831 [m/d]

Po uwzględnieniu powyższych założeń obliczone dane dla zwymiarowania OZ przy wydajności równej 0,067 m3/h wynoszą:

- szerokość obszaru spływu wód, wg zależności:

B= Qk*m*J m

B = 129,38 m;

- szerokość obszaru spływu wód na wysokości ujęcia:

B1=B2 m

B1 = 64,69 m;

- odległość do punktu neutralnego ujęcia w dół strumienia, wg zależności: 
x0= Q2*π*k*m*J m

x0= 0,0672*π*0,78624*8,0*0,001966=20,59 m

x0 = 20,59 m,

- zasięg izochrony 25 – letniego dopływu wody do ujęcia w górę strumienia, wg zależności:

S0=L+L*(L+8*x0)2

S0 = 70,01 m;

Zdygitalizowana powierzchnia obszaru zasobowego (przy obliczonej szerokości oraz wydajności 0,067 m3/h) wyznaczonej na zał. 2 wynosi 0,0031 km2.

## 4.5. Wytyczne sposobu eksploatacji

Celem zapewnienia długiej żywotności wykonanej studni użytkownik powinien prowadzić pobór w sposób w miarę równomierny, bez wprowadzania dłuższych przerw w eksploatacji studni. Przerwy takie wpływać mogą na wzmożoną kolmatację filtra oraz prowadzić do pogorszenia jakości wody (kumulacja minerałów węglanowych, żelaza i manganu). Należy również przestrzegać nieprzekraczania obliczonej wydajności dopuszczalnej wynoszącej 1,50 m3/h.

Właściciel ujęcia powinien rejestrować całkowitą ilość wody pobranej z ujęcia (co najmniej raz na pół roku), co będzie bardziej szczegółowo określone w udzielonym w przyszłości pozwoleniu wodnoprawnym.

## 4.6. Wytyczne do ustanowienia strefy ochronnej

W związku z koniecznością oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia dokonano oceny czasu i prędkości migracji zanieczyszczeń w strefie aeracji i saturacji. Do analizy przyjęto profil geologiczny wynikający z przekroju hydrogeologicznego, którego należy spodziewać się na obszarze spływu wody do ujęcia OSW.

STREFA SATURACJI

- m = 62,97 (średnia miąższość strefy saturacji warstwy glin zwałowych od 24,03 do 60,00 m p.p.t., od 62,00 do 82,00 m p.p.t. oraz od 84,00 do 91,00 m p.p.t.) [m]

- ne = 0,035 [-]

- k = 0,001 [m/d]

- ΔH = 2 [-]

Czas przenikania przez strefę glin – 190 lat.

- m = 4,0 (średnia miąższość strefy saturacji warstwy piasków różnoziarnistych od 60,00 do 62,00 m p.p.t. oraz od 82,00 do 84,00 m p.p.t.)

- ne = 0,32 [-]

- k = 0,864 [m/d]

- ΔH = 2 [-]

Czas przenikania przez strefę piasków – < 1 rok.

STREFA AERACJI

do obliczeń przyjęto:

- mi1=22,03 (średnia miąższość strefy aeracji warstwy glin zwałowych od 2,0 do 22,03 m p.p.t.)

- ωo=0,24

- I=0,0575

Czas przenikania przez strefę glin - 92 lata.

- mi2=2,0 (średnia miąższość strefy aeracji warstwy piasków od 0,0 do 2,0 m p.p.t.)

- ωo=0,09

- I=0,14375

Czas przenikania przez strefę piasków – 1 rok.

Zatem czas przenikania potencjalnych zanieczyszczeń przez strefę saturacji i aeracji o łącznej miąższości 91,0 m wyniesie ok. 283 lata.

Z uwagi na występowanie wokół studni obszarów o zbliżonej budowie geologicznej (zał. 4), czas określony na ok. 283 lata traktować należy jako charakterystyczny dla całego okolicznego terenu. Z tego względu nie ma potrzeby ustanawiania strefy ochrony pośredniej ujęcia.

W związku z koniecznością oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia określono znikomą możliwość migracji potencjalnych zanieczyszczeń przez strefę utworów słaboprzepuszczalnych ponad warstwą wodonośną w obszarze występującym w bezpośredniej odległości od studni. W odniesieniu do opisywanej studni nie występuje konieczność ustanawiania strefy ochronnej.

Przewiduje się konieczność wykonania strefy ochrony bezpośredniej w postaci ogrodzonego terenu o wymiarach 5 x 5 m. Ogrodzenie należy wykonać za pomocą siatki metalowej o wysokości 1,80 m z furtką wejściową. Dodatkowo na ogrodzeniu należy umieścić tablicę, na której należy zamieścić informację o tym, że w tym miejscu znajduje się ujęcie wód podziemnych. Teren wokół wykonanej studnie należy uformować ze spadkiem 1% w kierunku od studni głębinowej oraz zagospodarować poprzez zasianie trawnika.

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne za jakość wody z ujęcia odpowiada jego użytkownik.

# 5. WNIOSKI I ZALECENIA

- Zleceniodawcą prac geologicznych ustalających zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej w miejscowości Markocin dz. nr 1/6, obręb 0004 Markocin, gmina Cedynia, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie jest Gmina Cedynia, z siedzibą przy pl. Wolności 1, 74-520 Cedynia.

- Prace hydrogeologiczne wykonano zgodnie z projektem robót geologicznych zatwierdzonym decyzją Starosty Gryfińskiego znak: OŚ.6530.02.2022.AS z dnia 06 września 2022 r.

- W otworze hydrogeologicznym wykonanym do głębokości 99,0 m zafiltrowano warstwę wodonośną występującą w przedziale głębokości 91,0 – 99,0 m. Filtr w studni nr S1 posadowiono w obrębie górnej części warstwy wodonośnej. Nie dowiercono się do jej spągu - studnia niezupełna. W przypadku studni nr S1 zabudowany został monolityczny filtr siatkowy o średnicy wewnętrznej DN 100 z rur PVC-K i długości 6,0 m.

- Pompowanie trójstopniowe wykonane z wydajnościami: 0,50 m3/h, 1,00 m3/h i 1,50 m3/h (o łącznym czasie trwania 18 godzin) wykazało, że możliwości zasilania studni przy wydajności eksploatacyjnej są osiągalne. Pompowanie pomiarowe potwierdziło możliwość zrównoważenia dopływu przy poborze z wydajnością 1,50 m3/h.

- Próbka wody pobrana do badań laboratoryjnych świadczy o tym, że jakość wody pod względem fizyko – chemicznym odbiega od wymagań dla wód przeznaczonych do spożycia pod względem zbyt dużej zawartości jonu amonowego oraz żelaza, jak i przekroczony jest indeks nadmanganianowy. Dodatkowo, spełnione są wymogi związane z maksymalną zawartością zanieczyszczeń bakteriologicznych. Ze względu na fakt, że ujmowana woda przeznaczona będzie na cele socjalno - bytowe, przewiduje się konieczności jej uzdatnienia.

- Z powodu występowania dobrej warstwy izolującej od powierzchni terenu, ponad warstwą wodonośną (ok. 91,0 m warstwa utworów spoistych i niespoistych) nie występują przesłanki do ustanowienia pośredniej strefy ochronnej ujęcia.

- Przy maksymalnej wydajności wynoszącej Qmax = 1,50 m3/h sprawność wykonanej studni wyniosła 79,2%.

- Wnioskuje się o ustalenie zasobów eksploatacyjnych studni w sposób następujący Qmax = 1,50  m3/h, sotw = 7,20 m.

- Niniejszą dokumentację należy przekazać do Starostwa Powiatowego w Gryfinie celem jej zatwierdzenia.

SPIS LITERATURY

- S. Maruńczak, J. Król - Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 PLANSZA A, arkusz Cedynia (343), Wydawnictwa Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2009 r. Źródło informacji - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg

- K. Bujakowska - Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 PLANSZA B, arkusz Cedynia (343), Wydawnictwa Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 
2009 r. Źródło informacji - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg

- J. Karlikowska, B. Porwisz - Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Cedynia (343), Wydawnictwa Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2000 r. Źródło informacji - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg

- A. Piotrowski – Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000 arkusz Cedynia (343), Wydawnictwa Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 
19876 r. Źródło informacji - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg

- Otwory hydrogeologiczne z Centralnej Bazy Danych Hydrogeologicznych;

- Hydrologia ogólna – Elżbieta Bajkiewicz – Grabowska, Zdzisław Mikulski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 r.;

- Hydromechanika i Hydrologia Inżynierska – Jan Klugiewicz, Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1999 r.

- Poradnik Hydrogeologa – S. Turek, J. Dowgiałło, B. Kozerski, S. Krajewski, J. Macher, T. Macioszczyk, J. Malinowski, B. Paczyński, Z. Płochniewski, P. Stenzel, J. Szymanko, pod redakcją B. Nowak, M. Kuna, Wydawnictwo Geologiczne – Warszawa 1971 r.