# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

1. CEL OPRACOWANIA	3

2. PODSTAWY PRAWNE I WYKORZYSTANE MATERIAŁY	3

3. ZAOPATRZENIE W WODĘ	4

4. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO OTWORU	5

4.1. Konstrukcja otworu	5

4.2. Projekt i dane techniczne filtra	5

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC I BADAŃ	8

5.1. Projekt próbnego pompowania otworu	8

6. OKREŚLENIE KOLEJNOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT	10

7. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH ROBÓT GEOLOGICZNYCH	10

8. WNIOSKI I ZALECENIA	11

Spis załączników

Zał.1. 	Mapa topograficzna w skali 1:10 000;

Zał.2.	Mapa zasadnicza w skali 1:500;

Zał. 3	Projekt geologiczno – techniczny otworu;

Zał. 4	Kopia decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

# 1. CEL OPRACOWANIA

Niniejszy dodatek do projektu wykonany został na zlecenie finansującego i zamawiającego – Gmina Cedynia, z siedzibą przy pl. Wolności 1, 74-520 Cedynia i dotyczy inwestycji zlokalizowanej na terenie działki nr 1/6 obręb 0004 Markocin, gmina Cedynia, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie.

Dodatek został stworzony do opracowania p.t.: „Projekt robót geologicznych dla wykonania otworu rozpoznawczego na działce nr 1/6, obręb Markocin przeznaczonego na studnię dla zaopatrzenia w wodę podziemną z utworów czwartorzędowych, gm. Cedynia”, wykonanego przez inż. Zygfryda Barełkowskiego /upr. CUG nr 050581/ oraz mgr inż. Krzysztofa Łagodzińskiego, w Szczecinie, w lutym 2021 r. Projekt ten został zatwierdzony decyzją Starosty Gryfińskiego z dnia 06.05.2021 r., znak: OŚ.6530.01.2021.AS.

Dodatek ma na celu zweryfikowanie założeń związanych z konstrukcją projektowanego otworu nr S1, służącego do pobierania wody z utworów czwartorzędowych, zaprojektowanego na terenie działki nr 1/6. Pierwotnie zakładano wykonanie otworu za pomocą wiercenia metodą udarową w rurach wiertniczych oraz wykorzystanie rur eksploatacyjnych o średnicy DN250. Na etapie poniższego dodatku projektuje się zmianę sposobu wiercenia na wiercenie metodą obrotową, na prawy obieg płuczki, z wykorzystaniem płuczki bentonitowej. Ponadto zostanie zamontowana kolumna rur eksploatacyjnych o średnicy DN110 (średnica zewnętrzna 125 mm). Nie przewiduje się zmiany położenia oraz głębokości projektowanego otworu.

# 2. PODSTAWY PRAWNE I WYKORZYSTANE MATERIAŁY

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1420);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1098);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2233);

- Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1696 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839);

- Lis – Nowak K., Nowak K., Odrzywolski. A - „Projekt robót geologicznych na wykonanie studni nr S5 i S6 oraz likwidację studni nr S3a i S4 ujęcia wód podziemnych, z utworów czwartorzędowych na terenie działek nr 477/15 oraz 271/4, obręb 0009 Iława, gm. m. Iława”, Słupsk, sierpień 2021 r.

# 3. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Finansującego i Zamawiającego, woda ze studni służyć ma zaopatrzeniu w wodę do celów socjalno – bytowych mieszkańców miejscowości Markocin. Ilość osób zamieszkujących tą miejscowość wynosi 10. W związku z powyższym poniżej przedstawia się obliczenie zapotrzebowania na wodę z projektowanej studni:

- Ilość osób korzystających z wody do celów socjalno – bytowych: 	10 [-]

- Ilość wody przypadająca na jedną osobę:				160 [l/d]

- Ilość wody przypadająca na wszystkich odbiorców:			1,6 [m3/d]

- Współczynnik nierównomierności dobowej:				2,0 [-]

- Średnia ilość godzin w ciągu doby, w której pobierana jest woda:		8 [-]

- Współczynnik nierównomierności godzinowej:				2,5 [-]

Stąd:

Qśr,d=1,6 m3d

Qd,max=Qśr,d*Nd= 1,6*2=3,2m3d

Qh,śr=Qd,max8=3,28=0,4 m3h

Qh,max=Qh,śr*Nh=0,4*2,5=1,0 m3h

Qmax,r=Qśr,d*365=1,6*365=584 m3rok

Finalnie jako założenia projektowe do obliczeń przyjmuje się następujące parametry:

- Qmax, h = 1,0 m3/h;

- Qśr, d = 1,6 m3/d;

- Qmax, d  = 3,2 m3/d;

- Qmax, roczne = 584 m3/rok.

Eksploatacja projektowanej studni będzie wymagała uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną – pobór wód podziemnych, zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne.

# 4. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO OTWORU

### 4.1. Konstrukcja otworu

Zakładając, że profil geologiczny odwierconego otworu będzie zbliżony do projektowanego (zał. 9), projektuje się ujęcie plejstoceńskich nawodnionych piasków drobnoziarnistych spodziewanych na głębokości od 75,00 do 83,0 m p.p.t. Projektowany otwór studzienny należy wykonać systemem obrotowym na prawy obieg z płuczką wiertniczą. Podczas przewiercania warstwy wodonośnej przeznaczonej do ujęcia, wskazane jest użycie płuczki na bazie naturalnych polimerów.

Wiercenie należy rozpocząć od obsadzenia rury stalowej prowadnicowej, która powinna zostać posadowiona na głębokości 5 m. Następnie wiercenie należy kontynuować bez użycia rur osłonowych, świdrem gryzowym o średnicy 250 mm do zakładanej głębokości otworu, tj. 85,0 m. Po zakończeniu wiercenia należy zapuścić kolumnę filtrową o długości ok. 84,5 m i średnicy zewnętrznej 125 mm z filtrem PVC-U siatkowym. Szczegółowa konstrukcja otworu przedstawiona została na załączniku nr 3. Energia do wiercenia będzie pobierana z własnego agregatu spalinowego wykonawcy, bądź z instalacji zasilającej zakład.

### 4.2. Projekt i dane techniczne filtra

W otworze należy zabudować filtr siatkowy o średnicy DN110 z rur PVC-U gwintowanych i atestowanych do wód pitnych. Wstępnie projektuje się długość części roboczej filtra wynoszącą 6,0 m. Właściwa długość oraz rozmiar siatki filtracyjnej zostanie ustalona w zależności od stwierdzonej miąższości oraz granulacji warstwy wodonośnej.

Projektuje się następujące wymiary poszczególnych odcinków kolumny filtrowej:

- rura podfiltrowa - dł. 2,0 m

- filtr właściwy - dł. 6,0 m,

- rura nadfiltrowa - dł. 76,5 m (wyprowadzona do powierzchni terenu).

Rurę podfiltrową należy zamknąć od dołu denkiem. Do rury nadfiltrowej i podfiltrowej należy przymocować prowadnice dystansowe (centralizatory), które umożliwią centryczne ustawienie filtru w otworze.

Filtrowanie otworu powinno odbywać się po komisyjnym odbiorze filtru na budowie i pomiarze głębokości otworu. Wokół filtra należy wykonać obsypkę filtracyjną o granulacji dostosowanej do uziarnienia warstwy wodonośnej, dobraną przez geologa nadzorującego prowadzone roboty. Obsypka zostanie dobrana na podstawie prób okruchowych pochodzących z przewiercanej warstwy wodonośnej.

Obsypkę należy wykonać w przedziale głębokości 75,0 – 85,0 m p.p.t. Na głębokości od 72,0 do 75,0 m p.p.t. należy wykonać uszczelnienie za pomocą kompaktonitu, celem odcięcia wód warstwy wodonośnej.

Szczegółowy projekt filtru sporządzi geolog po zakończeniu prac wiertniczych i w dostosowaniu do stwierdzonych faktycznych warunków hydrogeologicznych.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

Do obliczeń przepustowości projektowanego filtra wykorzystano współczynnik filtracji pobliskiej studni ujmującej tą samą warstwę wodonośną

k = 0,0000474 m/s = 4,095 m/d

- Dopuszczana prędkość wlotowa do filtra:

Z literatury (Bieske, 1998; Gonet, Macuda, 2004; Misstear et al., 2006) wynika, że dopuszczalną prędkość wejściową studni z czasową eksploatacją można obliczyć wzorem Sichardta:

vdop=k15=0,00046 ms=1,65 mh

- Wydajność dopuszczalną projektowanego otworu określono za pomocą wzoru:

Qdop=π*Df*If*vdop m3h

gdzie:

Df – średnica  filtru wraz z obsypką - 0,25 m

lf – projektowana długość filtra – 6,0 m

vdop – dopuszczalna prędkość wlotowa wody do filtra – 1,65 m/h

po podstawieniu, otrzymano:

Qdop= π*0,25*6*1,65=7,78m3h

Jak wynika z przedstawionych obliczeń, pobór wody z projektowanej studni głębinowej w pełni pokryje zapotrzebowanie zgłoszone przez Inwestora. Obliczona maksymalna wydajność dostosowana jest do typowej używanej w takim przypadku pompy głębinowej. Do orientacyjnego oszacowania depresji w warstwie wodonośnej wykorzystano wartość wydajności jednostkowej otrzymanej dla najbliższych studni oraz obliczoną wydajność maksymalną godzinową określoną przez Inwestora do zaspokojenia potrzeb na cele przemysłowe i przeciwpożarowe.

Depresja całkowita studni o zwierciadle napiętym przy wydajności 1,5 m3/h obliczona została na podstawie wzoru Dupuit’a:

s=Q2πkm*lnRr0 m

Gdzie:

- s - depresja zwierciadła wody [m]

- k – współczynnik filtracji [m/h]

- R – promień wytwarzanego leja depresji [m]

- m – miąższość warstwy wodonośnej

- r0 – promień otworu

Po podstawieniu otrzymano:

s=0,87 [m]

Promień leja depresji obliczono z zastosowaniem empirycznego wzoru Sichardta stosowanego dla wód o zwierciadle napiętym:

R=3000*s*k

- Dla Qmax = 1,50 m3/h

R=3000*0,87*0,0000474=17,94 m

Należy zwrócić uwagę, że obliczenia dotyczące depresji w warstwie wodonośnej oraz 
promień leja depresji mają charakter orientacyjny.

Ostateczna konstrukcja otworów oraz filtrów zostanie ustalona przez nadzór geologiczny po określeniu rzeczywistego profilu litologicznego otworów. Granulacja obsypki zostanie dobrana w oparciu o dane uzyskane w trakcie wiercenia oraz wyniki badań granulometrycznych. Wszystkie odstępstwa od projektu muszą być uzgodnione z geologiem nadzoru.

# 5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC I BADAŃ

### 5.1. Projekt próbnego pompowania otworu

Energia elektryczna potrzebna do zasilania pompy głębinowej wytwarzana będzie przez agregat prądotwórczy, bądź pochodzić będzie z zakładu przemysłowego. Woda z pompowania oczyszczającego i pompowania badawczego odprowadzana będzie do urządzeń wodnych należących do Finansującego i Zamawiającego.

Pompowanie oczyszczające

Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu należy przeprowadzić pompowanie oczyszczające połączone z zabiegami usprawniającymi otwory. Polegają one na hydraulicznym oddziaływaniu na strefę okołofiltrową warstwy wodonośnej w celu:

- usunięcia ze ścian otworu osadu powstałego w czasie wiercenia,

- usunięcia ze strefy przyotworowej drobnych frakcji warstwy wodonośnej,

- polepszenia warunków dopływu do studni,

- wytworzenia naturalnego filtru.

Pompowanie oczyszczające należy prowadzić z rosnącymi wydajnościami, aż do uzyskania około 120% przewidywanej maksymalnej wydajności otworu. Niezbędne są przy tym pulsacyjne zmiany wydajności powodujące gwałtowne udary hydrauliczne ułatwiające wymywanie drobnych cząstek pylastych. Pompowanie należy prowadzić do uzyskania klarownej wody bez zawiesiny pyłowej. Szczegółowa instrukcja dotycząca metody i sposobu przeprowadzenia pompowania oczyszczającego i ewentualnych zabiegów usprawniających przepływ powinna być opracowana przez geologa nadzorującego prace.

Orientacyjnie przyjmuje się czas trwania tego pompowania na 6 godzin. Po jego zakończeniu należy zmierzyć szybkość stabilizacji zwierciadła wody w otworze, a następnie zdezynfekować otwór poprzez wlanie odpowiedniej ilości wodnego roztworu środka odkażającego według normy BN-90/8755-05 i pozostawienie otworu przez około 24 godziny pod działaniem tego środka.

Pompowanie badawcze

Po oczyszczeniu i usprawnieniu otworu należy przeprowadzić pompowanie badawcze (pomiarowe) przy użyciu odpowiedniej pompy głębinowej.

Celem próbnego pompowania badawczego jest przede wszystkim sprawdzenie pracy studni w warunkach zbliżonych do warunków eksploatacyjnych, dostarczenie danych odnośnie składu fizyczno-chemicznego i bakteriologicznego wody (pobranie próby wody pod koniec pompowania), określenie sprawności wykonanej studni oraz obliczenie parametrów hydrogeologicznych ujęcia:

- średniego współczynnika wodoprzepuszczalności,

- zasięgu leja depresji,

- obliczenie współczynnika oporu studni C (współczynnik Waltona), określającego stopień oczyszczenia strefy przyotworowej warstwy wodonośnej.

Próbne pompowanie badawcze projektuje się wykonać metodą trójstopniowego pompowania z wydajnościami wzrastającymi według schematu:

Q1 = 1/3 Qmax

Q2 = 2/3 Qmax

Q3 = Qmax

Qmax – maksymalna wydajność osiągnięta podczas pompowania badawczego.

Wstępnie przyjmuje się, że czas trwania pompowań na każdym stopniu dynamicznym wyniesie ok. 6 godzin. Każdy ze stopni pompowania powinien zostać przedłużony do przybliżonego ustalenia się depresji. Po zakończeniu pompowania należy prowadzić obserwacje wzniosu zwierciadła wody aż do osiągnięcia stanu początkowego. W wyniku interpretacji pompowania możliwe będzie obliczenie parametrów charakteryzujących stan techniczny studni: C - współczynnik oporu studni, B - współczynnik oporu warstwy wodonośnej, a także T – przewodność hydrauliczną w miejscu wykonania otworu.

Pomiary wydajności podczas prowadzenia pompowań należy wykonywać przy użyciu wodomierza, a pomiary zwierciadła wody świstawką hydrogeologiczną lub przyrządem elektronicznym. Podczas pompowania prowadzona będzie na bieżąco interpretacja uzyskiwanych wyników. Nadzór hydrogeologiczny dokonywać będzie niezbędnych zmian w zakresie wydajności i czasu trwania pompowań, w dostosowaniu do uzyskiwanych wyników.

# 6. OKREŚLENIE KOLEJNOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT

Prace wykonywać należy w następującej kolejności:

- Wiercenie i filtrowanie otworu,

- Pompowanie oczyszczające i pomiarowe, pobranie próbek wody, pomiar ustabilizowanego zwierciadła wody,

- Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.

# 7. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Ramowy harmonogram prowadzenia prac i robót przedstawia się następująco:

- organizacja placu budowy 							2 dni

- prace terenowe (wiercenie, filtrowanie, pompowanie

oczyszczające, próbne pompowanie i pomiary)				14 dni

- likwidacja  placu budowy i rekultywacja terenu 				1 dzień

- wykonanie  badań laboratoryjnych						7 dni

- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej				30 dni

Całkowity okres trwania prac i robót geologicznych związanych z wykonaniem otworu studziennego i opracowaniem dokumentacji – trzy miesiące. Proponuje się zatwierdzenie niniejszego projektu z ważnością do dnia 31.12.2026 roku. Przewidywany termin rozpoczęcia robót –niezwłocznie po wydaniu decyzji zatwierdzającej.

# 8. WNIOSKI I ZALECENIA

- Powyższy dodatek do projektu robót geologicznych wymaga zatwierdzenie przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Do zatwierdzenia przedkłada się 2 egzemplarze dodatku do projektu.

- W stosunku do założeń pierwotnych, zatwierdzonego projektu robót geologicznych, zmianie uległa wyłącznie konstrukcja projektowanego otworu. Nie przewiduje się zmian lokalizacji oraz głębokości projektowanego otworu.