## Część_nr_1
Część nr 1
Lp.	Gazy medyczne		Jedn. / miary	Ilość
1	Tlen medyczny ciekły		kg	37485
2	Dzierżawa zbiornika		m-c	12
3	Tlen medyczny gaz do butli aluminiowej 1,72m3		Szt.	5
4	Tlen medyczny gaz do butli aluminiowej 0,43m3		Szt.	73
5	Dzierżawa butli o pojemności 2l na tlen medyczny sprężony (posiadające zintegrowany na stałe zawór) [12 szt butli]		Butlodzień	4380
6	Dzierżawa butli o pojemnoœci 8l na tlen medyczny sprężony (posiadające zintegrowany na stałe zawór) [3 sztuki butli]		Butlodzień	1095

Koszty transportu do siedziby zamawiającego pokrywa wykonawca.

Opis przedmiotu zamówienia

1.Tlen medyczny,musi posiadać świadectwo rejestracji, a Wykonawca zezwolenie na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi, ważne przez cały okres trwania umowy, inne gazy- karty charakterystyki.

2.Zbiornik na ciekły tlen medyczny:
a) zbiornik kriogeniczny do magazynowania tlenu
b) pojemność zbiornika 5000 l
c) max ciśnienie robocze 18-37 bar (zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego)
d) zbiornik wyposażony w system telemetrii wydajność 80 m3 /h
e) zbiornik ma spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i być dopuszczony do eksploatacji przez w/w Urząd

3.Butle muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1089-3
a) butle powinny posiadać aktualne legalizacje w ciągu całego okresu trwania umowy
b) butle z zintegrowanym zaworem

Butla tlanowa aluminiowa z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe(zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli,przepływomierz o zakresie pracy 0,5-15 l/min,wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagajcych dostarczenia tlenu medycznego – respirator transportowy.

## Część_nr_2
Część nr 2
Lp.	Gazy medyczne	Jedn. / miary	Ilość
1	Gaz medyczny, sprężony, podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v,	m3	106,4
2	Dzierżawa butli tlen/podtlenek 10 l [3 szt butli]	Butlodzień	1095
3	Dzierżawa zaworu dozującego niewymagającego sterylizacji	Butlodzień	365
4	Dzierżawa wózka do butli	Butlodzień	365
5	Ustniki jednorazowe z filtrem op. 100 szt.	op.	4

Koszty transportu do siedziby zamawiającego pokrywa wykonawca.

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga dostarczenia mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50% / 50% wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz ustniki.

Zamawiający wymaga aby dostarczone butle posiadały zawór zintegrowany posiadający uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny.

Zamawiający wymaga aby oferowany zawór dozujący do mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego (50% / 50%) wraz z przewodem miał długość min 5m.

Zamawiający, wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego,

Zamawiający wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia lub urządzenie wyposażone w zawór wydechowy bez konieczności jego demontażu i dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu

Zamawiający wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji, (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.

Zamawiający wymaga aby zaoferowane wyroby tj. urządzenia do podawania mieszaniny gazów lub ich części składowe nie zawierały ftalanów

Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie i oferowane ustniki do podawania mieszaniny posiadały status wyrobu medycznego.

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zaoferowali zawór dozujący, przy używaniu którego nie będzie konieczności dokonywania przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy z zamawiającym.

## Część_nr_3
Część nr 3

Lp.	Nazwa produktu	J.m.	Ilość
1	Nitrogenium oxydatum / (podtl. Azotu) 7kg	Butla	42
2	Dzierżawa butli podtlenku azotu [9 sztuk butli]	Butlodzień	3285
3	Argon 5 L o czystości 5.0	Butla	2
4	Dzierżawa butli argon 5 l [2 szt. butli]	Butlodzień	730

Koszt transportu do siedziby zamawiającego pokrywa wykonawca.

## Część_nr_4
	Część nr 4

Lp	Gazy medyczne	j.m	ilość
1	Butle o pojemności 40 l na tlen medyczny sprężony (5 szt.)	butlodzień	1825
2	Butle o pojemności 10 l na tlen medyczny sprężony (10 szt.)	butlodzień	3650
3	Butle o pojemności 10 l na CO2 medyczny (4 szt.)	butlodzień	1460
4	Tlen medyczny gaz do butli 40 l	m3	32m3
5	Tlen medyczny gaz do butli 10 l	m3	78,4m3
6	CO2 med. Do butli 10 l (do laparoskopii)	kg	337,5 kg

Koszty transportu gazów medycznych pokrywa wykonawca.