KR-01/24/23 Balice, 22.12.2023 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Remont rozdzielni NN stacji transformatorowej Aleksandrowice”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy aktualne rozmieszczenie przewodów do oświetlenia oraz gniazd ma pozostać? Czy należy uwzględnić wymianę okablowania, jeśli tak to jak mają być prowadzone przewody?

**Odpowiedź do pytania nr 1**

Elementy do demontażu oraz rozmieszczenie nowych określono w dokumentacji projektowej (rysunek E501, E502, E503). Należy przewidzieć wymianę okablowania

lub demontaż w przypadku nie używanej instalacji. Przewody należy układać pod tynkiem.

**Pytanie nr 2**  
Jakie są dopuszczalne czasy wyłączeń? Czy należy przewidzieć zasilanie rezerwowe?

**Odpowiedź do pytania nr 2**

Należy przewidzieć możliwość zasilania rezerwowego (za pomocą istniejącego agregatu)   
dla wybranych obiektów (laboratoria) wyposażonych w chłodnie i zamrażarki. Przerwy   
w zasilaniu długości do 30 minut możliwe w godzinach 7.00-16.00, dłuższe po 16.00. Każde wyłączenie należy zgłosić Zamawiającemu i uzyskać jego zgodę.

**Pytanie nr 3**  
Ze względu na nietypowy typ okablowania (YnKXS, YnAKY) oraz braki na magazynach tego typu okablowania, czy Inwestor dopuszcza zastosowanie równoważnego rozwiązania? Proponujemy okablowanie typu N2XH.

**Odpowiedź do pytania nr 3**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli N2XH.

**Pytanie nr 4**  
Jakie działania należy podjąć w przypadku zaplombowanych liczników przy Rozdzielni Głównej Niskiego Napięcia (RGNN) oraz liczników umieszczonych w pomieszczeniu agregatu?

**Odpowiedź do pytania nr 4**

W przypadku pomiaru rozliczeniowego z TAURON należy przewidzieć możliwość rozplombowania układu pomiarowego i ponowne jego zaplombowanie pod nadzorem TAURON. W przypadku subliczników nie jest wymagane zgłoszenie do TAURON.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB