Znak sprawy: ZPiFZ.271.1.19.2025.IW(2)                                                        Raszyn, dnia 17 lipca 2025 r.

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Raszyn”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyﬁkacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w poniższym zakresie.

Zgodnie z postanowieniami SWZ, Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu odnoszący się do dysponowania osobami spełniającymi określone kwaliﬁkacje i uprawnienia zawodowe. Tym samym Zamawiający wskazał, że w celu wykazania spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w tym co najmniej:

- 1 (jedną) osobą (Brygadzista), prowadząca roboty w terenie, posiadającą aktualne świadectwo kwaliﬁkacji zawodowej typ. D i P do 1kV. Wymagane jest doświadczenie zawodowe min. 3 lata.

W nomenklaturze kwaliﬁkacyjnej stosowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie kwaliﬁkacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci nie występuje świadectwo kwaliﬁkacji zawodowej P do 1kV. Zgodnie z powyższymi regulacjami występują kwaliﬁkacje zawodowe typu:

E oznacza eksploatację (czyli uprawnienia do wykonywania prac przy urządzeniach — np. montaż, konserwacja, obsługa, pomiary),

D oznacza dozór (czyli nadzór nad eksploatacją urządzeń i pracą innych osób).

Prosimy o doprecyzowanie jakie świadectwo kwaliﬁkacji typu „P" do 1 kV miał na myśli Zamawiający.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający uprzejmie informuje, że w opisie warunku udziału w postępowaniu, w zakresie dotyczącym kwalifikacji Brygadzisty, wskazanie oznaczenia „P” należy odczytywać jako oczywiste odniesienie do kwalifikacji zawodowych w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, które w aktualnie obowiązującej nomenklaturze określane są literą „E” – zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zamawiający potwierdza, że wymaganym dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu jest ważne świadectwo kwalifikacyjne typu „E” (eksploatacja) oraz „D” (dozór) do 1 kV, zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wymagane są kwalifikacje w obu zakresach – eksploatacji (E) i dozoru (D) –w szczególności kwalifikacje te powinny obejmować poniższe punkty:

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,

prace kontrolno-pomiarowe.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację, czy do obliczeń fotometrycznych należy uwzględniać ilość lamp na słupie? Jest to ważna informacja, która ujednolici sposób wykonania symulacji oświetlenia.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Tak, do obliczeń fotometrycznych należy uwzględniać liczbę opraw zamontowanych na każdym słupie.

Pytanie nr 3

Czy Wykonawcy w obliczeniach fotometrycznych mają uwzględniać chodniki, które są wpisane w tabelę projektową? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich szerokości oraz przypisanie klas oświetleniowych.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Tak, Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia chodników wpisanych w tabelę projektową w obliczeniach fotometrycznych.

Szerokości chodników oraz przypisane im klasy oświetleniowe zostały wskazane w zaktualizowanym Załączniku nr 10.5 do SWZ – „Zestawienie projektowe”, w tym w arkuszu „Tabela sytuacji”.

Dane te należy traktować jako wiążące i wykorzystać przy definiowaniu sytuacji obliczeniowych w projekcie fotometrycznym.

Pytanie nr 4

W Zał. nr 7 Zamawiający wskazał zakres modernizacji: m.in. 3536 opraw, które podlegają wymianie wraz z zabezpieczeniami. Jednak suma bezpieczników i zacisków do wymiany nie jest równa łącznej liczbie wymienianych opraw. Prosimy o informację, czy należy wycenić zabezpieczenia i bezpieczniki 1:1 do ilości wymienianych opraw czy należy bazować na liczbach z zał. nr 7

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zasadę wymiany zabezpieczeń 1:1 względem liczby wymienianych opraw – tj. każda wymieniana oprawa powinna zostać wyposażona w nowe zabezpieczenie (bezpiecznik) i zaciski, niezależnie od informacji zawartych w Załączniku nr 7.

W przypadku niepełnych danych w dokumentacji projektowej, liczbę zabezpieczeń należy uzależnić od liczby nowo instalowanych opraw.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie wraz z odpowiedzią jest wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.