Załącznik 2.

## Ogólne właściwości systemu sterowania:

- Transmisja sygnałów sterujących pomiędzy szafą oświetleniową a oprawą musi odbywać się po sieci 230VAC

## Wymagania techniczne dla nowych szaf oświetleniowych:

- wykonanie w obudowie z tworzywa poliestrowego termoutwardzalnego wzmacnianego włóknem szklanym i wyposażona w fundament rozbudowany o dodatkowe kieszenie kablowe;

- muszą mieć oddzielną komorę do układu pomiarowego i części sterująco- zabezpieczającej;

- odporność na nadmierne ciepło i żar do 850 C oraz działanie promieni UV;

- stopień ochrony na uszkodzenia mechaniczne min. IK 10;

- stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP 44;

- właściwe wymiary szaf oświetleniowych (tj. szerokość, wysokość i głębokość), dla części pomiarowej w standardzie ZK1 natomiast w części sterowniczo – pomiarowej w standardzie ZK3;

- osprzęt elektroinstalacyjny zamocowany trwale i rozmieszczony estetycznie

- właściwe oznaczenia pól odejściowych, osprzętu oraz schematy zasilania. Opisy obwodów wyjściowych będą nanoszone na roboczo po sprawdzeniu w terenie przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego. Technika wykonania ustalona będzie na roboczo;

- kable obejściowe zamocowane za pomocna uchwytów kablowych;

- szafy muszą posiadać aktualne certyfikaty lub atesty dopuszczające na materiały zabudowane;

- zamykanie szafy oświetleniowej za pomocą wkładki patentowej (wzór wkładki obowiązujący w ZDMiKP) oraz możliwość zamknięcia za pomocą kłódki

- wyposażenie szafy w wyłączniki krańcowe (w części zakładu energetycznego oraz odbiorczej), podłączone do sterownika oświetleniem, umożliwiające monitorowanie otwarcia szafy oświetleniowej.

- montaż szafy oświetleniowej na betonowych fundamentach lub innych elementach zapewniających jej stabilizację

- montaż na wszystkich kablach odejściowych oraz wlz głowiczek kablowych tzw. Palczatki

- wszystkie montowane szafy w układzie trójfazowym,

## Sterowanie oświetleniem montowane w szafach oświetleniowych musi spełniać poniższe wymagania:

- komunikację ze sterownikami zamontowanymi w oprawach po sieci 230VAC zgodną  z europejską normą CENELEC

- załączanie i wyłączanie oświetlenia zgodnie z tabelą wschodów i zachodów słońca

- możliwość modyfikacji tabeli załączeń i wyłączeń oświetlenia

- możliwość załączania kaskadowo od sterownika master zainstalowanego w siedzibie ZDMiKP

- Możliwość zdefiniowania różnicy w czasie załączania poszczególnych obwodów 
w celu ograniczenia wielkości maksymalnego prądu rozruchowego

- możliwości automatycznego sterowania wybranymi oprawami lub ich grupami 
w zależności od pory nocy, od czasu użytkowania źródła światła,

- generowanie alarmów dla konserwatora i Zarządu Dróg o zdarzeniach w sieci

- możliwość wysłania wiadomości SMS na zdefiniowane numery telefonów 
o  zdarzeniach typu załączenie oświetlenia, wyłączenie oświetlenia, stany awaryjne (np. zanik jednej lub wszystkich faz, otwarcie OS, spadek mocy pobieranej poniżej  definiowanego progu, brak sygnału załączenia stycznika)

- pomiar napięcia i prądu oraz cos φ w poszczególnych fazach, mocy czynnej i zużytej energii (na zasilaniu SO)

- rejestracja w sterowniku zmierzonych wartości na zasilaniu SO tj. napięcia, prądu 
i cos φ  dla poszczególnych faz co 1 minutę przez okres min. 30 dni

- kontrola działania zabezpieczeń obwodowych (detekcja zadziałania zabezpieczenia na dowolnym obwodzie z możliwością wysłania SMS-a)

- zapamiętywanie zmian stanu wejść dwustanowych (stan, data i godzina, minuta przy  zmianie stanu) – minimum 500 zapisów

- zestaw z wbudowanym GPRS i GPS do synchronizacji czasu z satelity i do automatycznego określenia pozycji.

- opcjonalnie możliwość zastąpienia połączenia GPRS na łącze niego typu np. światłowód,  sieć LAN)

- możliwość podłączenia komputera serwisowego za pomocą połączenia kablowego USB a ponadto przez łącze RS232 lub RS485 lub Ethernetu lub WiFi

- możliwość definiowania nazwy sterownika, zapamiętywanej w sterowniku, wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas obsługi serwisowej przy połączeniu komputera serwisowego bezpośrednio ze sterownikiem

- min. 2 wejścia analogowe pozwalające podłączyć czujniki (np. natężenia światła,  opadów deszczu, wiatru, luminancji)

- min10 wejść dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu przełącznika  A-O-R, detekcji stanu załączania stycznika)

- 2 wejścia do podłączenia czujników służących do zliczania natężenia ruchu

- min 4 wyjścia umożliwiające załączanie poszczególnych obwodów w szafce

- możliwość wprowadzenia przerwy pracy w okresie nocnym osobno na każdym 
z wyjść .

- sterownik musi posiadać interfejs RS485 do podłączenia innych urządzeń rozszerzających właściwości systemu takich jak komunikacja po sieci zasilającej, urządzeniem do kontroli zabezpieczeń w szafie oświetleniowej, stacji pogodowej, zewnętrznych liczników energii.

- sterownik powinien posiadać oprogramowanie pozwalające na komunikowanie się 
z  systemem zdalnego nadzoru oraz możliwością w tym systemie zwizualizowania  całej szafy oraz opraw

- sterownik musi posiadać możliwość pracy sieciowej (grupowej) z innymi sterownikami w celu np.: reagowania na pomiary natężenia zewnętrznego oświetlenia podłączonego do jednej szafki, od czujnika deszczu, od pomiarów natężenia ruchu itd. Praca tego typu musi   być możliwa również przy wyłączonym  systemie zdalnego nadzoru.