PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zaprojektowanie i budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem nadziemnym w miejscowości Rurzyca gmina Goleniów.

NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:

1.       71322000-1	Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej

2.       71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

3.       45000000-7	Roboty budowlane

4.       45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

5.       45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

6.       45232100-3	Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

7.       45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. I Brygady Legionów 18a

72-100 Goleniów

DATA OPRACOWANIA sierpień 2025r.

## OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 20 mb, zakończonej hydrantem nadziemnym DN 80 mm w ulicy Goleniowskiej w m. Rurzyca, na terenie działek nr 34/4, 32/7, 32/5, 90 obręb geodezyjny Rurzyca.

### 1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE ZAKRES ROBÓT

#### Minimalny zakres prac do wykonania w ramach zamówienia

Zamówienie obejmuje:

- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,

- obsługę geodezyjną,

- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu,

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem sieci wodociągowej do użytkowania  zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane

- inwentaryzację powykonawczą wraz ze szkicami polowymi i wykazem współrzędnych wybudowanego uzbrojenia,

- nadzór autorski projektanta, opracowanie zestawienia środków trwałych formie tabelarycznej, które powstaną w wyniku budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości.

#### 1.1.2. Zakres prac projektowych

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową zawierającą  następujące elementy :

1. Dokumentację budowlaną opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U z 2012r. poz. 462 ze zmian.), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, zawierającej między innymi:

  - komplet niezbędnych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP,

  - zatwierdzoną przez zarządców dróg dokumentacja tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,

  - opinię geotechniczną opracowaną na bazie wykonanych badań geotechnicznych,

  - wtórnik do celów projektowych w formie wektorowej wraz z wypisem i wyrysem z ewidencji gruntów,

  - inwentaryzację zieleni wraz z planem wycinki (w przypadku kolizji projektowanej sieci z drzewami i krzewami),

  - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w razie konieczności),

  - aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem – z aktualnymi adresami,

  - informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Powyższa dokumentacja powinna umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie budowy sieci wodociągowej objętej niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym.

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu 2 egzemplarze w języku polskim projektu budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki i in.). Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostaje u Zamawiającego.

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny  opracowania  dokumentacji  projektowej.

2. Sporządzenie kosztorysu  inwestorskiego,  opracowanego  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, służącego do rozliczeń finansowych robót budowlanych.

3. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowością wskazaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych.

4. Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również  w  wersji cyfrowej.

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac projektowych wystąpić do GWiK                     Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

Wymagana ilość opracowań składających się na dokumentację projektową:

  - szczegółowa inwentaryzacja zieleni i zadrzewienia z planem wycinki – 2 egz.

  - dokumentacja geologiczno – inżynierska – 2 egz.,

  - projekt budowlany (wielobranżowy) – 4 egz.

  - projekty wykonawcze:

    - branży sanitarnej – 3 egz.

    - branży budowlanej – 3 egz.

    - branży drogowej – 3 egz.

  - projekt organizacji ruchu na czas budowy – 2 egz.,

  - kosztorysy inwestorskie – 1 egz.,

  - zbiorcze zestawienie kosztów – 2 egz.

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. dla każdej z branż,

  - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 2 egz.

  - dokumentację projektową wymienioną powyżej należy również dostarczyć w postaci cyfrowej zapisanej na płycie CD lub DVD – 2 egz. (1 egz. zapisany w formacie PDF, 1 egz. zapisany w plikach źródłowych). Treść plików umieszczonych na płycie musi być w pełni zgodna z ostateczną wersją papierową.

Wymagania odnośnie zapisu plików w formie cyfrowej:

Wymagane formaty zapisu poszczególnych plików w formacie PDF:

- opisy tekstowe: przeszukiwane pliki Portable Document Format (PDF) (tzn. przeszukiwany plik PDF jest dokumentem obrazu w formacie PDF z dodatkową warstwą tekstową pod warstwą obrazu.  Plik taki pozwala na zachowanie wyglądu oryginalnej strony, przy jednoczesnym umożliwieniu przeszukiwania tekstu). Nie dopuszcza się plików zawierających skan opisów tekstowych stworzonych w edytorach tekstów;

- rysunki techniczne: oddzielne pliki Portable Document Format (PDF) dla każdego rysunku wyeksportowane (skonwertowane) z programów źródłowych CAD do PDF (zapisane jako PDF, wydrukowane do wirtualnej drukarki PDF), nie dopuszcza się plików zawierających skan rysunków;

- decyzje, opinie, uzgodnienia itp. – skany w formacie Portable Document Format (PDF).

- kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót poza wersją w PDF powinien być zapisany w formacie ATH

Wymagany sposób organizacji nośników CD (DVD) zawierających postać cyfrową dokumentacji:

- nośnikom należy nadać następującą nazwę: „Dokumentacja projektowa na  …” oraz numer kolejny egzemplarza, datę utworzenia, nazwę i adres Wykonawcy;

- pliki składające się na poszczególne dokumentacje projektowe lub opracowania należy pogrupować w katalogach.

- w przypadku występowania więcej niż jednego opracowania w ramach danej dokumentacji projektowej należy w ramach danego katalogu wydzielić podkatalogi;

- katalogom i podkatalogom należy nadać nazwy zgodnie z tytułem danego opracowania, dopuszcza się używanie skrótów celem ograniczenia długości nazw katalogów;

np. pełną nazwę: „Projekt budowlany sieci wodociągowo - kanalizacyjnej” można zastąpić „Proj. bud. wod-kan.”;

- w przypadku występowania więcej niż jednego pliku w ramach dokumentacji projektowej lub w ramach opracowania wchodzącego w skład dokumentacji projektowej należy pliki ponumerować w następujący sposób: 01, 02, 03 itd. (ważne aby nie używać formatu 1, 2, 3 itd.) oraz  nadać im krótką nazwę np.:

01-strona tytułowa

02-spis streści

03-strony od … do …

04-strony od … do ..

05-rysunek nr …

06-rysunek nr ...

... - …

… - załącznik nr ..

… - …

lub

01-strony od 1 do …

02-rysunek nr …

03-rysunek nr ...

... - …

… - załącznik nr ..

… - …

Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych.

Za nadzór autorski rozumie się:

- nadzór autorski miejscowy - Wykonawca będzie pełnił  w swojej siedzibie. Za nadzór autorski miejscowy uważa się udzielenie odpowiedzi na pisemne zapytania postawione przez Zamawiającego, bez konieczności pobytu Wykonawcy na budowie lub w siedzibie  Zamawiającego. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi e-mail lub faksem w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego, w zależności  od stopnia skomplikowania zagadnienia,

- nadzór autorski zamiejscowy - Wykonawca będzie pełnił w formie pobytów na budowie lub w siedzibie Zamawiającego. Za nadzór autorski  zamiejscowy uważa się udzielanie wyjaśnień, wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej, opracowywanie zamiennych rysunków technicznych i rozwiązywanie problemów na budowie lub w siedzibie Zamawiającego na każdorazowe pisemne wezwanie (e-mailem lub faksem) Zamawiającego, z tym, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności przybycia na budowę lub do swojej siedziby na piśmie (e-mailem lub faksem), z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 2 dni robocze, a w sytuacjach awaryjnych nagłych – niezwłocznie. Zakres pełnienia nadzoru autorskiego zamiejscowego obejmuje 10 pobytów w trakcie trwania realizacji inwestycji – na budowie lub w siedzibie Zamawiającego – przez (w zależności od potrzeb) jednego projektanta bądź przedstawiciela Wykonawcy,

- Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski podczas realizacji zadania objętego dokumentacją projektową, opracowaną przez Wykonawcę,

- Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa Budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania,

- obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności:

- Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,

- wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania,           w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,

- uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych                     w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

- opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,

- ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów                           i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,

- dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,

- udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania,

- poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia,

- w przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe),

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokólarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego,

- nadzór autorski będzie sprawowany przez autora dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych, do czasu zakończenia realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie opracowanej dokumentacji. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w okresie ważności decyzji pozwolenia na budowę/decyzji zezwolenia na realizację inwestycji na podstawie których będzie wykonywany zakres robót objętych przedmiotem zamówienia.

1.1.3 Zakres robót budowlanych

- Budowę odcinka sieci wodociągowej wg załączonego załącznika graficznego.

- Prace przygotowawcze i pomocnicze:

  - zagospodarowanie terenu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, w tym:

    - doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

    - drogi dojazdowe do obiektów,

    - urządzenia ppoż. i BHP,

  - obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa Robót i inwentaryzacji powykonawczej.

  - wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejących nawierzchni, a także istniejących obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych przed przystąpieniem do robót budowlanych.

- Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

- Zagospodarowanie terenu, w tym uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów naruszonych,

- Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania budowy sieci wodociągowej, uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz przekazania sieci wodociągowej do eksploatacji i użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca  pokryje  koszt szkód  powstałych  na  skutek  uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urządzeń nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego.

- Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz projektami budowlanymi.

1.4. Dokumentacja powykonawcza

- Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą w ilości 3 jednakowych egzemplarzy obejmującą m.in.:

- projekty budowlane z klauzulą robót jako „powykonawcze” z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie budowy

- projekty wykonawcze z klauzulą robót jako „powykonawcze” z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie budowy

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sieci przyjętą do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego,

Mapę z inwentaryzacją powykonawczą należy opracować w wersji elektronicznej, w następujący sposób:

- wyniki pomiaru skartować i wykreślić na mapie zasadniczej,

- uzupełnioną mapę zasadniczą zeskanować w pliku tif, skalibrować i ustawić na 	prawidłowych współrzędnych w pliku dwg (AutoCad),

- pod ten sam plik dwg wczytać pomierzone punkty inwentaryzowanych sieci, na podstawie wczytanych punktów narysować mapę wektorową na takich samych zasadach jak kartowana jest mapa klasyczna (zasadnicza)”

Przebieg / lokalizację oraz opisy nowo wybudowanych obiektów sieciowych w postaci plików wektorowych *SHP zgodnie z załączonym wzorem (tab.1 i tab. 2).  Każda klasa obiektów (zasuwa, hydrant, ....) musi być zapisana w oddzielnym pliku *SHP. Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy szablon pliku *.SHP.

Obiekty muszą zostać wprowadzone do plików wektorowych *SHP na podstawie współrzędnych geodezyjnych. Wykonawca uzupełni wartości atrybutów (opisów) wykorzystując wartości słownikowe zgodnie z tab.1. i tab.2. używając w tym celu wartości z kolumny KOD

Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu:

- wykaz współrzędnych (X,Y w układzie odniesienia PUWG 2000 strefa 5) punktu początkowego, końcowego oraz wszystkich punktów załamania dla każdego obiektu liniowego sieci wodociągowej,

- wykaz współrzędnych (X,Y w układzie odniesienia PUWG 2000 strefa 5) określających położenie każdego obiektu nieliniowego sieci wodociągowej

Wykazy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w formacie plików *xls, *txt lub *csv.

Zasady edycji danych

Dla współrzędnych płaskich stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych „2000”. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych - Dz. U. z dnia 14 listopada 2012r. Nr 193, poz. 1287).

Układ wysokości tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego w Zatoce Fińskiego, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie. Wysokości normalnego określa się z pomiarów geodezyjnych nawiązanych do punktów podstawowej osnowy geodezyjnej w kraju.

- Odcinki sieci wodociągowej muszą być podzielone w miejscach

- rozgałęzień,

- zmian kierunków przewodów,

- komorach,

- wszelkich zmian atrybutów przewodów

Obiekty sieci muszą być wprowadzone z uwzględnieniem poprawnych reguł topologicznych i geometrycznych tj.

Reguły topologiczne:

- Obiekty punktowe muszą być „dociągnięte” do odcinków liniowych.

- Obiekty liniowe muszą tworzyć logiczną sieć. Muszą być połączone z innymi obiektami liniowymi, poza sytuacjami potwierdzonymi w dokumentacji lub w terenie.

- Obiekty liniowe krzyżujące się ale przebiegające „jeden pod drugim” (fizycznie nie łączące się) nie mogą mieć w miejscu przecięcia wspólnych wierzchołków. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja gdy obiekty liniowe załamują się dokładnie w miejscu o tych samych współrzędnych X,Y.

Reguły geometryczne:

- Obiekty liniowe nie mogą być zapętlone.

- Obiekty liniowe nie mogą  posiadać podwójnych wierzchołków.

- Obiekty liniowe nie mogą składać się z wielu niepołączonych odcinków liniowych (multilinii)

- W danych nie mogą występować obiekty o pustej geometrii.

Odcinki liniowe muszą być pozyskiwane zgodnie z ich rzeczywistym kierunkiem spadku tj. od punktu o większej wartości rzędnej do punktu o mniejszej wartości rzędnej.

Tab.1. Struktura tabel plików *shp dla urządzeń wodociągowych

| Klasa obiektów | Typ geometryczny | Pola | value_type |  | Słownik |  | Nazwa pliku .shp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | KOD | wartość |  |
| sw_hydrant | point | stan | text |  | - | Nieokreślony | sw_hydrant.shp |
|  |  |  |  |  | C | Czynny |  |
|  |  |  |  |  | N | Nieczynny |  |
|  |  |  |  |  | Z | Zlikwidowany |  |
|  |  |  |  |  | P | Projektowany |  |
|  |  | rodzaj | text |  | H_nad | Hydrant nadziemny |  |
|  |  |  |  |  | H_pod | Hydrant podziemny |  |
|  |  |  |  |  | Sp | Spust wodociagowy |  |
| sw_odpowietrznik | point | stan | text |  | - | Nieokreślony | sw_odpowietrznik.shp |
|  |  |  |  |  | C | Czynny |  |
|  |  |  |  |  | N | Nieczynny |  |
|  |  |  |  |  | Z | Zlikwidowany |  |
|  |  |  |  |  | P | Projektowany |  |
|  |  | rodzaj | text |  | O | Odpowietrzenie sieci wodociągowej |  |
| sw_koncowka | point | stan | text |  | - | Nieokreślony | sw_koncowka.shp |
|  |  |  |  |  | C | Czynny |  |
|  |  |  |  |  | N | Nieczynny |  |
|  |  |  |  |  | Z | Zlikwidowany |  |
|  |  |  |  |  | P | Projektowany |  |
|  |  | rodzaj | text |  | Kon_k | Końcówka kanalizacji |  |
| sw_przewod | linestring | stan | text |  | - | Nieokreślony | sw_przewod.shp |
|  |  |  |  |  | C | Czynny |  |
|  |  |  |  |  | N | Nieczynny |  |
|  |  |  |  |  | Z | Zlikwidowany |  |
|  |  |  |  |  | P | Projektowany |  |
|  |  | rodzaj | text |  | Ins_wew | instalacja wewnętrzna |  |
|  |  |  |  |  | Phydr | Podejście hydrantowe |  |
|  |  |  |  |  | P_O_W | podejście odpowietrzenia sieci wod. |  |
|  |  |  |  |  | Prowizo | Odcinek sieci prowizorycznej |  |
|  |  |  |  |  | Prz_dom | Przyłącze domowe |  |
|  |  |  |  |  | Prz_pr | Przyłącze projektowane |  |
|  |  |  |  |  | Prz_prz | Przyłącze przemysłowe |  |
|  |  |  |  |  | Prz_pub | przył. do bud. użyteczności publicznej |  |
|  |  |  |  |  | Prz_wsp | przyłacze wspólne |  |
|  |  |  |  |  | Pspust | Przewód spustowy |  |
|  |  |  |  |  | P_wodom | Podejście wodomierzowe |  |
|  |  |  |  |  | Wp | Wodociąg wody pitnej |  |
|  |  |  |  |  | Wp_pr | Wodociąg - projekt |  |
|  |  |  |  |  | Wp_pu | Wodociąg - planowany zgodnie z umową |  |
|  |  |  |  |  | Wp_pz | Woda pitna - plan zagospodarowania |  |
|  |  |  |  |  | Wp_wew | instalacja wewnętrzna |  |
|  |  |  |  |  | Ws | Woda surowa - do ujęcia |  |
|  |  |  |  |  | Wt | Wodociąg wody technologicznej |  |
|  |  | parametry | text |  | 200 | średnica nominalna dn 200 |  |
|  |  |  |  |  | 250 | średnica nominalna dn 250 |  |
|  |  |  |  |  | 150 | średnica nominalna dn 150 |  |
|  |  |  |  |  | 300 | średnica nominalna dn 300 |  |
|  |  |  |  |  | 500 | średnica nominalna dn 500 |  |
|  |  |  |  |  | 350 | średnica nominalna dn 350 |  |
|  |  |  |  |  | 400 | średnica nominalna dn 400 |  |
|  |  |  |  |  | 160 | średnica nominalna dn 160 |  |
|  |  |  |  |  | 600 | średnica nominalna dn 600 |  |
|  |  |  |  |  | 110 | średnica nominalna dn 110 |  |
|  |  |  |  |  | 100 | średnica nominalna dn 100 |  |
|  |  |  |  |  | 800 | średnica nominalna dn 800 |  |
|  |  |  |  |  | 315 | średnica nominalna dn 315 |  |
|  |  |  |  |  | 90 | średnica nominalna dn 90 |  |
|  |  |  |  |  | 240 | średnica nominalna dn 240 |  |
|  |  |  |  |  | 1000 | średnica nominalna dn 90 |  |
|  |  |  |  |  | 450 | średnica nominalna dn 450 |  |
|  |  |  |  |  | 80 | średnica nominalna dn 80 |  |
|  |  |  |  |  | 60 | średnica nominalna dn 60 |  |
|  |  |  |  |  | 80AC | średnica nominalna dn 80 |  |
|  |  |  |  |  | 700 | średnica nominalna dn 700 |  |
|  |  |  |  |  | 1200 | średnica nominalna dn 1200 |  |
|  |  |  |  |  | 650 | średnica nominalna dn 650 |  |
|  |  |  |  |  | 185 | średnica nominalna dn 185 |  |
|  |  |  |  |  | 120 | średnica nominalna dn 120 |  |
|  |  |  |  |  | 130 | '' |  |
|  |  |  |  |  | 155 | średnica nominalna dn 255 |  |
|  |  |  |  |  | 50 | średnica nominalna dn 50 |  |
|  |  |  |  |  | 63 | średnica nominalna dn 63 |  |
|  |  |  |  |  | 70 | średnica nominalna dn 70 |  |
|  |  |  |  |  | 125 | średnica nominalna dn 125 |  |
|  |  |  |  |  | 25 | średnica nominalna dn 25 |  |
|  |  |  |  |  | 180 | średnica dn 180 |  |
|  |  |  |  |  | 40 | średnica nominalna 40 |  |
|  |  |  |  |  | 75 | '' |  |
|  |  |  |  |  | 140 | średnica nominalna dn 140 |  |
|  |  |  |  |  | 65 | średnica nominalna dn 65 |  |
|  |  |  |  |  | 32 | średnica nominalna dn 32 |  |
|  |  |  |  |  | 100PCV | średnica nominalna dn 100 |  |
|  |  |  |  |  | 175 | średnica nominalna dn 175 |  |
|  |  |  |  |  | 200AC | średnica nominalna dn 200 |  |
|  |  |  |  |  | 250ŻEL | średnica nominalna dn 250 |  |
|  |  |  |  |  | 100STAL | średnica nominalna dn 100 |  |
|  |  |  |  |  | 100ŻEL | średnica nominalna dn 100 |  |
|  |  |  |  |  | 110PVC | średnica nominalna dn 110 |  |
|  |  |  |  |  | 100AC | średnica nominalna dn 100 |  |
|  |  |  |  |  | 225 | średnica nominalna dn 225 |  |
|  |  |  |  |  | 110PE | średnica nominalna dn 110 |  |
|  |  |  |  |  | 150STAL | średnica nominalna dn 150 |  |
|  |  |  |  |  | 280 | średnica nominalna dn 280 |  |
|  |  |  |  |  | 350ŻEL | średnica nominalna dn 350 |  |
|  |  |  |  |  | 18 | średnica nominalna dn 18 |  |
|  |  |  |  |  | 28 | średnica nominalna dn 28 |  |
|  |  |  |  |  | 30 | średnica nominalna dn 30 |  |
|  |  |  |  |  | 20 | średnica nominalna dn 20 |  |
|  |  |  |  |  | 35 | '' |  |
|  |  |  |  |  | 23 | średnica nominalna dn 23 |  |
|  |  |  |  |  | 15 | średnica nominalna dn 15 |  |
|  |  |  |  |  | 50STAL | średnica nominalna dn 50 |  |
|  |  | material | text |  | AC | azbestocement |  |
|  |  |  |  |  | PVC | '' |  |
|  |  |  |  |  | ŻELIWO | żeliwo PN-H/74128 |  |
|  |  |  |  |  | STAL/ŻELIWO | '' |  |
|  |  |  |  |  | PE_110 | '' |  |
|  |  |  |  |  | STAL | stal ocynk |  |
|  |  |  |  |  | PCV_PN10 | polichrolek winylu PN 10 |  |
|  |  |  |  |  | WIPRO | '' |  |
|  |  |  |  |  | PCV | PCV |  |
|  |  |  |  |  | ŻEL | ŻEL |  |
|  |  |  |  |  | PE | PE |  |
|  |  | srednica | text |  | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 80 | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 150 | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |
|  |  |  |  |  | 110 | 110 |  |
|  |  |  |  |  | 120 | 120 |  |
|  |  |  |  |  | 125 | 125 |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 160 | 160 |  |
|  |  |  |  |  | 175 | 175 |  |
|  |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 225 | 225 |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 23 |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  |  | 250 | 250 |  |
|  |  |  |  |  | 28 | 28 |  |
|  |  |  |  |  | 280 | 280 |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 300 | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 315 | 315 |  |
|  |  |  |  |  | 32 | 32 |  |
|  |  |  |  |  | 35 | 35 |  |
|  |  |  |  |  | 350 | 350 |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 40 |  |
|  |  |  |  |  | 400 | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |
|  |  |  |  |  | 63 | 63 |  |
|  |  |  |  |  | 65 | 65 |  |
|  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 75 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |
|  |  |  |  |  | 600 | 600 |  |
|  |  |  |  |  | 800 | 800 |  |
|  |  |  |  |  | 240 | 240 |  |
|  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |
|  |  |  |  |  | 450 | 450 |  |
|  |  |  |  |  | 700 | 700 |  |
|  |  |  |  |  | 1200 | 1200 |  |
|  |  |  |  |  | 650 | 650 |  |
|  |  |  |  |  | 185 | 185 |  |
|  |  |  |  |  | 130 | 130 |  |
|  |  |  |  |  | 155 | 155 |  |
|  |  |  |  |  | 180 | 180 |  |
|  |  |  |  |  | 140 | 140 |  |
|  |  | rzedna | double precision | X,XX |  |  |  |
|  |  | glebokosc | double precision | X,XX |  |  |  |
| sw_studnia | point | stan | text |  | - | Nieokreślony | sw_studnia.shp |
|  |  |  |  |  | C | Czynny |  |
|  |  |  |  |  | N | Nieczynny |  |
|  |  |  |  |  | Z | Zlikwidowany |  |
|  |  |  |  |  | P | Projektowany |  |
|  |  | rodzaj | text |  | S_wod | Studnia wodomierzowa |  |
|  |  |  |  |  | S_rew_w | Studnia rewizyjna instal. wewnętrzna |  |
|  |  |  |  |  | St_wod | '' |  |
|  |  |  |  |  | St_w_kw | studnia wodomierzowa kwadrawowa |  |
|  |  |  |  |  | Std_gł | studnia głębinowa |  |
|  |  | funkcja | text |  | Wp | Wodociąg wody pitnej |  |
|  |  |  |  |  | Kgs | Kanał sanitarny |  |
|  |  |  |  |  | Kts | Tłoczny kanał sanitarny |  |
|  |  |  |  |  | Kgs_pr | Kanał sanitarny - plan zagospodarowania |  |
|  |  |  |  |  | Kgo | Kanał ogólnospławny |  |
|  |  |  |  |  | Kgd | Kanał deszczowy |  |
|  |  |  |  |  | Wp_pz | Woda pitna - plan zagospodarowania |  |
|  |  |  |  |  | Wt | Wodociąg wody technologicznej |  |
|  |  | typ_sieci | text |  | główna | sieć główna |  |
|  |  |  |  |  | przyłącze/przykanalik | sieć wewnętrzna |  |
|  |  | glebokosc | double precision | X,XX |  |  |  |
|  |  | rzedna | double precision | X,XX |  |  |  |
|  |  | wymiar | double precision | X,XX |  |  |  |
| sw_trojnik | point | stan | text |  | - | Nieokreślony | sw_trojnik.shp |
|  |  |  |  |  | C | Czynny |  |
|  |  |  |  |  | N | Nieczynny |  |
|  |  |  |  |  | Z | Zlikwidowany |  |
|  |  |  |  |  | P | Projektowany |  |
|  |  | rodzaj | text |  | Trój_w | Trójnik wodociągowy |  |
|  |  |  |  |  | Czwórnik | Czwórnik wodociągowy |  |
|  |  | funkcja | text |  | Wp | Wodociąg wody pitnej |  |
|  |  |  |  |  | Kgs | Kanał sanitarny |  |
|  |  |  |  |  | Kts | Tłoczny kanał sanitarny |  |
|  |  |  |  |  | Kgs_pr | Kanał sanitarny - plan zagospodarowania |  |
|  |  |  |  |  | Kgo | Kanał ogólnospławny |  |
|  |  |  |  |  | Kgd | Kanał deszczowy |  |
|  |  |  |  |  | Wp_pz | Woda pitna - plan zagospodarowania |  |
|  |  |  |  |  | Wt | Wodociąg wody technologicznej |  |
|  |  | typ_sieci | text |  | główna | sieć główna |  |
|  |  |  |  |  | przyłącze/przykanalik | sieć wewnętrzna |  |
|  |  | rzedna | double precision | X,XX |  |  |  |
|  |  | glebokosc | double precision | X,XX |  |  |  |
| sw_zasuwa | point | stan | text |  | - | Nieokreślony | sw_zasuwa.shp |
|  |  |  |  |  | C | Czynny |  |
|  |  |  |  |  | N | Nieczynny |  |
|  |  |  |  |  | Z | Zlikwidowany |  |
|  |  |  |  |  | P | Projektowany |  |
|  |  | rodzaj | text |  | ZŚ | Zasuwa ściekowa |  |
|  |  |  |  |  | ZW | Zasuwa węzłowa |  |
|  |  |  |  |  | ZP | Zasuwa przyłączeniowa |  |
|  |  |  |  |  | ZPD | Zasuwa przyłącza domowego |  |
|  |  |  |  |  | ZH | Zasuwa hydrantowa |  |
|  |  | srednica | text |  | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 80 | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 150 | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |
|  |  |  |  |  | 110 | 110 |  |
|  |  |  |  |  | 120 | 120 |  |
|  |  |  |  |  | 125 | 125 |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 160 | 160 |  |
|  |  |  |  |  | 175 | 175 |  |
|  |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 225 | 225 |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 23 |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  |  | 250 | 250 |  |
|  |  |  |  |  | 28 | 28 |  |
|  |  |  |  |  | 280 | 280 |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 300 | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 315 | 315 |  |
|  |  |  |  |  | 32 | 32 |  |
|  |  |  |  |  | 35 | 35 |  |
|  |  |  |  |  | 350 | 350 |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 40 |  |
|  |  |  |  |  | 400 | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |
|  |  |  |  |  | 63 | 63 |  |
|  |  |  |  |  | 65 | 65 |  |
|  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 75 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |
|  |  |  |  |  | 600 | 600 |  |
|  |  |  |  |  | 800 | 800 |  |
|  |  |  |  |  | 240 | 240 |  |
|  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |
|  |  |  |  |  | 450 | 450 |  |
|  |  |  |  |  | 700 | 700 |  |
|  |  |  |  |  | 1200 | 1200 |  |
|  |  |  |  |  | 650 | 650 |  |
|  |  |  |  |  | 185 | 185 |  |
|  |  |  |  |  | 130 | 130 |  |
|  |  |  |  |  | 155 | 155 |  |
|  |  |  |  |  | 180 | 180 |  |
|  |  |  |  |  | 140 | 140 |  |
|  |  | rzedna_dna | numeric | X,XX |  |  |  |
| sw_armatura | point | stan | text |  | - | Nieokreślony | sw_armatura.shp |
|  |  |  |  |  | C | Czynny |  |
|  |  |  |  |  | N | Nieczynny |  |
|  |  |  |  |  | Z | Zlikwidowany |  |
|  |  |  |  |  | P | Projektowany |  |
|  |  | rodzaj | text |  | Kon_w | Koncówka rurociągu |  |
|  |  |  |  |  | D_prz | Dalszy przebieg |  |
|  |  |  |  |  | Pomp | Pompownia wody |  |
|  |  | funkcja | text |  | Wp | Wodociąg wody pitnej |  |
|  |  |  |  |  | Kgs | Kanał sanitarny |  |
|  |  |  |  |  | Kts | Tłoczny kanał sanitarny |  |
|  |  |  |  |  | Kgs_pr | Kanał sanitarny - plan zagospodarowania |  |
|  |  |  |  |  | Kgo | Kanał ogólnospławny |  |
|  |  |  |  |  | Kgd | Kanał deszczowy |  |
|  |  |  |  |  | Wp_pz | Woda pitna - plan zagospodarowania |  |
|  |  |  |  |  | Wt | Wodociąg wody technologicznej |  |
|  |  | typ_sieci | text |  | główna | sieć główna |  |
|  |  |  |  |  | przyłącze/przykanalik | sieć wewnętrzna |  |
|  |  | rzedna | double precision | X,XX |  |  |  |
|  |  | glebokosc | double precision | X,XX |  |  |  |
| sk_komora | point | rodzaj | text |  | S_kom | Komora podziemna | sk_komora.shp |
|  |  | stan | text |  | - | Nieokreślony |  |
|  |  |  |  |  | C | Czynny |  |
|  |  |  |  |  | N | Nieczynny |  |
|  |  |  |  |  | Z | Zlikwidowany |  |
|  |  |  |  |  | P | Projektowany |  |
|  |  | rzedna | double precision | X,XX |  |  |  |
|  |  | glebokosc | double precision | X,XX |  |  |  |
|  |  | typ_sieci | text |  | główna | sieć główna |  |
|  |  |  |  |  | przyłącze/przykanalik | sieć wewnętrzna |  |

### 1.2. AKTUALNE  UWARUNKOWANIA  WYKONANIA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

#### 1.2.1. Położenie geograficzne i administracyjne

Poglądowy przebieg projektowanej sieci zgodnie z załączoną mapą - załącznik do PFU.

Długość sieci wodociągowej ok. 20 mb.

## 1.3. SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

1.3.1. Informacje ogólne

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu sieci wodociągowej powinny być oparte tylko na materiałach posiadających aktualne aprobaty techniczne.

Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy drogi, właściciela nieruchomości oraz właściciela sieci.

Projekt sieci należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane we właściwej specjalności, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

1.3.2. Wytyczne projektowe:

a) Proponowana trasa wg załącznika graficznego.

b) Sieć wodociągową należy zaprojektować z rur i kształtek PE100RC SDR11 lub żeliwa sferoidalnego o średnicy nie mniej niż 100 mm,

c) Na trasie projektowanego wodociągu należy zaprojektować:

- zasuwy liniowe (sekcyjne), przyłączeniowe,

- odwodnienia sieci wodociągowej,

- hydranty,

d) Sieć wodociągową należy zaprojektować poniżej strefy przemarzania gruntu.

f) Rozmieszczenie hydrantów należy projektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139); oraz na końcówce przewodu wodociągowego, za ostatnim przyłączem. Na sieci wodociągowej należy stosować hydranty nadziemne o średnicy  Ø 80 mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma możliwości zabudowy hydranty nadziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami lub gdzie występuje utrudnienie ruchu itp. dopuszcza się stosowanie hydrantów podziemnych.

g) Zasuwy należy zaprojektować w miejscach  uzgodnionych z Zamawiającym

h) Skrzynki w pasie drogowym wykonane z żeliwa, poza pasem drogowym dopuszczamy skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego,

i) trasa sieci wodociągowej powinna być prowadzona po trasie zbliżonej do linii prostej

- materiał: rury PE100RC SDR11  lub żeliwo sferoidalne

1.4.3. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie  po  uzyskaniu  przez   Wykonawcę  prawomocnej decyzji zezwalającej na wykonywanie robót budowlanych.

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2.1. Cechy obiektu

2.1.1 Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne atesty higieniczne.

2.1.3. Wymagania budowlane i materiałowe dotyczące sieci wodociągowej

2.1.3.1. Materiały łączące

Wszystkie śruby nakrętki, podkładki na stałe nie przebywające w środowisku wodnym, wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej w klasie :

- śruby i podkładki w klasie A2

- nakrętki w klasie A42

2.1.3.2. Rury

Rury oraz wszelkie elementy łączące je muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów.

Materiał rur:

  - w przypadku budowy metodą wykopową:

    - rura z żeliwa sferoidalnego lub z PE100RC SDR11 wykonana z materiału o wysokiej odporności względem powolnej propagacji pęknięć,

  - w przypadku budowy metodą bewykopową:

    - rura rdzeniowa z PE100RC SDR11 wykonana z materiału o wysokiej odporności względem powolnej propagacji pęknięć

    - rura z dodatkowym płaszczem ochronnym z mineralnie wzmocnionego polipropylenu, chroniącym rurę rdzeniową od skutków zarysowań,

    - rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montażu rurociągów, zgodna z  PAS 1075 Typ 3,

    - rura z fabrycznie przyciętym płaszczem dla zgrzewów doczołowych,

    - rura ze spiralnie nawiniętymi na rurę rdzeniową taśmami aluminiowymi, pozwalającymi na detekcje uszkodzeń rury rdzeniowej,

Ciśnienie nominalne dla rur  i kształtek: PN 10 bar.

Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium:

- woda,

- woda z chlorem.

Łączenie rur i kształtek należy wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego  za pomocą zgrzewarek

Wszystkie rury muszą pochodzić od jednego producenta.

2.1.3.3. Hydranty

Wymagania: Hydrant p.poż. sztywny nadziemny DN 80 ozdobny typu „strażak” (wizualizacja zgodna z zdjęciem załączonym do PFU)

- w wykonaniu zabezpieczającym przed wypływem wody w przypadku złamania,

- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne,

- głowica: wykonana z żeliwa sferoidalnego minimum GGG40 w kolorze czerwonym,

- obudowa: wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- ochrona antykorozyjna zasuw zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 nadawanego przez GSK (Guetegemeinschaft Schewer Korrosionsschutz):

  - wykonana z proszków epoksydowych za pomocą fluidyzacyjnego spiekania powłoki lub EKB,

  - grubość powłoki ochronnej minimum 250 µm,

  - temp. stapiania proszku żywicy epoksydowej 200 C,

  - zapewniająca przyczepność min 12 N/mm2,

  - odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, ,

- wrzeciono i trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w części uszczelniającej szlifowany,

- połączenia gwintowane ze stali nierdzewnej

2.1.3.4. Zasuwy i skrzynki uliczne

- materiał:

  - korpus : żeliwo sferoidalne minimum GGG40,

  - pokrywa : żeliwo sferoidalne minimum GGG40,

- połączenie korpusu z pokrywą za pomocą śrub lub bezśrubowo,

- ochrona antykorozyjna zasuw zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 nadawanego przez GSK (Guetegemeinschaft Schewer Korrosionsschutz):

  - wykonana z proszków epoksydowych za pomocą fluidyzacyjnego spiekania powłoki lub EKB,

  - grubość powłoki ochronnej minimum 250 µm,

  - temp. stapiania proszku żywicy epoksydowej 200 C,

  - zapewniająca przyczepność min 12 N/mm2,

  - odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, ,

- wrzeciono:

  - materiał: stal nierdzewna,

  - gwint: walcowany,

  - w części uszczelniającej wrzeciono polerowane,

- możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem,

- korpus zamykający (serce, klin):

  - materiał: żeliwo sferoidalne minimum GGG 40

  - powłoka: wulkanizowana z EPDM,

  - prowadzenia korpusu zamykającego: wzmocnione,

- przelot zasuwy:

  - prosty bez gniazda, na całej długości cylindryczny (niezwężony),

  - pełny przekrój nominalny na całej długości zasuwy,

- kostka zasuwowa (nakrętka wrzeciona):

  - materiał: mosiądz,

  - demontowalna (wymienna), wykonana metodą prasowania i oszlifowana

- strefa uszczelnienia wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z medium (wodą) przepływającym przez zasuwę,

- połączenia śrubowe ze stali nierdzewnej,

- w przypadku połączeń śrubowych: śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową,

- obudowa (przedłużenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta zasuwy,

- kolor zasuwy niebieski,

- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,

Obudowa (przedłużenie trzpienia) zasuwy lub zaworu: teleskopowa oryginalna producenta zaworu lub zasuwy z gwintowanym kielichem, pasującym do pokrywy zasuwy.

Skrzynki uliczne:

  - wykonanie teleskopowe z bezstopniową lub stopniową regulacją wysokości

  - wymagana podstawa pod skrzynkę z tworzywa sztucznego

  - korpus:

    - z tworzywa sztucznego: poliamid lub PEHD

    - lub z żeliwa szarego bitumizowanego

  - pokrywa z żeliwa szarego bitumizowanego

  - trzpień ze stali nierdzewnej

  - oznaczenie symbolami:

    - „W” – dla skrzynek na zasuwach

    - „Hydrant” – dla skrzynek na hydrantach podziemnych

Wokół skrzynek do zasuw należy wykonać opaskę z betonu B-15 o wymiarach 1,0mx1,0m. Zasuwy w wykopie należy układać na podłożu betonowym – blok oporowy.

Wokół skrzynek do zasuw należy wykonać opaskę z betonu B-15.

2.1.3.4.1. Sposób włączenia do sieci wodociągowej

Włączenie do sieci wykonać za pomocą trójnika z zasuwą na odejściu.

Miejsce włączenia: projektować do istniejącej sieci wodociągowej na terenie działki  nr 90  obręb geodezyjny Rurzyca, gm. Goleniów (ul. Goleniowska w Rurzycy) średnica: DN=150 (Dz=160mm), materiał: PE.

Kompletna armatura do nawiercania winna składać się z następujących elementów:

a)   opaska (korpus) do nawiercenia

b)   kabłąk (obejma): taśma ze stali nierdzewnej z izolującą podkładką gumową na całej długości taśmy,

c)   zawór kątowy lub zasuwa,

d)  wymagania dla zaworu kątowego:

  - ciśnienie nominalne PN16

  - korpus : wykonany z mosiądzu prasowanego

  - wrzeciono: wykonane ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w części uszczelniającej wrzeciono polerowane.

  - zawór kątowy winien posiadać minimum 2 główne oringi

  - gwint zaworu kątowego w miejscu połączenia z opaską winien wynosić 1½” lub 2” i być prosty (cylindryczny), natomiast odejście z zaworu winno wynosić 1 ½ ”

  - nie dopuszcza się stosowania zaworów zamykających ćwierćobrotowych

  - zawór w miejscu połączenia z opaską uszczelniony za pomocą uszczelki. Nie dopuszcza się uszczelniania na gwincie (w postaci kleju, taśmy teflonowej lub konopi)

  - montaż zaworu kątowego w opasce winien umożliwiać regulację zaworu względem osi rurociągu minimum 45º przy zachowaniu szczelności

  - głowica zaworu powinna być zabezpieczona przed wykręceniem

  - zawór winien być zamykany w prawa stronę

e)   zasuwa:

- ciśnienie nominalne PN10

- korpus:

    - z żeliwa min ENGJS400 zgodnie z EN1563

    - lub żywicy POM

- pokrywa:

    - z żeliwa min ENGJS400 zgodnie z EN1563

    - lub żywicy POM

- przelot gładki pełny bez gniazda

- miękkouszczelniający klin wykonany z mosiądzu (lub równoważne), pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważnej) z walcowanym gwintem

- wrzeciono odizolowane na całej długości od kontaktu z żeliwem pokrywy

- uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu Oring

- uszczelka połączenia korpusu i pokrywy zagłębiona w rowku pokrywy

- uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowiąca główne uszczelnienie) wargowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną

- zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez pierścień dławicowy,

- klasa szczelności A

- stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 85011

- ochrona antykorozyjna zasuwy zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 nadawanego przez GSK (Guetegemeinschaft Schewer Korrosionsschutz):

    - wykonana z proszków epoksydowych za pomocą fluidyzacyjnego spiekania powłoki lub EKB,

    - grubość powłoki ochronnej minimum 250 µm,

    - temp. stapiania proszku żywicy epoksydowej 2000 C,

    - zapewniająca przyczepność min 12 N/mm2,

    - odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V,

Wymagania dla kształtek łączących zawór kątowy lub zasuwę (gwintowaną) z rurą przyłącza z  PE:

Konstrukcja kształtki winna umożliwiać wykonanie szybkiego połączenia jedynie poprzez wciśnięcie rury do wnętrza kształtki bez odkręcania i dokręcania nakrętki. Montaż nie może wymagać uprzedniego fazowania rury a jedynie prostego jej ucięcia i usunięcia zanieczyszczeń z jej powierzchni i winien się odbywać wyłącznie na wcisk. Demontaż winien się odbywać poprzez odkręcenie nakrętki. Materiał kształtki: kompozyt - poliamid wzmacniany włóknem szklanym ze wzmocnienie gwintów wewnętrznych- taśmą z włókna węglowego. Wymagane oznaczenie głębokości montażu na obudowie kształtki.

2.1.4. Materiały na podsypkę i obsypkę

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10 cm.

2.1.5. Oznakowanie uzbrojenia

Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej należy oznakować zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy wykonane w sposób trwały, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właściciela nieruchomości lub na słupkach betonowych szerokości tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od góry.

2.1.6. Odwodnienie wykopów.

Odwodnienia należy umieszczać w każdym najniższym punkcie profilu podłużnego przewodu, z tym, że jeżeli w najniższym punkcie wypada zasuwa, to odwodnienie należy umieścić przed lub za zasuwa

2.1.7. Sprzęt

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:

- koparko – ładowarki,

- sprzęt do zagęszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe, samowyładowcze,

- spawarki, zgrzewarki do PE,

- szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

2.1.8. Transport

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, którym są przewożone. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami.

Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

2.1.9. Składowanie

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji poziomej.

Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu.

2.1.10. Wykonanie robót

2.1.10.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokości 0,8-0,9 m należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 10 cm większej niż na profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą tj. 10 cm piasku. po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem grubości 15 cm po zagęszczeniu. Pozostałą głębokość wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, ze ostatnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna.

Nadmiar urobku należy rozplanować mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

2.1.10.2. Roboty montażowe

2.1.10.2.1 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Przy zasypie rury wodociągowej należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury.

2.1.10.2.2 Układanie przewodów oraz ich montaż.

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać w spadku zgodnie z profilem podłużnym. Rury powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zagęszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. Połączenia rur wykonywać poprzez łączenie kielichowe na uszczelkę. Odbiór  robót montażowych dokonać zgodnie z normą wg PN-B-10725:1997r. – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

2.2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru oraz do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi konieczne do wykonania robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady.

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – technologicznych  przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU.

2.2.1.1. Projektowanie przez Wykonawcę

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

2.2.1.2. Dokumenty Wykonawcy

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt w liczbie i egzemplarzy opisanych w pkt. 1.1.2 ust. 1 i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w pkt. 1.1.2. ust. 2 PFU.

2.2.1.3. Zgodność robót z PFU i dokumentami

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach i w PFU będą uważane za wartości docelowe.

2.2.1.4. Stosowanie przepisów prawa i norm

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do ich stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami.

2.2.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. Takie decyzje to między innymi:

- pozwolenie na budowę,

- pozwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.

2.2.2. Materiały

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU                                 i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, posiadające odpowiednia atesty i deklaracje zgodności.

2.2.3. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.4. Wykonanie robót wraz z projektem

2.2.4.1. Harmonogram robót.

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki:

- kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji robót,

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę,

- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze.

2.2.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia                           i odbioru robót, a w szczególności:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzeniem, przyłączeniem wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność i poniesienie związanych z tym opłat.

2.2.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach.

2.2.4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,

- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia.

2.2.4.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

2.2.4.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  i rządzeń podziemnych.

2.2.4.6. Odwodnienie wykopów

Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę projektu. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwadniających, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – w  przypadku odprowadzania wód do tych rowów.

2.2.5. Kontrola jakości robót.

Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego przeprowadzi próby szczelności wybudowanej sieci. Z prób szczelności sporządzony zostanie stosowny protokół.

Wykonawca na własny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badań jakości wody w nowo wybudowanym wodociągu.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Wykonawcę. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby , która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym.

2.2.6. Odbiór robót

2.2.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

2.2.6.2. Warunki odbioru robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczona przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek Komisja sporządzi protokół z odbioru i wyznaczy termin na usunięcie tych usterek.

2.2.6.3. Dokumenty odbioru robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- oryginał Dziennika budowy,

- oświadczenie kierownika budowy

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokoły z badań i sprawdzeń,

- deklaracje zgodności i atesty,

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie pisemnej.

Dokumentację powykonawczą wymienioną powyżej należy również dostarczyć w postaci cyfrowej w formacie plików PDF zapisanych na płycie CD lub DVD – 2 egz. Treść plików umieszczonych na płycie musi być w pełni zgodna z wersją papierową.

Wymagany sposób organizacji nośników CD (DVD) zawierających postać cyfrową dokumentacji:

- nośnikom należy nadać następującą nazwę: „Dokumentacja powykonawcza na  …” oraz numer kolejny egzemplarza, datę utworzenia, nazwę i adres Wykonawcy;

- pliki składające się na poszczególne dokumenty powykonawcze lub opracowania należy pogrupować w katalogach.

- w przypadku występowania więcej niż jednego dokumentu lub opracowania należy w ramach danego katalogu wydzielić podkatalogi;

- katalogom i podkatalogom należy nadać nazwy zgodnie z tytułem danego opracowania, dopuszcza się używanie skrótów celem ograniczenia długości nazw katalogów;

- w przypadku występowania więcej niż jednego pliku w ramach dokumentu lub w ramach opracowania wchodzącego w skład dokumentacji powykonawczej należy pliki ponumerować w następujący sposób: 01, 02, 03 itd. (ważne aby nie używać formatu 1, 2, 3 itd.) oraz  nadać im krótką nazwę np.:

01-strona tytułowa

02-spis streści

03-strony od … do …

04-strony od … do ..

05-rysunek nr …

06-rysunek nr ...

... - …

… - załącznik nr ..

… - …

lub

01-strony od 1 do …

02-rysunek nr …

03-rysunek nr ...

... - …

… - załącznik nr ..

… - …