## PAKIET NR I
załącznik nr 5 do SWZ
DZP.271.58.2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR I
L.P | Nazwa przedmiotu zamówienia/opis | j/m | Ilość j/m | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 4x5) | VAT % | Wartość VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+8)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. Zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego (wraz z pełnym niezbędnym osprzętem), dostawa Bielsko-Biała ul.Wyspiańskiego 21: pojemności 5 m3, posiada parownicę, współczynnik naturalnego parowania zbiornika nie jest większy niż 0,5% na 24 godziny, spełnia wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i jest dopuszczony do eksploatacji przez w/w Urząd. Postawienie zbiornika nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy wraz podłączeniem do istniejącej instalacji oraz odbiorami UDT, min ciśnienie robocze (zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego) - min.5 bar., max ciśnienie robocze (zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego) - max.18 bar., wydajność parownicy rzędu 50 m3/h +/- 10%.
1. | Ciekły Tlen Medyczny (produkt leczniczy) | t | 70
2. | Najem zbiornika (z instalacją, konserwacją, serwisem oraz z montażem i demontażem zbiornika) | m-cy | 12
3. | Transport ciekłego tlenu medycznego | t | 70
Zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego (wraz z pełnym niezbędnym osprzętem), dostawa Bielsko-Biała ul.Emilii Plater 17: pojemności 3 m3, posiada parownicę, współczynnik naturalnego parowania zbiornika nie jest większy niż 0,5% na 24 godziny, spełnia wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i jest dopuszczony do eksploatacji przez w/w Urząd. Postawienie zbiornika nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy wraz podłączeniem do istniejącej instalacji oraz odbiorami UDT, min ciśnienie robocze (zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego) - min.5 bar., max ciśnienie robocze (zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego) - max.18 bar., wydajność parownicy rzędu 25 m3/h +/- 10%.
4. | Ciekły Tlen Medyczny (produkt leczniczy) | t | 35
5. | Najem zbiornika (z instalacją, konserwacją, serwisem oraz z montażem i demontażem zbiornika) | m-cy | 12
6. | Transport ciekłego tlenu medycznego | t | 35
Gazy medyczne , dostawa Bielsko-Biała ul. Wyspiańskiego 21 i ul. E.Plater 17 : tlen medyczny, podtlenek azotu medyczny , posiadają świadectwo rejestracji a Wykonawca koncesję na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi ważne przez cały okres trwania umowy, tlen i podtlenek azotu spełniają wymagania aktualnej Farmakopei Europejskiej , dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych. Butle posiadające aktualne legalizacje, spełniające wymagania normy PN - EN1089-3 (butle do gazów, znakowania butli, kod barwny). Wykonawca posiada butle o pojemności 10l,2l na tlen medyczny wykonane w wersji stalowej i aluminiowej. Butle aluminiowe z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 2l,5l i 10l (11l), o ciśnieniu 200 bar z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min, wyjściem do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator lub inkubator transportowy. Powinny posiadać manometr lub cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawania czasu, dający możliwość odczytu ilości gazu w butli również przy zamkniętym zaworze. Butle z możliwością przenoszenia za kołpak, wyposażone w zaczep umożliwiający mocowanie butli do łóżka Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.
1. | Tlen Medyczny sprężony (produkt leczniczy) butla 40l - 6,4m3 | butle | 60
2. | Tlen Medyczny sprężony (produkt leczniczy) butla o poj.10l- 1,6m3 | butle | 30
3. | Tlen Medyczny sprężony (produkt leczniczy) butla o poj.2l- 0,43m3 | butle | 17
4. | Transport gazów medycznych w butlach | kursy | 24
5. | Najem butli na tlen medyczny o poj. 40l- 6,4m3 | butlodni | 20440
6. | Najem butli stalowych na tlen medyczny o poj. 10l- 1,6m3 | butlodni | 10220
7. | Najem butli na tlen medyczny o poj. 2l- 0,43m3 | butlodni | 6205
8. | Podtlenek Azotu (produkt leczniczy) butla o poj 10l/7kg/ | butle | 12
9. | Najem butli na podtlenek azotu o poj 10l/7kg/ | butlodni | 4015
10. | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butli o poj. 10l/7,5kg (produkt medyczny) | butle | 36
11. | Najem butli na dwutlenek węgla medyczny do laporoskopii o poj. 10l/7,5kg (produkt medyczny) | butlodni | 4015
12. | Tlen Medyczny sprężony (produkt leczniczy) butla aluminiowa z zaworem zintegrowanym o poj.10l- 2,14m3 (11l- 2,3m3).)* | butle | 20(10l))* 18(11l))*
13. | Tlen Medyczny sprężony (produkt leczniczy) butla aluminiowa z zaworem zintegrowanym o poj.5l-1,07m3) | butle | 20
14. | Tlen Medyczny sprężony (produkt leczniczy) butla aluminiowa z zaworem zintegrowanym o poj.2l- 0,4m3 | butle | 240
15. | Najem butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym na tlen medyczny o poj. 10l - 2,14m3 (11l- 2,3m3).)* | butlodni | 2190
16. | Najem butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym na tlen medyczny o poj. 5l - 1,07 m3 | butlodni | 3285
17. | Najem butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym na tlen medyczny o poj. 2l - 0,4 m3 | butlodni | 10950
RAZEM
)* właściwe zaznaczyć.
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## PAKIET NR II
Załącznik nr 5 do swz
znak sprawy: DZP.271.58.2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet III | PAKIET II
L.P | Nazwa przedmiotu zamówienia/opis | j/m | Ilość j/m | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 4x5) | VAT % | Wartość VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+8)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. Zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego (wraz z pełnym niezbędnym osprzętem), dostawa Bielsko-Biała ul.Wyzwolenia 18: pojemności 5 m3, posiada parownicę, współczynnik naturalnego parowania zbiornika nie jest większy niż 0,5% na 24 godziny, spełnia wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i jest dopuszczony do eksploatacji przez w/w Urząd. Postawienie zbiornika nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy wraz podłączeniem do istniejącej instalacji oraz odbiorami UDT, min ciśnienie robocze (zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego) - min.5 bar., max ciśnienie robocze (zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego) - max.18 bar., wydajność parownicy rzędu 50 m3/h +/- 10%.
1. | Ciekły Tlen Medyczny (produkt leczniczy) | t | 37
2. | Najem zbiornika (z instalacją, konserwacją, serwisem oraz z montażem i demontażem zbiornika) | m-cy | 12
3. | Transport ciekłego tlenu medycznego | t | 37
:Gazy medyczne , dostawa Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia : tlen medyczny, podtlenek azotu medyczny , posiadają świadectwo rejestracji a Wykonawca koncesję na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi ważne przez cały okres trwania umowy, tlen i podtlenek azotu spełniają wymagania aktualnej Farmakopei Europejskiej , dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych. Butle posiadające aktualne legalizacje, spełniające wymagania normy PN - EN1089-3 (butle do gazów, znakowania butli, kod barwny). Wykonawca posiada butle o pojemności 10l,2l na tlen medyczny wykonane w wersji stalowej i aluminiowej. Butle aluminiowe z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 2l,5l i 10l (11l), o ciśnieniu 200 bar z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min, wyjściem do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator lub inkubator transportowy. Powinny posiadać manometr lub cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawania czasu, dający możliwość odczytu ilości gazu w butli również przy zamkniętym zaworze. Butle z możliwością przenoszenia za kołpak, wyposażone w zaczep umożliwiający mocowanie butli do łóżka Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.
1. | Tlen Medyczny sprężony (produkt leczniczy) butla 40l - 6,4m3 | butle | 75
2. | Tlen Medyczny sprężony (produkt leczniczy) butla o poj.10l- 1,6m3 | butle | 100
3. | Tlen Medyczny sprężony (produkt leczniczy) butla o poj.2l- 0,43m3 | butle | 45
4. | Transport gazów medycznych w butlach | kursy | 14
5. | Najem butli na tlen medyczny o poj. 40l- 6,4m3 | butlodni | 18250
6. | Najem butli stalowych na tlen medyczny o poj. 10l- 1,6m3 | butlodni | 10950
7. | Najem butli na tlen medyczny o poj. 2l- 0,43m3 | butlodni | 4380
8. | Podtlenek Azotu (produkt leczniczy) butla o poj 10l/7kg/ | butle | 5
9. | Najem butli na podtlenek azotu o poj 10l/7kg/ | butlodni | 1460
10. | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butli o poj. 10l/7,5kg (produkt medyczny) | butle | 15
11. | Najem butli na dwutlenek węgla medyczny do laporoskopii o poj. 10l/7,5kg (produkt medyczny) | butlodni | 2920
12. | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butli o poj. 40l/26kg | butle | 23
13. | Najem butli na dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii o poj. 40l/26kg | butlodni | 4380
14. | Tlen Medyczny sprężony (produkt leczniczy) butla aluminiowa z zaworem zintegrowanym o poj.10l- 2,14m3 (11l- 2,3m3).)* | butle | 60(10l))* 55(11l))*
15. | Tlen Medyczny sprężony (produkt leczniczy) butla aluminiowa z zaworem zintegrowanym o poj.5l-1,07m3) | butle | 8
16. | Tlen Medyczny sprężony (produkt leczniczy) butla aluminiowa z zaworem zintegrowanym o poj.2l- 0,4m3 | butle | 40
17. | Najem butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym na tlen medyczny o poj. 10l - 2,14m3 (11l- 2,3m3).)* | butlodni | 10950
18. | Najem butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym na tlen medyczny o poj. 5l - 1,07 m3 | butlodni | 1825
19. | Najem butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym na tlen medyczny o poj. 2l - 0,4 m3 | butlodni | 5840
RAZEM
)* właściwe zaznaczyć.
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## PAKIET NR III
załącznik nr 5 do swz
Znak sprawy: DZP.271.58.2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET III
L.P | Nazwa nazwa przedmiotu zamówienia/opis | j/m | Ilość j/m | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 4x5) | VAT % | Wartość VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+8)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
Gazy medyczne , dostawa ul. Wyspiańskiego 21 : Mieszanina (50/50) : tlen medyczny, podtlenek azotu medyczny , posiadają dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a Wykonawca ma koncesję na obrót gazami medycznymi ważne przez cały okres trwania umowy, tlen i podtlenek azotu spełniają wymagania aktualnej Farmakopei Europejskiej . Butle posiadające aktualne legalizacje, spełniające wymagania normy PN - EN1089-3 (butle do gazów, znakowania butli, kod barwny). Wykonawca posiada butle o pojemności 10l lub 11l na mieszaninę (50/50) : tlen medyczny, podtlenek azotu medyczny wykonane w wersji stalowej i aluminiowej. 
1 | Mieszanina 50/50 tlen - podtlenek azotu - butla 10l / 2,8 m3 lub 11 l / 3,32 m3 | butla | 100
2 | Transport gazów medycznych w butlach | kursy | 24
3 | Najem butli na gaz ze zintegrowanym zaworem .(9 butli /dzień) | butlodni | 3285
4 | Najem zaworu dozujacego 3 szt. | zawór/dobę | 1095
5 | Najem stojaka z kółkami na butlę ( 3 sztuki) | stojak/dobę | 1095
6 | Jednorazowy zawór wydechowy z ustnikiem *) (pakowane po 100 szt.= 1 opakowanie) - zakup | opakowanie | 12
| RAZEM |  |  |  | 0
*) Zamawiający wymaga: Jenorazowy zawór wydechowy z ustnikiem - nie wymagający stosowania masek, - w pełni kompatybilny z zaworem dozującym (jeden producent). Konstrukcja uniemożliwia powrót wydychanego powietrza. Wraz z ofertą należy dostarczyć szczegółową instrukcję w języku polskim. Zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego, który zgodnie z instrukcją obsługi producenta nie wymaga rutynowych konserwacji i regularnych kontroli wskazanych w tejże instrukcji, polegających na rozkręceniu na części, czyszczeniu, osuszaniu, wymian zużytych elementów.
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF