** Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**

 **Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi**

91-520 Łódź, ul. Okólna 181

Centrala telefoniczna: /42/ 617 72 11; fax.: /42/ 659 03 18; Sekretariat: /42/ 659 00 11

email: clchp@centrumpluc.com.pl [www.centrumpluc.com.pl](http://www.centrumpluc.com.pl)

BDO 000035986 KRS 0000192656

 Łódź, dnia 29.09.2023 r.

l.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/22-5/23

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Pawilonie C Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi”*

***Znak sprawy: 22/ZP/TP/23***

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące zapisów treści SWZ w/w postępowania.

**Pytanie 1**

Czy budynek szpitala Pawilon C, gdzie ma być zainstalowany system SSP, spełnia kryteria PKOB i mieści się w kategorii ex 1264?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że budynek spełnia kryteria PKOB w kategorii 1264.

**Pytanie 2**

Proszę o potwierdzenie, że pętle dozorowe, na których występują moduły sterujące w lokalizacjach gdzie występują sufity podwieszane należy prowadzić na certyfikowanych uchwytach E90, w pozostałych miejscach w listwach ochronnych ognioodpornych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że pętle dozorowe, na których występują moduły należy wykonać zgodnie z normą PKN-CEN/TS 54-142020-09 lub równoważną.

**Pytanie 3**

Proszę o potwierdzenie, że pętle dozorowe, na których występują wyłącznie elementy detekcyjne należy prowadzić natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych.

**Odpowiedź:**  Tak.

**Pytanie 4**

Proszę o potwierdzenie, że projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż.?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wycena powinna być wykonana na podstawie PFU.

**Pytanie 5**

Proszę o informację czy rozdzielnica RG posiada sekcję odbiorów ppoż.?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, ze rozdzielnica RG nie posiada sekcji odbiorników p.poż.

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

 *Kierownik*

 *Działu Zamówień Publicznych*

 *Marzena Kolasa*