Załącznik nr 7c

OPIS TECHNICZNY ZAOFEROWANEGO SPRZETU

(złożyć wraz z ofertą)

W tabeli należy wypełnić każdy wiersz opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego. W tabeli zapisano minimalne wymogi Zamawiającego, Wykonawca może zaoferować parametry wyższe. Jeżeli zaoferowany sprzęt nie będzie spełniał minimalnych wymogów Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona.

CZĘŚĆ III

ZAKUP SZAFY SERWEROWEJ WPOSAŻONEJ W KONSOLĘ KVM

- Szafa dystrybucyjna 19" – 1 szt.

| Nazwa producenta | WPISAĆ: |  |
| --- | --- | --- |
| Typ, model produktu | WPISAĆ: |  |
| Parametry ogólne |  |  |
| Parametr | Charakterystyka | Parametr oferowany |
| wymiary szafy | - wysokość nie niższa niż: 42U - szerokość nie mniejsza niż: 800 mm - głębokość nie mniejsza niż 1000 mm, | - WPISAĆ: ……. U - WPISAĆ: ……… mm - WPISAĆ: ……… mm |
| konfiguracja | - drzwi przednie i tylne metalowe, jednoskrzydłowe z perforacją zapewniającą wentylację, wyposażone w zamek, możliwość demontażu drzwi, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi (instalacji drzwi, jako prawe lub lewe) - osłony boczne metalowe pełne, możliwość demontażu osłon - przepust kablowy dół i góra - belki rack’owe (nośne/montażowe), regulowane, minimum 4 sztuki (2 pary przód/tył) - numeracja jednostek U na belkach nośnych/montażowych - kółka (minimum dwa kółka z blokadą/hamulcami) - kolor szafy: jasnoszary - dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 500 kg | - OPISAĆ: - WPISAĆ (TAK/NIE): - WPISAĆ (TAK/NIE): - OPISAĆ: - WPISAĆ (TAK/NIE): - OPISAĆ: - OPISAĆ: - WPISAĆ: ……….. kg |
| wyposażenie | - odpowiedni dla gabarytów szafy zestaw wentylatorów zamontowany w panelu podsufitowym, sterowany przez termostat - półka stała, 19”, montowana co najmniej czteropunktowo do przednich i tylnych belek rackowych, minimalna głębokości 650 mm, kolor jasny szary - ilość 3 szt. - listwa zasilająca do szafy rack 19" (minimum 8 gniazd z bolcem, przewód o dł. minimum 3 m, podświetlany wyłącznik, maksymalne obciążenie 16 A - zespół oświetleniowy do szafy 19", posiadający wyłącznik, wspornik do montażu oprawy oświetleniowej na belkach nośnych w rozstawie 19" - uchwyt kablowy przeznaczony do organizowania wiązek kablowych na belkach rackowych (60 do 80 mm) x (80 do 90 mm) – ilość 10 szt. - zestaw montażowy do szaf 19” (zaczepy umieszczane w otworach belek rackowych, śruba, podkładka) – ilość 50 szt. - Panel krosowy 19", modularny 24xRJ45, ekranowany - ilość 2 szt.: - Maksymalna wysokości panelu 1U - zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek. - metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów. - przewód uziemienia - Moduły Keystone RJ45 - ilość 48 szt.: - ekranowanie: 360 stopni - Parametry elektryczne i transmisyjne zgodne z kat.6A 10GbE wg.: - ISO/IEC 11801 - EN 50173-1 - EN 60603-7-5 - IEC 60603-7-5 - PoE zgodnie z IEEE 802.3af - kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B - metody montażu modułu na kablu: beznarzędziowa - nie wymagająca specjalnych narzędzi do instalacji - złącze szczelinowe dla kabli o AWG 22 do AWG 26. - Zestaw kabli krosowych RJ45-RJ45 kat.6A STP w różnych kolorach (kolor jednolity dla danej długości): - dł. 0,25 m - 20 szt. - dł. 2,0 m - 20 szt. - Zestaw kabli krosowych RJ45-RJ45 kat.6 UTP w różnych kolorach (kolor jednolity dla danej długości): - dł. 1,0 m - 20 szt. - dł. 1,5 m - 20 szt. - dł. 2,0 m - 20 szt. - dł. 3,0 m - 20 szt. - dł. 5,0 m - 10 szt. - dł. 10,0 m - 10 szt. | - OPISAĆ: - OPISAĆ i WPISAĆ ILOŚĆ: - OPISAĆ: - OPISAĆ: - OPISAĆ i WPISAĆ ILOŚĆ: - OPISAĆ i WPISAĆ ILOŚĆ: - Panel krosowy 19", modularny 24xRJ45, ekranowany (WPISAĆ ILOŚĆ: ….. szt.) - WPISAĆ (TAK/NIE): - OPISAĆ: - OPISAĆ: - WPISAĆ (TAK/NIE): - Moduły Keystone RJ45 (WPISAĆ ILOŚĆ: ….. szt.) - WPISAĆ (TAK/NIE): - WPISAĆ (TAK/NIE): - WPISAĆ (TAK/NIE): - WPISAĆ (TAK/NIE): - WPISAĆ (TAK/NIE): - OPISAĆ: - Zestaw kabli krosowych RJ45-RJ45 kat.6A STP w różnych kolorach (kolor jednolity dla danej długości): - dł. 0,25 m - WPISAĆ ILOŚĆ: ….. szt. - dł. 2,0 m - WPISAĆ ILOŚĆ: ….. szt. - Zestaw kabli krosowych RJ45-RJ45 kat.6 UTP w różnych kolorach (kolor jednolity dla danej długości): - dł. 1,0 m - WPISAĆ ILOŚĆ: ….. szt. - dł. 1,5 m - WPISAĆ ILOŚĆ: ….. szt. - dł. 2,0 m - WPISAĆ ILOŚĆ: ….. szt. - dł. 3,0 m - WPISAĆ ILOŚĆ: ….. szt.. - dł. 5,0 m - WPISAĆ ILOŚĆ: ….. szt. - dł. 10,0 m - WPISAĆ ILOŚĆ: ….. szt. |
| wymagania w zakresie instalacji i konfiguracji szafy | - Wykonawca wykona montaż szafy wraz z jej wyposażeniem w pomieszczeniu udostępnionym przez Zamawiającego - Wykonawca przeprowadzi uruchomienie i testy wentylacji oraz konsoli KVM - Wszelkie szkody powstałe w trakcie prac montażowych pokrywa Wykonawca, przywracając elementy, urządzenia do stanu z przed wystąpienia usterki. | - WPISAĆ (TAK/NIE): - WPISAĆ (TAK/NIE): - WPISAĆ (TAK/NIE): |
| warunki gwarancji | 24 miesiące | WPISAĆ LICZBĘ MIESIĘCY: |

- Konsola KVM z monitorem LCD – 1 szt.

| Nazwa producenta | WPISAĆ: |  |
| --- | --- | --- |
| Typ, model produktu | WPISAĆ: |  |
| Parametry ogólne |  |  |
| Parametr | Charakterystyka | Parametr oferowany |
| przeznaczenie | Zarządzanie urządzeniami (komputerami/serwerami) zamontowanymi w szafie serwerowej standardu RACK 19” | OPISAĆ: |
| budowa/wyposażenie | - przystosowana do montażu w zamawianej szafie rack 19”, wyposażona w szyny montażowe - wysokość nie większa niż: 1U - wysuwany panel ze składanym monitorem LCD - klawiatury w układzie US (qwerty) - wbudowana mysz w formie panelu dotykowy (touchpad) - klawiatura i panelu dotykowy podświetlane | - OPISAĆ: - WPISAĆ (TAK/NIE): - WPISAĆ (TAK/NIE): - WPISAĆ (TAK/NIE): - WPISAĆ (TAK/NIE): - WPISAĆ (TAK/NIE): |
| parametry monitora | - rozmiar 17” - minimalna rozdzielczość: 1280 x 1024 dla formatu 4:3 - minimalna jasność: 250 cd/m2; | - WPISAĆ: rozmiar ……. ‘’ - WPISAĆ: rozdzielczość…… x ……. dla formatu 4:3 - WPISAĆ: jasność …… cd/m2 |
| porty KVM | - minimalna ilość: 8 szt. - obsługa: - monitor - złącze VGA - klawiatura i mysz – USB lub PS/2 | - WPISAĆ ILOŚĆ: ……. szt. - obsługa: - monitor - złącze VGA [WPISAĆ (TAK/NIE)]: - klawiatura i mysz – USB lub PS/2 [WPISAĆ (TAK/NIE)]: |
| inne cechy i funkcje | - wybór portu KVM poprzez OSD, skróty klawiszowe i przyciski - port USB umożliwiający podłączonym komputerom dostęp do urządzeń peryferyjnych USB - dostęp zdalny do konsoli KVM (komunikacja IP z wykorzystaniem przeglądarki internetowej) | - WPISAĆ (TAK/NIE): - WPISAĆ (TAK/NIE): - WPISAĆ (TAK/NIE): |
| bezpieczeństwo | - lokalny i zdalny dostęp rejestrowany i uwierzytelniany - szyfrowanie danych do bezpiecznego logowania użytkownika do przeglądarki - zdalna obsługa uwierzytelniania Microsoft Active Directory poprzez LDAP | - WPISAĆ (TAK/NIE): - WPISAĆ (TAK/NIE): - WPISAĆ (TAK/NIE): |
| akcesoria | kable KVM (VGA,USB) o długości nie mniejszej niż 1,8 m – minimalna ilość 4 szt. | WPISAĆ (TAK/NIE): WPISAĆ ILOŚĆ: ….. szt. |
| zasilanie | 230V 50 Hz | WPISAĆ (TAK/NIE): |
| gwarancja | 24 miesiące | WPISAĆ LICZBĘ MIESIĘCY: |

UWAGA. Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy