Szczecin, dnia 30.09.2020 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZACE PRZETARGU PN.**

„Dostawa i montaż dmuchawy do napowietrzania ścieków w komorach osadu czynnego O.Ś. Pomorzany w Szczecinie”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytanie.

**Pytanie nr 1**

Prosimy o potwierdzenie ustaleń z wizji lokalnej z dnia 29 września:

1. Nowa dmuchaw musi zasysać powietrze spoza hali. Wymagane wykonanie kanału dolotowego.

**Odpowiedź nr 1.1.**

Nowa dmuchawa musi zasysać powietrze spoza hali. Wymagane wykonanie kanału dolotowego.

1. Nowa dmuchawa musi odprowadzać powietrze z układu chłodzenia poza halę. Wymagane wykonanie kanału wylotowego.

**Odpowiedź nr 1.2.**

Nowa hala musi odprowadzać powietrze z układu chłodzenia poza halę. Tak, wymagane jest wykonanie kanału wylotowego.

1. Szerokość istniejącego fundamentu ok. 1,2 m, długości ok. 1,8 m. Nowa dmuchawa musi być trwale związana z tym fundamentem. Jeżeli podparcie nowej dmuchawy przekracza wymiar fundamentu wymagane wykonanie konstrukcji nośnej pod nową dmuchawę związanej z istniejącym fundamentem zatwierdzonej przez projektanta z uprawnieniami. Rozwiązanie projektowe musi być pisemnie zaakceptowane przez producenta dmuchawy.

**Odpowiedź nr 1.3.**

Zgodnie z pkt 3 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia „Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty na **dokonanie pomiarów na miejscu** oraz zebranie wszystkich niezbędnych informacji o systemie sterowania, zasilania i charakterze pracy instalacji tak aby oferta była kompletna. **Stopy mocujące do podłoża nowej dmuchawy należy powiązać z istniejącym fundamentem** wskazanym na dołączonym rysunku konstrukcji budynku dmuchaw. Dmuchawa winna być centralnie ustawiona na fundamencie, nie dopuszcza się przesunięć osi symetrii fundamentu.”

oraz

„Projekt wykonawczy w zakresie montażu mechanicznego, hydraulicznego oraz elektrycznego celem zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie papierowej i cyfrowej. Przy czym w projekcie wykonawczym Zamawiający wymaga **zatwierdzenia przez producenta dmuchawy sposoby jej posadowienia wraz z obudową.”**

**Pytanie nr 2**

W związku z przeprowadzoną wizja lokalną w dniu 29.09.2020 prosimy o potwierdzenie ustaleń, że:

1. Zamawiający zdemontuje ze stanowiska roboczego istniejącą dmuchawę i pozostawi do dyspozycji dostawcy dmuchawy istniejący kanał czerpni powietrza oraz kanał wyrzutowy powietrza chłodzącego dmuchawę.

**Odpowiedź nr 2.1.**

Tak, Zamawiający zdemontuje ze stanowiska roboczego istniejącą dmuchawę. Tak, pozostawi do dyspozycji Wykonawcy istniejący kanał czerpni powietrza oraz kanał wyrzutowy powietrza chłodzącego dmuchawę pod warunkiem, że zastosowanie tych elementów nie wpłynie niekorzystnie na parametry pracy oraz na wydajność orządzenia opisana w SIWZ.

1. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania powietrza chłodzącego dmuchawę do ogrzewania hali dmuchaw.

**Odpowiedź nr 2.2.**

Tak, Zamawiający nie przewiduje wykorzystania powietrza chłodzącego dmuchawę do ogrzewania hali dmuchaw.

1. Wstępny projekt zabudowy nowej dmuchawy w hali dmuchaw, który musi być przedłożony Zamawiającemu zatwierdzenia będzie zatwierdzony przez producenta dmuchawy, ale nie będzie musiał być zatwierdzony przez branżystów.

**Odpowiedź nr 2.3.**

Inwestor wymaga zgodnie z SIWZ od Wykonawcy „Projektu wykonawczego w zakresie montażu mechanicznego, hydraulicznego oraz elektrycznego celem zatwierdzenie przez Zamawiającego w formie papierowej i cyfrowej. Przy czym w projekcie wykonawczym Zamawiający wymaga zatwierdzenia przez producenta dmuchawy sposobu jej posadowienia wraz z obudową.”

Poszczególne rozdziały Projektu Wykonawczego muszą być opracowane i podpisane przez osoby do tego uprawnione.