OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
BRANŻA SANITARNA
I. Cel i podstawa realizacji

Zrealizowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu przebudowy instalacji bloku żywieniowego w zakresie branży sanitarnej między innymi: instalacji wod-kan, c.o. , c.t., wentylacji mechanicznej, gazowej, zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi, technicznymi i wykonawczymi.
Zamierzone przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie istniejącego bloku żywieniowego do obowiązujących przepisów sanitarnych, budowlanych oraz standardów wykonania tego rodzaju placówek.

Roboty należy wykonać w zgodności ze szczegółowymi zakresami zawartymi w:
1. Projekcie Architektoniczno- Budowlanym „Projekt instalacji gazowej w modernizowanym bloku żywieniowym, w zespole Szkół nr 1 w Płocku” – jednostka projektowa SART Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. Czerwonych Maków 11 – projekt instalacji sanitarnych P.W. INSBUD – BIS
2. Projekcie Wykonawczym „Przebudowa budynku w ramach zadania: „Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 1 w Płocku” – instalacja gazowa– jednostka projektowa SART Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. Czerwonych Maków 11 – projekt instalacji sanitarnych P.W. INSBUD – BIS
3. Projekcie technicznym i wykonawczym Instalacji sanitarnych „Przebudowa budynku w ramach zadania „Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 1 w Płocku”– jednostka projektowa SART Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. Czerwonych Maków 11 – projekt instalacji sanitarnych P.W. INSBUD – BIS
3.STWiOR
4.Projekcie technologii – jednostka projektowa SART Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. Czerwonych Maków 11
5.Projekcie wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, hydrantowej oraz instalacji kanalizacji deszczowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Płocku- Pracowni Projektowej Hydromont s.c – tylko w ograniczonym zakresie
W związku z tym , że ww projekt, w zakresie rozdziału wody bytowej , ppoż oraz wymiany instalacji hydrantowej w budynku nie został wykonany wcześniej, należy zrealizować go w ograniczonym zakresie w taki sposób, aby nie było konieczności w przyszłości ingerowania w przebudowane i wyremontowane pomieszczenia bloku żywieniowego.
Projekt Pracowni Projektowej Hydromont należy wykonać:
– tylko w zakresie doprowadzenia zw, cwu i cyrkulacji z pomieszczenia wodomierzowego/węzła cieplnego zlokalizowanych w segmencie B do segmentu A do miejsca wskazanego w projektach SART
-oraz instalacji ppoż hydrantowej w zakresie doprowadzenia instalacji ppoż do segmentu A oraz wykonania instalacji ppoż w zakresie wszystkich kondygnacji segmentu A również tych powyżej i poniżej bloku żywieniowego ze zmianami uwzględnionymi w projekcie SART.
6.obowiązujących normach, przepisach, wytycznych między innymi:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – COBRTI Zeszyt 5
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – COBRTI Zeszyt 6
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – COBRTI Zeszyt 7
- Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych – COBRTI Zeszyt 8
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – COBRTI Zeszyt 12
II. Stan istniejący:
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje branży sanitarnej:
- wodno-kanalizacyjną,
- ppoż,
- centralnego ogrzewania,
- gazową,
- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

III. Zakres branży sanitarnej
Zakres robót sanitarnych między innymi obejmuje przebudowę /wymianę /modernizację następujących instalacji:
1. Instalacja zimnej wody
Należy zdemontować wszystkie urządzenia oraz rurociągi nad poziomem posadzki prowadzone po wierzchu przegród budowlanych we wszystkich pomieszczeniach objętych inwestycją. Połączenia z istniejącą instalacją należy wykonać zgodnie z projektem. Instalacje należy wykonać z rur PP PN 16. Dla urządzeń wymagających zmiękczonej wody , między innymi dla zmywarki i pieca konwekcyjno-parowego, należy przewidzieć montaż zmiękczacza wody. Zmiękczacz ma być dedykowany dla danego urządzenia. Przebieg rurociągów, lokalizację przyborów i średnice pokazane zostały w dokumentacji projektowej. Przewody zaizolować otuliną z pianki PU o minimalnej grubości zgodnej z zapisami Dz.U. 2022 poz. 1225 dla współczynnika przenikania ciepła (0,035 W/mK). W przypadku innego współczynnika przenikania należy minimalną grubość izolacji przeliczyć.
2. Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji
Należy zdemontować wszystkie urządzenia kanalizacyjne oraz rurociągi nad poziomem posadzki we wszystkich pomieszczeniach objętych inwestycją. Instalacje ciepłej wody i cyrkulacji należy wykonać z rur PP PN 20 stabilizowanych wkładką aluminiową. Przebieg rurociągów, lokalizację przyborów i średnice pokazane zostały w dokumentacji projektowej. Przewody zaizolować otuliną z pianki PU o minimalnej grubości zgodnej z zapisami Dz.U. 2022 poz. 1225 dla współczynnika przenikania ciepła (0,035 W/mK). W przypadku innego współczynnika przenikania należy minimalną grubość izolacji przeliczyć.
3. Instalacja centralnego ogrzewania
W obrębie modernizowanych pomieszczeń istniejąca instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i armaturą w zakresach wskazanych w dokumentacji projektowej przeznaczona jest do demontażu i wymiany. Nową instalację poprowadzi po wyznaczonych trasach i wykonać z rur ze stali węglowej ocynkowanej przeznaczonej do instalacji grzewczych łączone poprzez zaprasowanie. Poziomy i piony izolować i dodatkowo wykonać obudowy w pomieszczeniach bloku żywieniowego i salach szkolnych zgodnie z dokumentacja architektoniczną. Izolacja ma być wykonana o minimalnej grubości zgodnej z zapisami Dz.U. 2022 poz. 1225 dla współczynnika przenikania ciepła (0,035 W/mK). W przypadku innego współczynnika przenikania należy minimalną grubość izolacji przeliczyć. Zastosować grzejniki stalowe płytowe z zasilaniem bocznym typu C, w pomieszczeniach kuchennych typu H dodatkowo zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe, w łazienkach łazienkowe. Na zasilaniu montować zawory regulacyjne dostosowane do istniejących głowic termostatycznych, zintegrowanych do SZE. W innym przypadku należy montować komplet z głowicą termostatyczną umożliwiający wykonanie blokady nastaw zgodnie z wymaganiami Partnera Prywatnego, na powrocie zawory odcinające. W miejscach gdzie zaprojektowano nowe grzejniki łazienkowe wyposażyć w zawory regulacyjne z głowicami termostatycznymi z możliwością blokady nastaw.
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej z rozdziałem na kanalizację technologiczną i sanitarną
Instalacja zewnętrzna
Przed rozpoczęciem robót zewnętrznych w tym przed zamawianiem separatora należy oczyścić kanał od studni włączeniowej do studni o rzędnych 105,67/103,85 sprawdzić rzędną istniejącej studni kanalizacji sanitarnej, do której zostanie włączona kanalizacja technologiczna i sanitarna. Kanalizację sanitarną zewnętrzną wykonać z rur PVC klasy S. Instalację kanalizacyjną technologiczną wykonać zgodnie z projektem i włączyć poprzez separator tłuszczu i zaprojektowane studzienki do studni o rzędnych (105,50/103,93). W studni S2 przewidzieć montaż zaworu zwrotnego. Lokalizacja studni i separatora została przewidziana w istniejącym parkingu, który należy na potrzeby wykonania kanalizacji częściowo rozebrać a następnie odtworzyć do stanu pierwotnego. Instalację kanalizacyjną sanitarną włączyć do studni o rzędnych (105,50/103,93) poprzez wymieniony odcinek od budynku do studni z zachowaniem istniejących rzędnych. Na kanalizacji technologicznej od budynku do pierwszej studni wykonać obsypanie rurociągów 20 centymetrową warstwą keramzytu na całej szerokości wykopu. Zwieńczenia studni dostosować zgodnie z dokumentacja projektową do rzędnych istniejących nawierzchni i wymaganego zgodnie z projektem obciążenia. Wykonać po wykonaniu warstw technologicznych nad rurami zasypkę piaskiem do rzędnej podbudowy z zagęszczeniem warstwami do wskaźnika minimum 0,98 w skali Proctora – Obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawić Inspektorowi nadzoru branży sanitarnej badania zagęszczenia zasypki piaskiem wykopów po robotach kanalizacyjnych przed ułożeniem warstw podbudowy. Na kanalizacji technologicznej od budynku do pierwszej studni wykonać obsypanie rurociągów 20 centymetrową warstwą keramzytu na całej szerokości wykopu. Po zakończeniu robót kanalizacyjnych odtworzyć podbudowę i nawierzchnię parkingu zgodnie z wytycznymi projektu/Inspektora nadzoru branży architektonicznej/budowlanej. Przejścia rur przez ścianę fundamentową wykonać w rurach osłonowych stalowych szczelnie zabezpieczonych przed napływem wod gruntowych.

Instalacja wewnętrzna
Kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC klasy N (wewnątrz budynków). Przewody instalacji: poziomy, piony i podejścia poprowadzić według tras wyznaczonych w dokumentacji projektowej, wymienić na nowe rurociągi zaznaczone w dokumentacji od studni poza obrysem budynku łącznie z pionami ponad strop pierwszego piętra. W piwnicy pod poziomem posadzki w studni betonowej zamontować przeciwzalewowy zawór zwrotny automatyczny dla ścieków zawierających fekalia domykany siłownikiem elektrycznym. Roboty skoordynować międzybranżowo.
5. Instalacja gazowa
W budynku istnieje instalacja gazowa zasilana z miejskiej sieci gazowej. Istniejącą instalację gazową należy zdemontować w zakresie bloku żywieniowego. Odbiornikami gazu po przebudowie będą: 1 kuchnia gazowa – czteropalnikowa, 2 taborety gazowe dwupalnikowe i 2 taborety gazowe jednopalnikowe Instalację gazową, w celu zasilenia urządzeń gazowych na parterze oraz piętrze bloku żywieniowego, należy zmodernizować zgodnie z dokumentacją projektową. Instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg łączonych poprzez spawanie. Włączenie do istniejącej instalacji wykonać na poziomie piwnicy. W niezależnej skrzynce na zewnątrz budynku, w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej należy zamontować zawór MAG-3 DN 40. Rury układać po wierzchu ścian w uchwytach co 1,5 m mocowanych do ścian kołkami niepalnymi. Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Urządzenia odbiorcze montować zgodnie z DTR producenta. Przed wykonaniem malowania rur należy instalację gazową poddać próbie szczelności w obecności inspektora Gazowni. Pozytywny wynik próby szczelności gazem obojętnym udokumentować protokołem z próby szczelności. Wykonać system detekcji gazu na podstawie dokumentacji branży elektrycznej.
6. Instalacja ciepła technologicznego
Roboty demontażowe i montażowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Instalacja ciepła technologicznego w związku z zastosowaniem centrali w postaci nagrzewnico – chłodnicy z bezpośrednim odparowaniem, pracującej w trybie pompy ciepła powietrze/powietrze (czynnik R410A) oraz nagrzewnicy wodnej, nie powoduje konieczności rozbudowy istniejącego węzła cieplnego o dodatkowy moduł instalacji ct. Instalację ct należy wykonać ze stali węglowej ocynkowanej łączonej przez zaprasowanie zgodnie z trasą przedstawioną w dokumentacji projektowej . Izolację wykonać jako jednowarstwową o grubości 30 mm o współczynniku przewodzenia ciepła minimum 0,035 W/3K. W przypadku większego współczynnika przewodzenia minimalną grubość izolacji należy przeliczyć. Przez ściany oddzielenia ppoż wykonać przejścia zabezpieczone do odporności ogniowej przegrody. Instalację ciepła technologicznego wyposażyć w ultradźwiękowy licznik ciepła z modułem komunikacyjnym M-BUS, który należy zintegrować z istniejącym Systemem Zarządzania Energią. Integracji ma podlegać cały obieg ct, to znaczy między innymi licznik, przylgowe czujniki temperatury, siłownik na zaworze trójdrogowym oraz pompą.
7. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Wentylacja mechaniczna
Wszystkie elementy instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach objętych przebudową należy zdemontować i poddać utylizacji. Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić szczelność i drożność murowanych kanałów wentylacyjnych. Kanały wentylacji grawitacyjnej nie wykorzystywane do usuwania powietrza należy zamurować. Kanały prowadzić według zaprojektowanych tras, które należy zweryfikować ze stanem faktycznym i w przypadku kolizji powiadomić projektanta. Wykonać je jako prostokątne z blachy ocynkowanej lub okrągłe typu spiro.
Podczas wykonywania instalacji należy wykorzystać istniejące przebicia przez stropy i dach a jeśli nie będzie to możliwe przebicia, z uwzględnieniem konstrukcji istniejących stropów gęstożebrowych, wykonać pod nadzorem projektanta konstrukcji budowlanych.
Połączenia kanałów uszczelnić, kanały zaizolować wełną mineralną grubości minimum 100 mm w płaszczu z blachy ocynkowanej.
Instalacja wentylacji jest oddzielnie zaprojektowana dla pomieszczenia kuchni i zaplecza ze zmywalnią jako niezależny system wentylacji nawiewno-wywiewnej z centralą w wentylatorni na poziomie piwnic. Sterownik centrali ma mieć możliwość komunikacji do BMS w protokole BACnet IP lub Modbusu RTU (preferowany BACnet IP) co pozwoli na integrację urządzenia do Systemu Zarządzania Energią. Nawiew odbywał się za pomocą nawiewników na okapach oraz kratek nawiewnych i anemostatów. Głównymi elementami wywiewnymi będą okapy kuchenne wyposażone w dwustopniowy proces filtracji. Czerpnia istniejąca terenowa z komorą kurzową ma zostać wyczyszczona, pomalowana i zaizolowana.
Instalacja wentylacji w pomieszczeniach stołówki, jadalni i wydawalni posiłków ma zostać wyposażona w drugą centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła umieszczoną na dachu budynku na konstrukcji wsporczej zgodnie z projektem architektonicznym. W skrzynce zasilająco – sterującej centrali wentylacyjnej należy przewidzieć sterownik z możliwością komunikacji do BMS w protokole BACnet IP lum Modbus RTU (preferowany BACnet IP) co pozwoli na integracje urządzenia z systemem Zarządzania Energią.
Skrzynki zasilająco- sterujące urządzeń wentylacyjnych mają zostać dostarczone o odpowiedniej wielkości , abo umożliwić podłączenie sterowania Siemens.
Klimatyzacja
Klimatyzacja w systemie split zostanie zamontowana w pomieszczeniu lodówek z jednostką zewnętrzną zlokalizowaną na poziomie ternu na zewnątrz budynku. Centrale wentylacyjne NW1 i NW2 wyposażone mają być w nagrzewnico/ chłodnice z bezpośrednim odparowaniem pracujące w trybie pomp ciepła powietrze/powietrze. Instalację freonową wykonać z rur miedzianych bez szwu w izolacji łączonych poprzez lutowanie lutem twardym.
Jednostki zewnętrzne central mają zostać umieszczone dla NW1- na zewnątrz budynku na fundamencie z płyt betonowych 500x500x70 według branży architektonicznej a dla NW2 na poziomie dachu na systemowych konstrukcjach wsporczych typu bigfoot. Instalację prowadzoną na zewnątrz budynku należy montować w korytach 150x100 wykonanych z blachy ocynkowanej. Koryta zamocować do płyt betonowych 50x50 cm układanych na dachu na podkładach z gumy o grubości min. 1 cm. Instalację freonową wewnątrz budynku wykonać natynkowo w korytach 100x100 z tworzywa sztucznego w kolorze jasnym. Przewody odprowadzenia skroplin z wykonać z rur PVC klejonych i odprowadzić do najbliższego syfonu odbiornika sanitarnego. Przewody prowadzić w bruzdach lub natynkowo z obudową gk.
8. Instalacja ppoż ,wody bytowej na podstawie dokumentacji projektowej Pracowni Projektowej Hydromont
Projekt Pracowni Projektowej Hydromont należy wykonać:
– tylko w zakresie doprowadzenia zw, cwu i cyrkulacji z pomieszczenia wodomierzowego/węzła cieplnego zlokalizowanych w segmencie B do segmentu A do miejsca wskazanego w projektach SART
-oraz instalacji ppoż hydrantowej w zakresie doprowadzenia instalacji ppoż do segmentu A oraz wykonania instalacji ppoż w zakresie wszystkich kondygnacji segmentu A również tych powyżej i poniżej bloku żywieniowego ze zmianami uwzględnionymi w projekcie SART.
Włączenie instalacji wykonać w piwnicy poza częścią remontowaną w rurę zimnej wody istniejącej. Należy zamontować zawór odcinający DN50 w taki sposób, aby w przypadku dalszych prac nie trzeba było zrzucać wody z instalacji hydrantowej bloku żywieniowego. Spinkę instalacji hydrantowej pod stropem I pietra również należy wykonać zgodnie z ww projektem, wyprowadzić rurociąg poza obręb bloku A i zakończyć zaworem odcinającym DN50. Poza tym Wykonawca wykona instalację hydrantową w bloku A zgodnie dokumentacją Pracowni Projektowa Hydromont. Włączenie instalacji w piwnicy należy wykonać poza częścią remontowaną Segmentu A w rurę zimnej wody istniejącej. Należy zamontować zawór odcinający DN50 w taki sposób, aby w przypadku dalszych prac na obiekcie nie trzeba było zrzucać wody z instalacji hydrantowej bloku żywieniowego. Spinkę instalacji hydrantowej pod stropem I pietra również należy wykonać zgodnie z projektem Pracowni Hydromont, wyprowadzić rurociąg poza obręb segmentu A i zakończyć zaworem odcinającym DN50. Na instalacji zasilającej blok żywieniowy w wodę zimną i ciepłą bytową zamontować zawory pierwszeństwa odpowiednich średnic zasilane elektrycznie – do uzgodnienia międzybranżowego przez Wykonawcę.
W piwnicy i na kondygnacjach naziemnych projektuje się hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe wnękowe lub natynkowe HP-25 na wąż półsztywny z wężem dł. 30m w typowych szafkach podtynkowych (HW-25W-30).
Hydranty wewnętrzne wraz z wyposażeniem powinny posiadać dopuszczenie CNBOP w
Józefowie. Zawory hydrantowe należy umieścić na wysokości ok. 1.35 m, natomiast dolną krawędź szafki hydrantowej 0.8 m od poziomu podłogi.

UWAGA:
Każdorazowo przed zakupem wyposażenia/urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi i Zamawiającemu katalogu z proponowanym do zakupu wyposażeniem/urządzeniami, w celu zaakceptowania przedstawionej wersji.
Urządzenia należy dobierać zgodnie z kartami parametrów równoważnych i przedstawić przed zamówieniem/ /wbudowaniem, w terminie zgodnym z umową, do zaakceptowania Zamawiajającemu/i/lub Użytkownikowi.
W związku z funkcjonowaniem w Zespole Szkół nr 1 Systemu Zarządzania Energią w ramach umowy o Partnerstwo Publiczno-Prywatne z firmą Siemens Wykonawca jest zobowiązany dostosowania się do podanych wymagań i montażu określonego poniżej wyposażenia niezbędnego do komunikacji i integracji zamontowanych urządzeń systemu wentylacji w ramach zadania zgodnie z obowiązującym projektem z istniejącym Systemem Zarządzania Energią(SZE).
Wymagania dla Wykonawcy:
1. Sterownik do nowej centrali wentylacyjnej powinien zapewniać komunikację z istniejącym Systemem Zarządzania Energią (SZE) zainstalowanym w obiekcie. W tym celu powinien być wyposażony w otwarty protokół komunikacyjny: BacNET IP (preferowany), Modbus RTU lub Modbus TCP.
2. W projekcie przewidziano osobny sterownik do sterowania centralami wentylacyjnymi. Preferowanym rozwiązaniem jest podłączenie AKPiA węzła (siłowników, zaworów oraz czujników) do istniejącego sterownika przez dołożenie modułów komunikacyjnych (o ile są potrzebne i zmieszczą się z istniejącej szafie AKPiA – w załączeniu projekt szafy ze wskazaniami „REZERW” na dodatkowe punkty danych). Jeżeli w szafie nie zmieści się moduł komunikacyjny lub rozbudowa szafy będzie niemożliwa, należy wykonać sterowanie węzła za pomocą sterownika kompaktowego PXC12.E.D lub PXC22.E.D i włączyć do istniejącego SZE.
3. Na czas wykonywania prac należy zabezpieczyć/zdemontować istniejące urządzenia wchodzące w skład SZE zainstalowane w instalacjach CO w tym również czujniki zawieszone w pomieszczeniach. Demontaż, zabezpieczenie przed uszkodzeniem i ponowny prawidłowy montaż leży po stronie Wykonawcy. Wszystkie urządzenia stanowiące system zarządzania energią (między innymi głowice, zawory termostatyczne/siłowniki/czujniki) należy zdemontować i oznakować w taki sposób, aby po wykonaniu przebudowy bloku żywieniowego zostały umieszczone w tych samych miejscach/pomieszczeniach co przed demontażem w tym również na dotychczasowej wysokości.
4. Podłączenie nowo zainstalowanych sterowników do SZE poprzez doprowadzenie odpowiedniego przewodu komunikacyjnego do istniejącej rozdzielnicy SZE leży po stronie Wykonawcy
5. W związku ze zmianą i rozbudową systemu wentylacji i węzła, konieczne będą prace inżynierskie po stronie Siemens (m. in. integracja nowej centrali, modyfikacja sterownia węzła -modyfikacja grafik i algorytmów sterujących w SZE). Ofertę na wykonanie zaimplementowania konkretnych rozwiązań technicznych i programistycznych w obiekcie ZS1 należy uzyskać w kontakcie z firmą Siemens. Wykonawca w składanej ofercie uwzględni koszty montażu w/w wyposażenia oraz prac inżynierskich/technicznych/programistycznych wykonanych przez/lub na zlecenie firmy Siemens celem integracji nowych urządzeń tego wymagających do Systemu Zarządzania Energią istniejącego w obiekcie.
6. Należy wykonać dokumentacje powykonawczą dotyczącą integracji nowych urządzeń do systemu SZE i przedstawić ją Zamawiającemu
 Uwagi ogólne:
1. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminu finalnego wykonania przedmiotu zamówienia. Roboty objęte zamówieniem powinny umożliwić użytkowanie bloku żywieniowego w pełnym zakresie, w tym Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć zakończenie robót odpowiednio wcześnie, aby umożliwić Użytkownikowi, do powyższego terminu uzyskać zgodę na użytkowanie z PSSE.
2. Prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby umożliwiły sprawne funkcjonowanie szkoły i w okresie wakacji administracji szkoły.
3. Jednocześnie przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zabezpieczyć posadzki, grzejniki, drzwi w jadalni oraz wydzielić szczelnie jadalnię i pomieszczenia obok jadalni na parterze od remontowanego bloku żywieniowego.
4. Nazwy markowe towarów i producentów należy traktować jako wzorcowe. Można zastosować produkty innych firm pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie będą gorsze od materiałów podanych w opisie i projekcie. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Projektanta oraz Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.
5. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. Należy dołączyć świadectwo jakości – certyfikat na znak bezpieczeństwa lub zgodności z normą, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby, instrukcje użytkowania.
6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającemu tj. Inspektorom Nadzoru wnioski materiałowe z załącznikami tj. aprobatą techniczną, atestami, deklaracjami właściwości użytkowych, itp.
7. Wykonawca nie ma obowiązku załączania kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty z ceną ryczałtową za zrealizowanie zadania. Kosztorys ofertowy należy przekazać Zamawiającemu po podpisaniu umowy w terminie zgodnym z umową.
8. Wykonawca zabezpieczy instalacje urządzeń i obiektów w miejscu prowadzenia prac i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót
9. Kierownik robót sanitarnych jest zobowiązany co najmniej 2 razy w tygodniu przebywać na budowie w terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorami nadzoru.
10.Wykonawca winien przestrzegać uwag i zaleceń jednostek uzgadniających, które są zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
11. W przypadku konieczności wykonania robót powiązanych z branżą sanitarną a dotyczącą branży budowlanej lub elektrycznej Wykonawca winien bezwzględnie sposób i zakres ww robót ustalać międzybranżowo w tym z inspektorami nadzoru branży budowlanej i elektrycznej.

Sporządziła: Monika Szałkowska