Kraków, 29.03.2023

DZ.271.18.325.2023

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 51

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.18.2023 – Remont Oddziału Onkologii z Pododdziałem Nowotworów Klatki Piersiowej w Pawilonie M-II oraz Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Pawilonie M-II i zintegrowanie z systemem Polon 6000 znajdującym się w Pawilonie M-V

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania.

BLOK nr 1

Proszę o podanie z nazwy przynajmniej dwóch przykładowych producentów i typu oprawy opisanej poniżej:
"2 x 1 x Mobilna oprawa oświetlenia miejscowego tzw. punktowa w technologii LED z uchwytem do szyny medycznej 25x10 na ramieniu przegubowo giętkim o minimalnej długości 650mm. Natężenie oświetlenia min. 120 000 lx +/-5% z odległości 0,5m, barwa światła 4500K , maksymalna moc źrodeł 18W +/- 5%. Głowica wyposażona w uchwyt do pozycjonowania. Klasa ochrony II. Oprawa zarejestrowana jako wyrob medyczny."
Czy powyższy opis jest prawidłowy? Wykonawca ma wątpliwości, biorąc pod uwagę wymagane natężenie oświetlenia w stosunku do mocy lampy - nie udało nam się znaleźć na rynku takiej lampy. Proszę o informację w tym zakresie.

Odpowiedź:

Opis lampy zawarty w projekcie a także opis parametrów techniczno- użytkowych medycznej oprawy oświetleniowej przytoczony w pytaniu i w opisie do projektu jest prawidłowy. Zamawiający wymaga dostawy mobilnej oprawy oświetleniowej zgodnej z opisem w projekcie.

Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP zakazują generalnie używania nazw własnych poza przypadkami wyraźnie w ustawie wskazanymi z tego względu Zamawiający nie poda nazw własnych Wykonawców ponieważ dokładnie wyspecyfikował swoje oczekiwania zgodnie z treścią ustawy.

- Czy Zamawiający dopuści lampę oświetlenie miejscowego o parametrach:
• Natężenie oświetlenia z odległości 0,5 m: 55 000 Lux
• Barwa światła 4300 K ± 200 K
• Maksymalna moc źródeł 12 W
• Klasa ochrony I

Odpowiedź:

Proponowane parametry lampy oświetleniowej znacząco różnią się od wymaganych / opisanych w projekcie. Zamawiający wymaga dostawy mobilnej oprawy oświetleniowej zgodnej z opisem w projekcie.



3. Jaką ilość czujek izotopowych do utylizacji należy przewidzieć w ofercie?

Odpowiedź : Należy przewidzieć 70 szt. czujek do utylizacji

BLOK nr 2

Wnoszę o zmianę projektu umowy w zakresie paragrafu 4 pkt. k) k) Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto wskazanego w §5 ust. 1 umowy. na k) Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w §5 ust. 1 umowy. Zapis proponowany przez Zamawiającego jest sprzeczny z treścią art. 5 KC nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Ponadto naliczenie kar umownych w wysokości do 40% stanowiło będzie bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego kosztem Wykonawcy oraz doprowadzenie Wykonawcy do bankructwa.

Odpowiedź:

Ustalony limit wysokości kar jest limitem maksymalnym, a nie docelowym.

BLOK nr 3

PYTANIA - GAZY MEDYCZNE 
W opisie do jednostek zaopatrzenia medycznego dla II piętra występuje zapis dotyczący wyposażenia: 
„Czterocyfrowy zegar z kolorowym wyświetlaczem LED do 24-godzinnego panelu
wyświetlacza w czasie rzeczywistym. Wyświetlanie 7 - segmentowych diod
LED w kolorze czerwonym - zielonym - pomarańczowym - niebieskim o
wysokości cyfr 10 mm. Zegar z kilkoma funkcjami - przełączanie między
trybem wyświetlania i ustawiania.”

Czy Inwestor wyrazi zgodę na dostarczenie paneli medycznych bez tego elementu wyposażenia gdyż występuje on w ofercie tylko jednego dostawcy tych urządzeń.

Odpowiedź: Panele medyczne muszą spełniać funkcje do jakiej zostały zaprojektowane, Zamawiający przychyla się do sugestii Wykonawcy i dopuszcza panele medyczne nie wyposażone z zegar.

BLOK nr 4

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuści panele nadłóżkowe innych firm, niż opisane w dokumentacji, które spełnia wyłącznie w tej konfiguracji firma Mz Liberec a.s.? Prosimy o zmianę tak szczegółowych opisów.

Odpowiedź: Z informacji otrzymanych z rynku producentów medycznych, jakie są ogólnie dostępne Zamawiający informuje, że na rynku Europejskim są też inni producenci sprzętu medycznego, którzy pozwalają Zamawiającemu uzyskać oczekiwaną funkcjonalność.

Jak wskazuje ugruntowane orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający, jako gospodarz postępowania ma pełne uprawnienie do ustanawiania wymogów realizacji zadania w taki sposób, który pozwoli mu na kompleksowe osiągnięcie celu, jaki zamierza osiągnąć (sygn. akt KIO 358/19). Obowiązek zachowania zasady uczciwej konkurencji nie oznacza, iż Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w sposób odzwierciedlający jego potrzeby. Zamawiający nie ma także obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na ryku w danej branży. Dokonując opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający nie ma obowiązku czynienia tego w sposób najbardziej dogodny dla ewentualnych wykonawców (sygn. akt KIO 71/21). Zamawiający, jako podmiot dokonujący zakupów, jest uprawniony do określenia swoich oczekiwań dotyczących przedmiotu zamówienia, jego cech i funkcjonalności. Każde z takich wymagań w większym lub mniejszym stopniu ogranicza konkurencję, jednak tak długo, jak wymagania te są podyktowane obiektywnie uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, a ich celem nie jest zawężenie kręgu wykonawców mogących je wykonać, to Zamawiający jest uprawniony do ich sformułowania. Nie jest natomiast celem systemu zamówień publicznych i obowiązującej w nim zasady uczciwej konkurencji, umożliwienie uzyskania zamówienia wszystkim wykonawcom działającym w danej branży, bez względu na to, jakie cechy i właściwości ma przedmiot zamówienia, który mogą lub chcą zaoferować i bez uwzględnienia potrzeb Zamawiającego. To bowiem Zamawiający jest uprawniony do określenia tego co, zamierza nabyć i jeśli tylko nie stawia wymagań, które mają za cel ograniczenie konkurencji, nie zaś zrealizowanie jego potrzeb, to nie można mu w drodze środków ochrony prawnej nakazywać, aby nabył produkty lub rozwiązania, które jego potrzeb nie zaspokoją. Natomiast okoliczność, że dany Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć produktów spełniających wymagania określone przez Zamawiającego, nie może być automatycznie utożsamiana z naruszeniem konkurencji. Tym bardziej nie można utożsamiać z takim naruszeniem sytuacji, w której Wykonawca jest w stanie dostarczyć produkty zgodne z wymaganiami Zamawiającego, ale zaoferowanie innych produktów pozwoliłoby na złożenie korzystniejszej (np. bardziej konkurencyjnej cenowo) oferty  (sygn. akt KIO 350/21).


2. Prosimy Zamawiającego o wskazanie innych producentów paneli nadłóżkowych niż produkty firmy Mz Liberec a.s. ponieważ dystrybutor tej firmy odmówił nam złożenia oferty cenowej.

Z informacji otrzymanych z rynku producentów medycznych, jakie są ogólnie dostępne Zamawiający informuje, że na rynku Europejskim są też inni producenci sprzętu medycznego, którzy pozwalają Zamawiającemu uzyskać oczekiwaną funkcjonalność.

Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP zakazują generalnie używania nazw własnych poza przypadkami wyraźnie w ustawie wskazanymi z tego względu Zamawiający nie poda nazw własnych Wykonawców ponieważ dokładnie wyspecyfikował swoje oczekiwania zgodnie z treścią ustawy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wedle jego wiedzy jest co najmniej kilku innych  producentów wyrobu spełniającego wszystkie wymogi SWZ.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania paneli nadłóżkowych, składających się z funkcjonalności zgodnych z przeznaczeniem panela nadłóżkowego zgodnie z definicją tego produktu. Prosimy o określenie minimalnej ilości i typów gazów medycznych oraz gniazd elektrycznych IT, określenie ilości i typów oświetleń, określenie wyposażenia dodatkowego takiego jak szyny medyczne, półki itp. Wymaganie przez Zamawiającego np. zegara LCD w panelu nadłóżkowym jest niezgodne z jego przeznaczeniem i zapisami obowiązujących norm w zakresie paneli tj. EN 11197. Ten wyrób służy do udostępniania i podawania Pacjentom energii elektrycznej, gazów medycznych oraz światła, najpewniej ten produkt nie służy do mierzenia czasu RTC.

Odpowiedź: Minimalne wymagania określające parametry techniczne i infrastrukturę paneli zostały opisane w dokumentacji projektowej.
Zamawiający przychyla się do sugestii Wykonawcy i dopuszcza panele medyczne nie wyposażone z zegar. Ostateczny wygląd i funkcjonalność paneli medycznych, z zachowaniem minimalnych wymagań opisanych w dokumentacji projektowej, należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora

ds. Techniczno -Eksploatacyjnych