załącznik nr 2 do SWZ

Dostawa , montaż zbiornika tlenu medycznego typ. SCS 11/18,5 bar

- Dane zbiornika: pojemność ok. 11000 brutto zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej, zewnętrzny stal węglowa, izolacja : próżnia/perlit z zaworem odpowietrzającym

- Parownica 2szt typ SG 50 HF (118 m3/godz. dla jednej)

- Transport zbiornika i parownic do miejsca posadowienia (Piła)

- Montaż zbiornika i 2szt parownic na istniejącym fundamencie spełniającym wymogi  (wym. 350x550 cm)

- Połączenie zbiornika z parownicami zewnętrznymi wraz z zaworem bezpieczeństwa, zaworem kulowym i instalacją odgromową

- Przeszkolenie pracowników obsługujących zbiornik w dniu rozruchu po zakończeniu prac instalacyjnych i podłączeniowych zbiornika z budowlami Szpitala.

- Wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia elektrycznego do tankowania ciekłego tlenu z cysterny (pompa). Podczas tankowania zbiornika musi być zapewniona przy fundamencie możliwość podłączenia autocysterny do zasilania o mocy 400V tzw. siła (przewód o przekroju co najmniej 5x6mm2 z gniazdem 63 (3P+N+PE), zabezpieczenie - bezpiecznik 63A) – wykonanie po stronie Zleceniodawcy

- Po zakończeniu prac instalacyjnych zbiornika przekazanie Wykonawcy dokumentacji wymaganej przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wykonanie instalacji rurociągu od zbiornika tlenu medycznego poprzez rozprężalnie do pomieszczenia piwnicy budowli Szpitala

- Wykonanie wg PN-EN ISO 7396-1 z póź.zm oraz aktualnymi normami o wyrobach medycznych

- Poprowadzenie rurociągu, który jest wyrobem medycznym φ28mmx1.5mmod zbiornika przez pomieszczenie rozprężalni tlenu do piwnicy budynku Szpitala i wpięcie w istniejącą instalację (zalecana wizja lokalna)

- Połączenie nowego zbiornika z istniejącym tak aby mogły pracować niezależnie

- Trasa prowadzenie rurociągu będzie częściowo na powietrzu a częściowo w ziemi i pod pasem drogowym ( zalecane dodatkowe zabezpieczenie rurociągu)

- W budowlach Szpitala odpowiednie mocowanie rurociągu za pomocą uchwytów

- Prowadzenie prac instalacyjnych tak aby nie zakłócać pracy Szpitala w dostawie tlenu medycznego.

- Jeżeli miała by nastąpić przerwa w funkcjonowaniu stacji redukcyjnej w rozprężalni i dostawy tlenu do Szpitala, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zleceniodawcy z kilku dniowym wyprzedzeniem.

- W przypadku planowanej przerwy w dostawie tlenu do budowli Szpitala, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 3 reduktorów butlowych w celu zabezpieczenia dostaw tlenu (butle z tlenem zapewnia Zamawiający)

- Dokonanie próby szczelności instalacji oraz wytrzymałościowej jak również wydmuchanie z nowo zainstalowanego odcinka rurociągu elementów które mogły powstać w momencie montażu.

- Po zakończeniu prac instalacyjnych i podłączeniowych dostarczenie dokumentacji powykonawczej razem z certyfikatami na zastosowane materiały instalacyjne. Przeszkolenie pracowników odnośnie obsługi nowo powstałej instalacji pomiędzy zbiornikami a pomieszczeniem rozprężalni.

Wykonanie fundamentu pod zbiornik tlenu medycznego wraz z pracami budowlanymi

- Sporządzenie projektu fundamentu pod zbiornik tlenu medycznego i 2szt parownic oraz jego wykonanie (miejsce wskazane przez Wykonawcę) o wymiarach zewnętrznych min. 325cmX440cm i grubości 100cm (do ustalenia z dostawcą zbiornika) siatka zbrojeniowa górą i dołem, 10cm wystawić ponad poziom gruntu

- Wykonanie wykopów pod fundament, montaż słupków ogrodzeniowych

- Wykonanie ogrodzenia wysokości 2m na około nowego fundamentu oraz wymiana i montaż w istniejącym zbiorniku.

- Wykonanie przekopu od zbiornika przez pas drogowy wycięcia i wykopu w asfalcie na szer. 80cm na łącznym odcinku ok. 2600cm i głębokości 110cm (w tym ok. 1000 cm w pasie drogowym) – zalecana wizja lokalna

- Odtworzenie asfaltu oraz przekopu

- Wykonanie przewiertu w fundamencie z wykopu do budynku Szpitala otwornicą φ100mm

- Po zakończeniu prac budowlanych dostarczenie dokumentacji powykonawczej razem z certyfikatami na zastosowane materiały budowlane i instalacyjne.