        Załącznik nr 2

Budynek przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku pełni funkcję użyteczności publicznej, występują
w nim przede wszystkim pomieszczenia biurowe, gabinety lekarskie i pomocnicze (techniczno-gospodarcze). Cała powierzchnia wewnętrzna budynku wynosi 10.400 m². Budynek wyposażony jest systemy SSP oraz DSO :

SSP - Centralę CSP zainstalowano w pomieszczeniu obok wejścia głównego na parterze budynku w pomieszczeniu ochrony. Do tego pomieszczenia sprowadzane są sygnały ze wszystkich kondygnacji budynku. Instalacja sygnalizacji pożaru została wykonana w oparciu o urządzenia systemu zabezpieczeń firmy SCHRACK SECONET z centralką typu Integral IP. W systemie zastosowano dwie centrale sygnalizacji pożarowej B5-SCU-CP z zewnętrznym polem obsługi
i drukarką systemową. System sygnalizacji pożaru Integral IP jest systemem mikroprocesorowym, umożliwiającym osiągnięcie bardzo wysokiej czułości i niezawodności pracy instalacji dzięki zastosowaniu w module centrali szybkich procesów najnowszej generacji, pracujących w oparciu
o unikalny algorytmy, analizujęce spływające z detektorów informacje o aktualnym stnie chronionych pomieszczeń. Centrala systemu SSP współpracuje z następującymi urządzeniami ochrony przeciwpożarowej: Urządzenie Automatycznej Transmisji Alarmu UATA do lokalnej jednostki PSP. Centrala CSP systemu SSP przekazuje do nadajnika 2 sygnały – sygnał Alarmu pożarowego II stopnia oraz sygnał uszkodzenia ogólnego CSP.
Zestawienie urządzeń:

LP	SYMBOL	OPIS POZYCJI	ILOŚĆ
1	B5-SCU	B5-Redundantna centrala z drzwiami pełnymi + zasilacz B5-PSU (7A)	1
2	B5-SCU-CP	B5-Redundantna centrala z wyc. i drukarką + zasilacz B5-PSU (7A)	1
3	B5-CII-PL	B5-Redundantna wewnetrzne pole obsługi MAP PL	1
4	B5-DX12	B5-DX12 Redundantna karta linii pętlowych * -line, do 500 elementów	8
5	B5-MRI16	B5-MRI16 karta przekaźnikowa z magistralą sterującą	1
6	B3-0M8	B3-0M8 Redundantna karta sterująca – 8 wyjść nadzorowanych	1
7	B5-NET4-485	Redundantna karta sieciowa IP B5-NET4-485	1
8	B5-NET2-485	Redundantna karta sieciowa IP B5-NET2-485	1
9	KUP 9RJ45	Adapter komunikacyjny RJ45	4
10	B3-REL16	B3-REL16 Karta przekaźnikowa	1
11	ST-SET REL16 W	Wtyczki REL16 z wyjściami kątowymi	2
12	SD-CARD	Karta pamieci SD 512 MB	2
13	B3 BLIND	Maskownica wolnych slotów Integral IP	9
14	AKKU 40	Akumulator 12 V 40 Ah	4
15	CUBUS MTD 533X	CUBUS MTD 533X interaktywna czujka wielokryteryjna (TF1-TF9)	1166
16	USB 501-1	Gniazdo standardowe USB 501-1	1166
17	MCP545X-1R-PL	Przycisk pożarowy MCP545X-1R-PL natynkowy, IP24	34
18	BX-0214	Moduł wejścia/wyjścia BX-0214, 4we, 2wy (60W) z funkcją failsafe	35
19	GEH MOD2 IP66	Obudowa modułu IP66 dla BX-REL4/BX-0214	35
20	BX-UPI	Wskaźnik zadziałania BX-UPI, elektronika	547
21	PIG	Obudowa wskaźnika zadziałania	547
22		System wizualizacji INPRO BMS	1
23		Zestaw PC	1
24	ZSP 135-D-5A-3	Zasilacz 24V/5A, z miejscem na 2 akumulatory 40Ah, zasilanie urządzeń dodatkowych	2
25	AK 40	Akumulator 40Ah	4
26	AS367	Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, optyka typu flash, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 106dB, IP65	1
27	SA-K5	Sygnalizator akustyczny	9
28	PIP-1A	Puszka przyłączeniowa, przelotowa	9

DSO - Dźwiękowy system ostrzegawczy wykonano w oparciu o urządzenia systemu MultiVES, firmy Ambient System Sp. z o.o., całkowicie zgodnego z wymogami norm zharmonizowanych, dotyczących dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Głownym zadaniem systemu DSO jest realizacja zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania osób przebywających w obiekcie o zagrożeniu, w sposób automatyczny po otrzymaniu sygnałów z systemu sygnalizacji pożarowej SSP lub w sposób ręczny przy uzyciu mikrofonu strażaka. Dźwiekowy system ostrzegawczy obejmuje swoim zakresem cały obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia, w których przewiduje się przebywanie osób.
Zestawienie materiałów podstawowych:

Lp.	Typ	Opis	Ilość
1	ABT-CU-11LP	Jednostka kontroli (11slotów kontrolnych)	1
2	ABT-CU-11LCD	Jednostka kontrolna z LCD (11 slotów kontrolnych)	1
3	ABT-xCTRLN-4	Karta kontroli 4 linii głośnikowych	2
4	ABT-xCTRLN-2	Karta kontroli 2 liniigłośnikowych	9
5	ABT-xLogIN-8c	Karta 8 wejść logicznych (slot kontrolny)	1
6	ABT-DFMS	Mikrofon strażaka	1
7	ABT-DMS	Mikrofon strefowy	1
8	ABT-EKB-20M	Rozszerzenie mikrofonu (20 klawiszy)	2
9	ABT-ISLE	Interfejs Audio / RS 485	4
10	ABT-PA8160B (8CH)	Wzmacniacz mocy 8*160W (klasa D)	3
11	ABT-PSM48	Menadżer zasilania	1
12	ABT-PS48800	Zasilacz	3
13	ABT-PF4	Rama zasilaczy systemowych	1
14	AKU 80-12	Akumulator 12V 80Ah	4
15	RACK 19" 42U	Szafa RACK 42U (600*800 mm)	1
16	RACK 19" 42U	Szafa RACK 42U - montaż	1
17	ABT-S206	Kompletny Sufitowy Głośnik Pożarowy Moc: 6W, 100V, (średnica 20 cm)	148
18	ABT-W6	Naścienny, estetyczny Głośnik Pożarowy Moc: 6W, 100V	409
19	LD Systems CDMP 1	Odwarzacz multimedialny CD, USB, SD, MP3	1
20	GALANZ	Klimatyzator kpl	1
21		Okablowanie kpl	1
22	NIEDAX	Listwy kpl	1
23		Kołki, materiały pomocnicze kpl	1