Analiza środowiskowo-ekonomiczna

25.03.2021
Spis treści:

1. Dane budynku	
2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej	
3. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji	
4. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody	
5. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii	
6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii	
7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku	

8. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię	
9. Zestawienie kosztów inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat	

1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: BUDYNEK BIUROWY	
Adres budynku: OLEŚNICA, KRZYWOUSTEGO 30 	
Nazwa inwestora: OSADKOWSKI S.A.	
Adres inwestora: BIERUTÓW, KOLEJOWA 6	

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Użyteczności publicznej	
Strefa klimatyczna: II	
Stacja meteorologiczna: Wrocław	
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=637,00 m2	
Powierzchnia netto A=637,00 m2	
Kubatura po obrysie zewnętrznym Ve=2522,10 m3	
Kubatura ogrzewana budynku V=1844,98 m3	
Liczba kondygnacji: 1	

2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej

Lp.	Nazwa systemu	Wariant projektowany	Wariant alternatywny	
1	Opis ogólny	instalacja CO i CWU - kocioł olejowy kondensacyjny	CO i CWU - pompa ciepła powietrzel/woda	
2	System ogrzewania	TAK, Źródło 'KOCIOŁ NA OLEJ OPAŁOWY' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opałowy o wH=1,10, typu Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe, z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej do 50kW o sprawności wytwarzania hH,g=0,87, Ogrzewanie wodne z grzejn. członow. lub płytowymi w przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem thermostat. PI... o sprawności regulacji hH,e=0,93, C.o. z lokal. źródła ciepła usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, armaturą i urządzen. w przestrz. ogrzew.  o sprawności przesyłu hH,d=0,96, System ogrzewania bez zasobnika ciepła o sprawności akumulacji hH,s=1,00.	TAK, Źródło o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, typu Pompy ciepła powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie (35/28oC) o sprawności wytwarzania hH,g=3,00, Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym P o sprawności regulacji hH,e=0,91, C.o. z local. źródła ciepła w ogrzew. budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzen. w przestrz. nieogrzew.  o sprawności przesyłu hH,d=0,90, System ogrzewania bez zasobnika ciepła o sprawności akumulacji hH,s=1,00.	
3	System wentylacji	TAK, z przewagą wentylacji typu 'Wentylacja mechaniczna' o strumieniu powietrza Vsup=470,09 m3/h, Vex=470,09 m3/h.	TAK, z przewagą wentylacji typu 'Wentylacja mechaniczna' o strumieniu powietrza Vsup=470,09 m3/h, Vex=470,09 m3/h.	
4	System ciepłej wody	TAK, Źródło 'KOCIOŁ NA OLEJ OPAŁOWY' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opałowy o wW=1,10, typu Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim, o mocy do 50 kW o sprawności wytwarzania hW,g=0,85, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przew. rozprowadzającymi izolowanymi o sprawności przesyłu hW,d=0,70, Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawności akumulacji hW,s=0,85.	TAK, Źródło o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, typu Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie o sprawności wytwarzania hW,g=2,60, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i przew. rozprowadzającymi izolowanymi o sprawności przesyłu hW,d=0,80, Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawności akumulacji hW,s=0,85.	

3. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji

3.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa	Udział %	hH,tot	Hu	Jedn.	QK,H [kWh/rok]	Zużycie paliwa B	Jedn.	
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	-	-	1,00	kWh/kWh	2680,9	2680,9	kWh/rok	
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opałowy	100,0	0,78	10,08	kWh/l	35704,9	3542,2	l/rok	

3.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

Rodzaj paliwa	Udział %	hH,tot	Hu	Jedn.	QK,H [kWh/rok]	Zużycie paliwa B	Jedn.	
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	100,0	2,46	1,00	kWh/kWh	11287,5	11287,5	kWh/rok	

3.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego

Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

4. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody

4.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa	Udział %	hW,tot	Hu	Jedn.	QK,W [kWh/rok]	Zużycie paliwa B	Jedn.	
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	-	-	1,00	kWh/kWh	51,3	51,3	kWh/rok	
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opałowy	100,0	0,51	10,08	kWh/l	5899,1	585,2	l/rok	

4.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

Rodzaj paliwa	Udział %	hW,tot	Hu	Jedn.	QK,W [kWh/rok]	Zużycie paliwa B	Jedn.	
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	100,0	1,77	1,00	kWh/kWh	1687,5	1687,5	kWh/rok	

4.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego

Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu przygotowania ciepłej wody

5. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii

Wykres zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku projektowanym
	
Wykres zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku ze źródłami alternatywnymi
	
Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku

6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii
Informacje uzupełniające:...

6.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i wentylacji	
Rodzaj paliwa	Jedn.	SO2	NOX	CO	CO2	PYŁ	SADZA	B-a-P	
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	kg/kWh	0,009100	0,002300	0,000690	0,812000	0,001500	0,000003	0,000000	
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opałowy	kg/m3	8,550000	5,000000	0,600000	1650,000000	1,800000	0,000000	0,000000	
System przygotowania ciepłej wody	
Rodzaj paliwa	Jedn.	SO2	NOX	CO	CO2	PYŁ	SADZA	B-a-P	
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	kg/kWh	0,009100	0,002300	0,000690	1,000000	0,001500	0,000003	0,000000	
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opałowy	kg/m3	8,550000	5,000000	0,600000	1650,000000	1,800000	0,000000	0,000000	

6.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

System ogrzewania i wentylacji	
Rodzaj paliwa	Jedn.	SO2	NOX	CO	CO2	PYŁ	SADZA	B-a-P	
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	kg/kWh	0,009100	0,002300	0,000690	0,812000	0,001500	0,000003	0,000000	
System przygotowania ciepłej wody	
Rodzaj paliwa	Jedn.	SO2	NOX	CO	CO2	PYŁ	SADZA	B-a-P	
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	kg/kWh	0,009100	0,002300	0,000690	1,000000	0,001500	0,000003	0,000000	

7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku

7.1. Budynek projektowany

System	Jedn.	SO2	NOX	CO	CO2	PYŁ	SADZA	B-a-P	
System ogrzewania i wentylacji	kg/rok	54,6820	23,8769	3,9751	8021,4776	10,3973	0,0072	0,0001	
System przygotowania ciepłej wody	kg/rok	5,4705	3,0441	0,3865	1016,9282	1,1304	0,0001	0,0000	
	
Całkowita emisja w budynku	Jedn.	SO2	NOX	CO	CO2	PYŁ	SADZA	B-a-P	
	kg/rok	60,1525	26,9211	4,3617	9038,4058	11,5276	0,0074	0,0001	

7.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

System	Jedn.	SO2	NOX	CO	CO2	PYŁ	SADZA	B-a-P	
System ogrzewania i wentylacji	kg/rok	102,7159	25,9612	7,7884	9165,4209	16,9312	0,0305	0,0006	
System przygotowania ciepłej wody	kg/rok	15,3561	3,8812	1,1644	1687,4859	2,5312	0,0046	0,0001	
	
Całkowita emisja w budynku	Jedn.	SO2	NOX	CO	CO2	PYŁ	SADZA	B-a-P	
	kg/rok	118,0720	29,8424	8,9527	10852,9068	19,4624	0,0350	0,0007	

8. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

8.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa	Projektowany	Alternatywny	
Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok	14856,22	6772,48	
Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych %	-	54,41	
Koszty inwestycyjne KH,I zł	73800,00	123000,00	
Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych %	-	-66,67	
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2rok	23,32	10,63	
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2	115,86	193,09	
Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok	-	8083,74	
Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT	-	6,09	
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem eksploatacyjnym i nie korzystne pod względem inwestycyjnym	

8.2 Analiza systemu przygotowania ciepłej wody

Nazwa	Projektowany	Alternatywny	
Koszty eksploatacyjne KW,E zł/rok	2219,54	1012,49	
Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych %	-	54,38	
Koszty inwestycyjne KW,I zł	6150,00	6150,00	
Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych %	-	0,00	
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2rok	3,48	1,59	
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2	9,65	9,65	
Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok	-	1207,05	
Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT	-	0,00	
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem eksploatacyjnym 	

8.5 Analiza zbiorcza opłacalności

Nazwa	Opłacalność	SPBT	
System ogrzewania i wentylacji	nie	6,09	
System przygotowania ciepłej wody	nie	0,00	

9. Zestawienie kosztów inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wykres zestawienia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Przedział czasowy	Wariant projektowany	Wariant alternatywny	
	Koszty inwestycyjne [zł]	Koszty eksploatacyjne [zł]	Koszty inwestycyjne [zł]	Koszty eksploatacyjne [zł]	
0	79950,00	-	129150,00	-	
1	79950,00	34151,52	129150,00	15569,94	
2	79950,00	51227,28	129150,00	23354,91	
3	79950,00	68303,04	129150,00	31139,88	
4	79950,00	85378,80	129150,00	38924,85	
5	79950,00	102454,56	129150,00	46709,82	
6	79950,00	119530,32	129150,00	54494,79	
7	79950,00	136606,08	129150,00	62279,76	
8	79950,00	153681,84	129150,00	70064,73	
9	79950,00	170757,60	129150,00	77849,70	
10	79950,00	187833,36	129150,00	85634,67