Załącznik nr 5 b do Umowy Sygn. akt 05/DI/24/KŁ – Zakres czynności w ramach Usługi Serwisu hybrydowego węzła ciepłowniczego/cieplnego  i pomp ciepła

- Wykonawca przeprowadzi czynności niezbędne do rozpoczęcia podawania czynnika grzewczego na początek sezonu grzewczego oraz zakończenia podawania czynnika grzewczego na koniec sezonu grzewczego, w terminie 48 godzin od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego.

- Standardowe materiały eksploatacyjne takie jak np. uszczelki, pasty uszczelniające itp. niezbędne do prawidłowego działania urządzenia, Wykonawca zapewni we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia określonego Umową. Natomiast, części zamienne niezbędne do dokonania naprawy, (w przypadku gdy nie jest to naprawa gwarancyjna lecz uszkodzenie mechaniczne czy akt wandalizmu)  Wykonawca zapewni po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym a koszty tych materiałów i części poniesie Zamawiający. Rozliczane one będą na podstawie odrębnej faktury.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 letniej gwarancji na zamontowane urządzenie oraz gwarantuje w tym okresie wykonanie Serwisu oraz prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych tj. wszelkich prac mających na celu utrzymanie hybrydowego węzła cieplnego i pomp ciepła w sprawności przez całą dobę.  W związku z powyższym wszelkie koszty materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych niezbędnych do dokonania naprawy, Wykonawca ponosi do końca trwania okresu gwarancji i rękojmi.

- Jeśli udzielona Wykonawcy gwarancja producenta jest krótsza niż zadeklarowana przez Wykonawcę lub w jakikolwiek sposób ograniczona, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym do końca zadeklarowanego okresu gwarancji i w zakresie wynikającym z  Umowy wraz z załącznikami. Brak gwarancji producenta nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej gwarancji.

- Naprawy wynikłe z dewastacji oraz czynników zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy ponosi Zamawiający.

| Lp. | Rodzaj czynności eksploatacyjnej | Częstotliwość prac |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ewidencja wizyt kontrolnych i przeprowadzonych działań eksploatacyjnych w książce przeglądu węzła | Podczas każdej wizyty |
| 2 | Wzrokowa i słuchowa ocena stanu technicznego węzła (przecieki, wykwity, głośna praca pomp i siłowników) | Podczas każdej wizyty |
| 3 | Sprawdzenie szczelności systemu | Podczas każdej wizyty |
| 4 | Sprawdzenie temperatur strony pierwotnej i wtórnej w odniesieniu do nastaw | Raz na kwartał |
| 5 | Sprawdzenie ciśnień strony pierwotnej i wtórnej | Raz na kwartał |
| 6 | Sprawdzenie pracy regulatora pogodowego | Raz na kwartał |
| 7 | Sprawdzenie działania liczników ciepła poprzez odczytanie podstawowych parametrów | Raz na kwartał |
| 8 | Sprawdzenie pracy układów regulacyjnych | Raz na kwartał |
| 9 | Sprawdzenie pracy regulatora różnicy ciśnień | Raz na kwartał |
| 10 | Sprawdzenie stanu czystości filtrów i odmulaczy | Raz na kwartał |
| 11 | Sprawdzenie armatury odcinającej i regulacyjnej (zamknięcie i otwarcie każdego zaworu) | Raz na kwartał |
| 12 | Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa | Raz na kwartał |
| 13 | Sprawdzenie naczynia przeponowego | Raz na kwartał |
| 14 | Sprawdzenie szczelności wymienników | Raz na kwartał |
| 15 | Parametryzacja siłowników | Raz na kwartał |
| 16 | Serwisowanie trzpienia zaworów regulujących | Raz na kwartał |
| 17 | Uzupełnienia zładu c.o. przed rozpoczęciem sezonu grzewczego | Raz w roku na wniosek Zamawiającego po potwierdzeniu gotowości instalacji |
| 18 | Korekta nastaw krzywej grzewczej lub temperatury załączenia/wyłączenia węzła | Na wniosek Zamawiającego |
| 19 | Włączenie i wyłączenie węzła w zakresie c.o. i c.t | Na wniosek Zamawiającego |
| 20 | Dbanie o czystość węzła oraz pomieszczenia węzła | Podczas każdej wizyty |
| 21 | Sprawdzenie ciśnienia w przestrzeni gazowej naczynia w zbiorczego | Raz w roku |
| 22 | Wykonywanie pomiarów elektrycznych | Raz w roku |
| Pompy ciepła |  |  |
| 23 | Kontrola szczelności układu chłodniczego pomp ciepła i dolnego źródła | Raz w roku |
| 24 | Kontrola naczyń w zbiorczych i ciśnienia w obiegu pierwotnym i wtórnym pomp ciepła | Podczas każdej wizyty |
| 25 | Kontrola mocowania przyłączy elektrycznych | Raz w roku |
| 26 | Kontrola łańcucha zabezpieczeń sprężarki | Raz w roku |
| 27 | Kontrola elektronicznego czujnika przepływu | Raz w roku |
| 28 | Kontrola pompy pod kątem nietypowych odgłosów pracy | Podczas każdej wizyty |

Czynności zmierzające do usunięcia ewentualnych awarii będą podejmowane nie później niż w ciągu 12 godzin od otrzymania wezwania do naprawy lub stwierdzenia awarii.

W trakcie prowadzenia serwisu należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta urządzeń wbudowanych w węźle ciepłowniczym/cieplnym.