OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Do zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej, spinającej sieć w punktach W1,W2,W3 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Płużnicy.

Adres: 87-214 Płużnica, gmina Płużnica, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie

Obręb 0011 Płużnica, dz.nr, nr :150/6;134/4; 139; 110; 173; 97/6; 134/3;157/1;120/3.

Etap I – budowa sieci wodociągowej 110 PE z zasuwami i hydrantami na dz. 97/6, 173, 150/6 – zgodnie z załącznikiem do niniejszego opracowania Etap I

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

1. Istniejący stan zagospodarowania terenu:

-działki, na których prowadzona będzie budowa, to drogi gminne oraz tereny gminne, nieużytki,

-działki w pasie dróg gminnych, o nawierzchni gruntowych.

W obszarze przedmiotowych działek zlokalizowane są:

-podziemne kable i nadziemna sieć energetyczna,

-podziemne kable telekomunikacyjne,

-kanały sieci sanitarnej dz200 i wodociągowej dz110.

-gazociąg średnioprężny gs180.

Działki stanowią własność Inwestora tj. Gminy Płużnica lub posiada prawo do dysponowania nimi.

2.Warunki gruntowo-wodne terenu inwestycji.

Z analizy warunków geologicznych wynika, że podłoże gruntowe w strefie posadowienia przewodów wodociągowych jest niejednorodne o zmiennych właściwościach fizykomechanicznych gruntów. Występują grunty nasypowe, piaski, gliny, gliny piaszczyste. Woda gruntowa poniżej posadowienia przewodów i kanałów. Jedynie w obrębie projektowanej przepompowni ścieków występuje woda gruntowa, do odpompowania na czas budowy do gminnej sieci kanalizacyjnej. Poziom wód gruntowych może ulec zmianie. Roboty należy wykonać przy sprzyjających warunkach pogodowych. Uwzględniając charakterystykę konstrukcji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r, poz.463) proponuje się przyjęcie II kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych. Opinię geotechniczną wykonała „Geotechnica” Sp. z o.o. w Toruniu. Opinia w posiadaniu UG Płużnica.

3. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.

Sieć wodociągowa – przebieg.

Zgodnie z załącznikiem mapowym.

Oznakowanie sieci wodociągowej.

Po wykonaniu sieci wodociągowej, lecz przed jej oddaniem do eksploatacji należy wszystkie elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tablicami informacyjnymi wg PN-82/B-03700. Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu usytuowanej sieci wodociągowej. Lokalizację poszczególnych zasuw w terenie, oznaczać należy za pomocą tabliczek informacyjnych (tabliczka z blachy ocynkowanej, malowana, napisy malowane) na słupkach (słupki koloru niebieskiego, zabezpieczone przed korozją, malowane proszkowo, wysokość słupka nad terenem minimum 1500mm).

W wykopie, nad przewodami wodociągowymi, 30cm nad nimi, należy położyć taśmę metalizowaną do oznakowania przewodów wodociągowych.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej stanowią:

a) zasuwy odcinające: - lokalizację, sposób montażu, sposób zabezpieczenia i oznaczeń, przedstawiono na rysunkach. Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa o charakterystyce:

Połączenia kołnierzowe, ciśnienie PN16 Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego/ GGG40/ EN-GJS-400-15:2000 (DIN1693)

- Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia.

- Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM – atest PZH

- Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego

- Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

- Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek tworzywowych

- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa odseparowana od medium

- Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy

- Uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemią.

- Korek zabezpieczony przed wykręceniem.

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677

- Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową

- Kielichy wyposażone w uszczelkę- pierścień

b) hydranty p. poż.

na projektowanej sieci wodociągowej przyjmuje się budowę hydrantów przeciwpożarowych z podwójnym zamknięciem o następującej charakterystyce:

- Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne ciśnienie PN16

- Hydrant: DN80 posiada odejście nasady na węże 75

- Korpus górny, korpus dolny, uchwyt kłowy, wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563

- Kolumna hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563

- Grzyb całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM

- Dodatkowe zamknięcie stanowi kula pływająca

- Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody

- Wrzeciono, trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

- Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, deflektor zanieczyszczeń

- Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania, pokrywa korpusu przykręcona minimum 4 śrubami

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677.

- Wydajność nominalna hydrantu przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze podczas poboru wody, nie może być mniejsza niż 10 l/s.

*Hydranty p-poż. wykonać na odgałęzieniu z zasuwą odcinającą DN80. Zasuwa odcinająca od hydrantu w odległości 1,0m tak, aby można wykonać pełen obrót kluczem nasadowym na trzpień zasuwy odcinającej hydrant.

*Skrzynki żeliwne zasuw i hydrantów obetonować w promieniu 0,5m.

*Zasuwy i hydranty oznakować normowymi tabliczkami umieszczonymi na słupkach j.w.

c) bloki oporowe - BO oraz podporowe BP /pod zasuwy/ należy wykonać na twardej nie naruszonej ścianie /podłoża/ wykopu, patrz rysunki projektu. Beton C12/15.

Próby ciśnieniowe na szczelność. Próbę szczelności wykonać w oparciu o PN-B10725:1997.

Łuki, trójniki, zamontowana armatura musi być odkryta podczas próby.

Próbę przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu, wzrokowym sprawdzeniu połączeń. Napełnianie musi odbywać się powoli, w najniższym punkcie przewodu. Próby ciśnieniowe rurociągu wykonać należy odcinkami o długości maksymalnej 200 m, wyznaczonymi przez poszczególne węzły. Podwyższone ciśnienie 0,9 MPa tylko przez czas wymagany, nie dłużej niż 24 godziny.

Dezynfekcja. Po płukaniu i próbie ciśnieniowej dokonać dezynfekcji przewodów przez chlorowanie w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru sanitarnego. Rury należy napełnić wodą zawierającą 20-30mg czynnego chloru na 1 litr wody. Woda chlorowana powinna się znajdować w rurach nie krócej niż 24 godziny. Badania wody powinno wykonać upoważnione – akredytowane laboratorium.

Przyłącza wodociągowe nie są przedmiotem opracowania.