  Opis Przedmiotu Zamówienia
Informacje ogólne:
Przedmiotem zamówienia jest: Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 1 Armatura wodna PRESTO,
ZADANIE NR 2 Armatura wodna DELABIE,
ZADANIE NR 3 Armatura wodna STERN,
ZADANIE NR 4 Armatura wodna KFA,
ZADANIE NR 5 Armatura wodna TECE,
ZADANIE NR 6 Armatura wodna FERRO,
ZADANIE NR 7 Armatura wodna RADA,
ZADANIE NR 8 Uszczelnienia typu O-RING,
ZADANIE NR 9 Materiały do instalacji solarnych,
ZADANIE NR 10 Materiały izolacyjne (maty, otuliny, taśmy itp.),
ZADANIE NR 11 Części do zmiękczacza Fleck 9100 (ARTYKUŁY „BASENOWE”),
ZADANIE NR 12 Sondy do sterownika basenowego PoolCS (ARTYKUŁY „BASENOWE”),
ZADANIE NR 13 Części do generatora pary PEGO (ARTYKUŁY „BASENOWE”): Części do generatora pary PEGO ,
ZADANIE NR 14 Sondy, membrany, zawory, zestawy naprawcze do urządzeń Prominent ( ARTYKUŁY„BASENOWE”)
Szczegółowy opis zawarto w Kosztorysach ofertowych stanowiących Zał. Nr 1A.1- 1A.14 do SWZ.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
42130000-9 Krany, kurki, zawory i podobna armatura - ZADANIE NR 1 – ZADANIE NR 7
44425000-5 Pierścienie, uszczelki, opaski, uszczelnienia przyklejane i cementowe - ZADANIE NR 8 Uszczelnienia typu O-RING,
24961000-8 Płyny chłodnicze - ZADANIE NR 9
44164100-8 Okładziny rurowe ZADANIE NR 10 Materiały izolacyjne (maty, otuliny, taśmy itp.),
43324100-1 Urządzenia do basenów kąpielowych ZADANIE NR 11 - ZADANIE NR 14.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w n/w terminach:
2.1	Jednorazowa dostawa nastąpi w terminie 14 dni w zakresie zad. nr 4, 8-10 oraz 30 dni w zakresie zad. Nr 1-3, 5-7, 11-14 licząc od dnia podpisania umowy, bezpośrednio na obiekty Zamawiającego wymienione w pkt. 3 poniżej w godzinach 8:00 – 14:00 w dni robocze i obejmować będzie rozładunek oraz wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3. Dostawy będą odbywać się transportem na koszt Wykonawcy, zgodnie z terminami wskazanymi
w pkt. 2 powyżej na obiekty Zamawiającego zgodnie z poniższą lokalizacją dostaw.
ARENA Lublin – ul. Stadionowa 1, Lublin	Zad. 3, Zad. 5, Zad. 6
AQUA Lublin – Al. Zygmuntowskie 4, Lublin	Zad. 1, Zad. 2, Zad. 4, Zad. 8, Zad. 10, Zad. 11, Zad. 14
CSR Łabędzia – ul. Łabędzia, Lublin	Zad. 9, Zad. 12, Zad. 13
Hala Sportowa im. Niedzieli, Icemania i MRD, Al. Zygmuntowskie 4, Lublin	Zad. 7

4.	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy,
w I gatunku i wolny od wad i uszkodzeń, fabrycznie zapakowany, bez oznak przechowywania, nieregenerowany.
Oferowane materiały muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczenia dostosowania na terenie Polski, świadectwa zgodności z polskimi normami, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi.
Wszystkie materiały muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, informacje o zagrożeniach, środkach bezpieczeństwa oraz sposobie przechowywania.
5. Produkty równoważne:
Występowanie w opisie przedmiotu zamówienia jakiegokolwiek znaku towarowego, patentu, czy pochodzenia, oznacza, że Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów równoważnych, ale wówczas na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takich przypadkach, wykonawca w kosztorysie ofertowym uzupełni kolumnę nr 5, dołączy do oferty opis techniczny równoważnego artykułu, kartę katalogową lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego.
Brak wpisu w w/w kolumnach w kosztorysach ofertowych oznaczać będzie, że Wykonawca dostarczy produkt wskazany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i takiego produktu Zamawiający będzie wymagał przy dostawie.
Kryteria oceny równoważności zawarto w tabeli równoważności (w pkt. 9 poniżej).
6. Warunki gwarancji:
  Wykonawca udzieli gwarancji na oferowany asortyment, od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
ZADANIE NR 1 Armatura wodna PRESTO - min. 12 miesięcy – dotyczy wszystkich pozycji
ZADANIE NR 2 Armatura wodna DELABIE - min 60 miesięcy – dotyczy wszystkich pozycji
ZADANIE NR 3 Armatura wodna STERN - min. 12 miesięcy – dotyczy wszystkich pozycji
ZADANIE NR 4 Armatura wodna KFA - min. 12 miesięcy – dotyczy wszystkich pozycji
ZADANIE NR 5 Armatura wodna TECE - min 12 miesięcy – dotyczy wszystkich pozycji
ZADANIE NR 6 Armatura wodna FERRO - min 12 miesięcy – dotyczy wszystkich pozycji
ZADANIE NR 7 Armatura wodna RADA - min 12 miesięcy – dotyczy wszystkich pozycji
ZADANIE NR 8 Uszczelnienia typu O-RING - min 12 miesięcy – dotyczy wszystkich pozycji
ZADANIE NR 9 Materiały do instalacji solarnych - min 12 miesięcy – dotyczy wszystkich pozycji
ZADANIE NR 10 Materiały izolacyjne (maty, otuliny, taśmy itp.) - min 12 miesięcy – dotyczy wszystkich pozycji
ZADANIE NR 11 Części do zmiękczacza Fleck 9100 (ARTYKUŁY „BASENOWE”) - min 12 miesięcy – dotyczy wszystkich pozycji
ZADANIE NR 12 Sondy do sterownika basenowego PoolCS (ARTYKUŁY „BASENOWE”) - min 12 miesięcy – dotyczy wszystkich pozycji
ZADANIE NR 13 Części do generatora pary PEGO (ARTYKUŁY „BASENOWE”): Części do generatora pary PEGO - min 12 miesięcy – dotyczy wszystkich pozycji
ZADANIE NR 14 Sondy, membrany, zawory, zestawy naprawcze do urządzeń Prominent ( ARTYKUŁY„BASENOWE”) - min 12 miesięcy – dotyczy wszystkich pozycji.
7. Cena, warunki rozliczenia
Wykonawca w „Kosztorysie ofertowym” określi cenę jednostkową brutto za jedną jednostkę miary dla każdej pozycji. Iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości jednostek miary stanowi wartość brutto danej pozycji. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Rozliczenie nastąpi po sporządzeniu protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie dostawy objętej prawidłowo wystawioną fakturą.

8. Reklamacje:
W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości dostarczonego towaru, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o rodzaju wady w terminie 7 dni od jej wykrycia a Wykonawca wymieni daną partię dostawy na towar wolny od wad w przeciągu maksymalnie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego może nastąpić drogą mailową lub faksem.
9. Tabela równoważności:

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI do zał. 1A.1
Lp.	Pozycja w kosztorysie	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia wskazany w kosztorysie	Parametry równoważności
1.	1	Głowica do baterii PRESTO	PRESTO nr kat. 01029	Głowica do baterii – oryginalna część zamienna do baterii serii Presto 3000 / 3000S stanowiącej własność Zamawiającego
2.	2	Zaworek zwrotny do wężyka PRESTO	PRESTO nr kat. 90659	Zaworek zwrotny do wężyka – oryginalna część zamienna do węży przyłączeniowych baterii serii Presto 3000 stanowiąca własność Zamawiającego
3.	3	Uszczelko-sitko do wężyka PRESTO	PRESTO nr kat. 90547	Uszczelko-sitko do wężyka – oryginalna część zamienna do węży przyłączeniowych baterii serii Presto 3000 stanowiąca własność Zamawiającego
4.	4	Wylewka natryskowa wandaloodporna, dwupołożeniowa, nieruchoma, do instalacji podtynkowej, GZ 1/2"	PRESTO nr kat. 29110	Wylewka natryskowa dwupołożeniowa, wykonanie wandaloodporne. / Przyłącze GZ 1/2″. / Przeznaczenie: zakłady karne, pływalnie, baseny, ośrodki sportowe, szkoły. / Wylewka do instalacji podtynkowej, nieruchoma, dwupołożeniowa (kąt nachylenia 17 lub 25 stopni) / Wypływ strumieniowo-kroplowy. / Sitko anticalc z tworzywa hostaform. / Wandaloodporne, przeciwwykręceniowe mocowanie.
5.	5	Głowica natryskowa do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2	nr. katalogowy 91054	Kompletna głowica natryskowa do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2 stanowiącej własność Zamawiającego
6.	6	Przycisk do kolumny do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2	nr. katalogowy 01053	Kompletny przycisk do kolumny do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2 stanowiącej własność Zamawiającego
7.	7	Korpus przycisku do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2	Presto Hydropool CP2	Korpus przycisku do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2 stanowiącej własność Zamawiającego

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI do zał. 1A.2
Lp.	Pozycja w kosztorysie	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia wskazany w kosztorysie	Parametry równoważności
1.	1	Głowica kompletna do zaworu natryskowego podtynkowa	Delabie Tempostop nr kat. 743428	Głowica kompletna do zaworu natryskowego podtynkowa – oryginalna część zamienna do zaworów Delabie Tempostop nr kat. 749128, 749628, 749925 stanowiące własność Zamawiającego
2.	2	Głowica kompletna do zaworu natryskowego podtynk.	Głowica kompletna nr kat. 743790	Głowica kompletna do zaworu natryskowego podtynk. - oryginalna część zamienna do zaworów Delabie Tempomix nr kat. 790000,790001, 79006, 790218, 790219, 790425, 790427, 790712, 790874, 790875, 790909, 790912, 790925, 790927, 790970 stanowiące własność Zamawiającego
3.	3	Pierścień rozety	Pierścień rozety nr kat. BAG 790927	Pierścień rozety do baterii podtynkowej – oryginalna część zamienna do zaworów Delabie Tempomix, stanowiących własność Zamawiającego
4.	4	Zestaw renowacyjny do zaworu natryskowego podtynk	Delabie Tempostop, nr kat. 753149	Oryginalna część zamienna do zaworów Delabie. / Zestaw renowacyjny do zaworu natryskowego podtynk do zaworów Delabie Tempostop nr kat. 749142, 749146, 749152, 749121, 749219 stanowiące własność Zamawiającego.
5	5	Zestaw renowacyjny do mieszacza	Delabie Premix Confort ľ, nr kat. 753732	Oryginalna część zamienna do zaworów Delabie.Zestaw renowacyjny do mieszacza Delabie Premix nr kat.73102, 731200, 731003, 731300 stanowiące własność Zamawiającego
6.	6	Antyosadowe sitko	Antyosadowe sitko EKO, Z24/100, nr kat. 922024.2P,	Oryginalna część zamienna do baterii Delabie stanowiącej własność Zamawiającego / Przyłącze Z24/100 / Wypływ 3 l/min
7.	7	Antyosadowy i odporny na wandalizm napowietrzacz	Antyosadowy i odporny na wandalizm napowietrzacz do sitka Z24, nr kat. 925624.2P,	Oryginalna część zamienna do sitka Z24 baterii Delabie stanowiącej własność Zamawiającego / Antyosadowy i odporny na wandalizm napowietrzacz
8.	8	Antyosadowe sitko	Antyosadowe sitko EKO, W22/100, 3 l/min, nr kat. 922022.2P,	Antyosadowe sitko – oryginalna część zamienna do baterii Delabie stanowiącej własność Zamawiającego / Wypływ 3 l/min / Przyłącze W22/100
9.	9	Zawór natryskowy TEMPOSTOP kompletny	Nr kat. 749128	Czasowy, podtynkowy zawór natryskowy do zasilania w wodę zmieszaną. / Przyłącze 1/2”. Instalacja podtynkowa. Rozeta Inox Ø130 mm Regulowana od 25 do 40 mm głębokość osadzenia. Czas wypływu ~30 sekund. Wypływ 12 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji. Korpus i przycisk z litego mosiądzu.
10.	10	Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C: / Oryginalna część zamienna do baterii Delabie	kat.nr 733020	Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C: Zasilanie od 2 do 10 punktów czerpalnych (w zależności od wypływu). Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, możliwość zablokowania przez instalatora. Mosiężny korpus. Zawory zwrotne i filtry. Zalecany wypływ: od 5 do 25 l/min. Możliwość dezynfekcji termicznej. / Przyłącze: Z¾″.
11.	11	Zawór czasowy do umywalki, na wodę zmieszaną, wandalodporny	Delabie Tempostop / nr kat. 745300	Przyłącze Z1/2”. / Wandaloodporny korpus z chromowanego, litego mosiądzu. Wzmocnione mocowanie przeciwnakrętką na 3 śruby inox. / Wandaloodporne sitko antyosadowe. / Czas wypływu regulowany ~7s, wypływ 3l/min. (3 bar) regulowany bez demontażu głowicy. / Wytrzymałość 500 000 uruchomień.
12.	12	Bateria czasowa mieszająca do umywalki, przycisk-pokrętło, wandalodporna	Delabie Tempomix 3 nr kat. 794100	Przyłącza Z3/8”, w zestawie wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi. / Wandaloodporny korpus z chromowanego, litego mosiądzu. Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z inoxu. / Wandaloodporne sitko antyosadowe. / Czas wypływu regulowany ~7 s (3-10 s), wypływ 3 l/min. (3 bar) regulowany bez demontażu głowicy. / Delikatne uruchamianie. / Wytrzymałość 500 000 uruchomień.8
13.	13	Bateria czasowa mieszająca do umywalki,na drążek, wandalodporna / Delabie Tempomix 2	nr kat.700500	Czasowa bateria stojąca na drążek do umywalki: / Czas wypływu ~7 sekund. / Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do / 6 l/min. / Wandaloodporne sitko antyosadowe. / Korpus z litego, chromowanego mosiądzu. / Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi. / Wysokość wylewki min.60 mm, max 70 mm / Długość wylewki min. 115 mm, max 125 mm / Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu. / Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym / ogranicznikiem temperatury maksymalnej. / Uruchamiana drążkiem (delikatne uruchamianie).

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI do zał. 1A.3
Lp.	Pozycja w kosztorysie	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia wskazany w kosztorysie	Parametry równoważności
1.	1	Membrana elektrozaworu baterii STERN EASY1000B	nr kat. 04500001	Membrana elektrozaworu – oryginalna część zamienna do elektrozaworu baterii STERN EASY1000B stanowiącej własność Zamawiającego
2.	2	Trzpień elektrozaworu baterii STERN EASY1000B	nr kat. 07501022	Trzpień elektrozaworu (sprężynka w komplecie) – oryginalna część zamienna do elektrozaworu baterii STERN EASY1000B stanowiącej własność Zamawiającego

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI do zał. 1A.4
Lp.	Pozycja w kosztorysie	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia wskazany w kosztorysie	Parametry równoważności
1.	1	Bateria umywalkowa umywalkowa stojąca z obrotową wylewką	KFA / JASPIS / 542-915-00	Bateria umywalkowa umywalkowa stojąca z obrotową wylewką. / Materiał: mosiądz / Element sterujący: regulator ceramiczny Ø35 / Przepływ wody: 12 l/min przy 3 bar / Grupa akustyczna: II / Długość wylewki: 150 mm / Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817
2.	2	Zawór pisuarowy czasowy	KFA 183-000-00 l	Kolor: chrom / - materiał: mosiądz / - ciśnienie max.: min 10 bar / - uchwyt: przycisk mosiężny / - powierzchnia: chromowana / - przyłączenie: wkrętne 1/2” / - rozeta fi min. 58 mm, max 70 mm / - wysokość od nakrętki do osi zaworu: 320 mm / - długość od GW 1/2” do osi przyłącza pisuaru: 72 mm
3.	3	Głowica otwarcia czasowego	KFA 181-000-00	Oryginalna część wymienna do zaworów z otwarciem czasowym KFA stanowiących własność Zamawiającego / Materiał: mosiądz / POWIERZCHNIA: chromowana

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI do zał. 1A.5
Lp.	Pozycja w kosztorysie	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia wskazany w kosztorysie	Parametry równoważności
1.	1	Elektrozawór 230/12V do zestawu bezdotykowego TECE planus	TECE TECE planus 9820089	Elektrozawór 230/12V do zestawu bezdotykowego TECE planus 9820089 stanowiącego własność Zamawiającego

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI do zał. 1A.6
Lp.	Pozycja w kosztorysie	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia wskazany w kosztorysie	Parametry równoważności
1.	1	Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca	Ferro / BRAVO	- wys. min. 103 mm, długość min. 94 mm / - regulator ceramiczny / - montaż jednootworowy / - regulator strumienia M24x1 / - przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 / - pokrycie: chrom
2.	2	Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa, stojąca	Ferro / BRAVO	- wys. min. 113 mm, długość min. 217 mm / - regulator ceramiczny / - montaż jednootworowy / - regulator strumienia M24x1 / - obrotowa wylewka / - przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 / - pokrycie: chrom

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI do zał. 1A.7
Lp.	Pozycja w kosztorysie	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia wskazany w kosztorysie	Parametry równoważności
1.	1	Rada regulator przepływu do głowicy natryskowej	Rada nr kat 857.34	Rada regulator przepływu do głowicy natryskowej VR 106 stanowiący własność Zamawiającego
2.	2	Rada sitko zestaw do głowicy natryskowej	Rada nr kat 937.22	Rada sitko zestaw do głowicy natryskowej VR106 stanowiący własność Zamawiającego

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI do zał. 1A.8
Lp.	Pozycja w kosztorysie	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia wskazany w kosztorysie	Parametry równoważności
1.	1	Zestaw oringów HNBR/SAE/METRYCZNE NBR z sortownikiem		Zestaw oringów z sortownikiem / Oringi HNBR - uwodorniony kauczuk butadienowo akrylonitrylowy / Parametry techniczne: / - dobra odpornością na ścieranie, / - wysoka wytrzymałością na rozciąganie, / - odporność na olej mineralny płyny hydrauliczne, tłuszcze (zwierzęce i roślinne), olej napędowy paliwo, ozon, kwaśne, gazowe, rozcieńczone kwasy i zasady, / - większa odpornością na utlenianie od oringów z NBR / - odporność na temperatury od -30°C do +150°C. / Wymiary: / 5,6x1,6 mm - 10 szt; 6,4x1,6 mm - 10 szt.; 6,8x1,9 mm - 15 szt.; / 7,8x1,9 mm - 15 szt.; 8,0x1,6 mm - 10 szt.; 8,0 x 2,0 mm - 10 szt.; / 8,8x1,9 mm - 15 szt.; 11,0x1,6 mm - 10 szt.; 11,0x2,0 mm - 10 szt.; 11,0x2,4 mm -15 szt.; 12,0x2,0 mm - 10 szt.; 13,9x1,8 mm - 10 szt.; / 14,0x2,0 mm -10 szt.; 14,0x2,4 mm - 10 szt.; 15,0x2,0 mm - 10 szt.; / 17,0x2,0 mm - 10 szt.; 17,5x1,6 mm - 10 szt.; 17,5x3,2 mm 10szt.; / Oringi SAE (NBR) parametry techniczne: / - elastyczność, / - odporność na oleje, paliwa, smary, płyny hydrauliczne, / - niskim odkształcaniem się pod wpływem nacisku / - odpore na: ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB, benzynę, oleje i smary mineralne, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, wodę do 100 °C, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50 °C, węglowodory alifatyczne (propan,butan) / - Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane (benzen, TRI), terpentynę, oleje i smary silikonowe, ciecze typu HSD, płyny hamulcowe na bazie glikoli, stężone kwasy i ługi, estry / - Zakres temperaturowy: od -30°C do +100°C, krótkotrwale do +120°C / Wymiary/ (minimalna) ilość: / 3,2x1,6 mm - 35 szt; / 4,8x1,6 mm - 35 szt; / 9,5x1,6 mm - 35 szt.; / 9,5x2,4 mm - 20 szt; / 12,7x1,6 mm - 35 szt; / 12,7x2,4 mm - 20 szt.; / 15,9x2,4 mm - 20 szt; / 17,5x2,4 mm - 20 szt; / 19,1x2,4 mm - 20 szt.; / 19,1x3,2 mm - 10 szt; / 20,6x2,4 mm - 20 szt; / 20,6x3,2 mm - 10szt.; / 22,2x2,4 mm - 10 szt; / 22,2x3,2 mm - 10 szt; / 23,8x3,2 mm - 10 szt.; / 25,4x3,2 mm - 10 szt; / 27,0x3,2 mm - 10 szt; / 28,6x3,2 mm - 10 szt.; / 30,2x3,2 mm - 10 szt; / 31,8x3,2 mm - 10 szt; / 33,4x3,2 mm - 10 szt / 35,0x3,2 mm - 10 szt; / 36,5x3,2 mm - 10 szt; / 38,1x3,2 mm - 10 szt / Oringi NBR-metryczne
				Wymiary/ (minimalna) ilość: / 3,0x1,5 mm - 20 szt; / 10,0x2,5 mm - 10 szt; / 11,0x2,5 mm - 10 szt; / 13,0x1,5 mm - 20 szt; / 13,0x2,5 mm - 10 szt / 14,0x2,5 mm -10 szt.; / 4,4x2,0 mm - 20 szt; / 5,0x2,0 mm - 20 szt; / 7,0x1,5 mm - 20 szt; / 10,0x1,5 mm - 20 szt; / 16,0x2,5 mm - 10 szt.; / 18,0x2,5 mm - 10 szt.; / 18,0x3,5 mm -10 szt.; / 19,0x2,5 mm -10 szt.; / 20,0x3,5 mm -10 szt.; / 21,0x2,5 mm - 10 szt.; / 22,0x2,5 mm - 10 szt.; / 22,0x3,5 mm -10 szt.; / 23,5x3,5 mm -10 szt.; / 25,0x3,5 mm -10 szt.; / 26,5x3,5 mm -10 szt.; / 28,0x3,5 mm -10 szt.; / 30,0x3,5 mm - 10szt.; / 31,0x3,5 mm -10 szt.
2.	2	Zestaw oringów olejoodpornych z sortownikiem	SATRA S-419RA	Zestaw oringów z sortownikiem / Oringi odporne na: / - oleje silnikowe, transformatorowe, opałowe, smary, płyny hydrauliczne, alkohole, emulsje olejowo-wodne typu hsa, hsb, / mieszanki poliglikolu z wodą typu hsc, wodne roztwory soli / rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich temperaturach, / wodę do 90°C, węglowodory alifatyczne takie jak: propan, butan, benzyna. / Wymiary/ (minimalna) ilość: / MR-01/ 3 / 6 / 1,5 – 20szt; / R-02/ 4,4/8,4/2 - 20 szt. / R-03/ 5 / 9 / 2 - 18 szt, / R-04/ 7 / 10 / 1,5 - 23szt; / R-05/10/13/ 1,5 - 23 szt; / R-06/13/16 1,5 - 23 szt; / R-07/10/15 / 2,5 - 14 szt; / R-08/11/16/2,5/ 13 szt; / R-09/13/18/2,5 - 14 szt; / R-10/14/19/2,5 - 13 szt; / R-11/16/21/2,5 / 14 szt; \ / R-12/18/23/2,5 - 14 szt; / R-13/19/24/2,5 - 13 szt; / R-14/21/26 /2,5/ 14 szt; / R-15/22/27/2,5 - 13 szt, / R-16/18/25/3,5 - 10 szt; / R-17/20/27/3,5 - 10szt; / R-18/22/29 /3,5 - 10 szt; / R-19/23,5/30,5/3,5 - 10szt; / R-20/25/32/3,5 - 10szt; / R-21/26,5/33,5/3,5 - 10szt; / R-22/28/35/3,5 - 10 szt; / R-23/30/37/3,5 - 10 szt; / R-24/31/38/3,5 - 10 szt, / R-25/33/40/3,5 - 10 szt; / R-26/34,5/41,5/3,5 - 10 szt; / R-27/36/43/3,5 - 10 szt; / R-28/38/45/3,5 - 10 szt; / R-29/41/48/3,5 - 10 szt; / R-30/44/51/3,5 - 10 szt; / R-31/47/54/3,5 - 10 szt; / R-32/50/57/3,5 - 10 szt.
3	4	Uszczelka O-Ring 18,77x1,78 VITON,	Hewalex nr kat. 73.00.12	Uszczelnienie przyłączy kolektora słonecznego Hewalex nr kat. 73.00.12 stanowiącego własność Zamawiającego / O-Ring 18,77x1,78 VITON

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI do zał. 1A.9
Lp.	Pozycja w kosztorysie	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia wskazany w kosztorysie	Parametry równoważności
1.	1	Płyn solarny -25°C (42%), na bazie glikolu propylenowego	ERGOLID EKO / Boryszew	Niezamarzający płyn do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, solarnych, grzewczych i pomp ciepła na bazie nietoksycznego glikolu propylenowego. Chroni instalacje przed korozją, powstawaniem osadów i zapobiega korozji mikrobiologicznej. / Barwa: zielona / Stężenie glikolu: 42% / Rodzaj glikolu: propylenowy / pH: 7,5-9,0 / Lepkość kinematyczna -10°C / 10°C / 20°C / 50°C: / 22,95 / 7,84 / 4,70 / 1,61 mm2/s / Gęstość wg norm (20°C): 1,036 / Gęstość z KJ: 1,0413 / Temperatura krystalizacji/zestalenia: ≤ -25°C / ≤ -32°C / Rezerwa alkaiczna: 8 ml 0,1 HCl (nie mniejsza niż).

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI do zał. 1A.10
Lp.	Pozycja w kosztorysie	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia wskazany w kosztorysie	Parametry równoważności
1.	1-2	Maty termoizolacyjne samoprzylepne z kauczuku grubości 6 i 10 mm	K-Flex / ST	Izolacja wykonana z kauczuku syntentycznego służąca do izolowania termicznego oraz ochrony przeciw-kondensacyjnej. / Przewodność cieplna λ W/(mK): / -20°C = 0,031 / 0°C = 0,033 / +20°C = 0,035 / +40°C = 0,037 / zgodnie z: EN 12667 (DIN 52612) / ENISO 8497 (DIN 52613) / Odporność na dyfuzję pary wodnej: μ >10000 zgodnie z EN12086 (DIN 52615). / Ryzyko korozji: EN 13468; pH neutralne (7±1). / Zkres temperatur: ≤-40...≥+110°C / grubość: 6 i 10 mm
2.	3	Taśma kau czukowa antykondensacyjna, samoprzylepna, gr. 3 mm, szerokość 50 mm, długość: 15mb	K-Flex / ST	Wysoce elastyczna taśmy wykonana z zamkniętokomórkowej pianki kauczukowej (FEF). / Maksymalna temperatura pracy: +85°C / Minimalna temperatura pracy: -40°C / Odporność na dyfuzję pary wodnej (EN 12086): μ ≥ 7000 / Nasiąkliwość (EN 13472): <0.1 % / Ph (EN 13468) Neutralne (7±1) / Reakcja na ogień (EN13501): B - s3, d0 / Tolerancja wymiarowa: zgodna z EN14304 / grubość: 3mm, / szerokość: 50mm / długość: długość: 15mb

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI do zał. 1A.11
Lp.	Pozycja w kosztorysie	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia wskazany w kosztorysie	Parametry równoważności
1.	1	Zawór solanki do głowicy dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9100	nr kat. 60350	Zawór solanki do głowicy dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9100 stanowiącego własność Zamawiającego
2.	2	Zestaw uszczelniaczy tłoków górny do głowicy dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9100	nr kat. 60125	Zestaw uszczelniaczy tłoków górny do głowicy dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9100 stanowiącego własność Zamawiającego
3.	3	Zestaw uszczelniaczy tłoków dolny do głowicy dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9100	nr kat. 60421	Zestaw uszczelniaczy tłoków dolny do głowicy dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9100 stanowiącego własność Zamawiającego
4.	4	Zestaw uszczelniaczy tłoków górnego i dolnego do gł. dwukolumnowego zmięk Fleck 9100	nr kat. 25642	Zestaw uszczelniaczy tłoków górnego i dolnego do gł. dwukolumnowego zmięk. Fleck 9100 stanowiącego własność Zamawiającego

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI do zał. 1A.12
Lp.	Pozycja w kosztorysie	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia wskazany w kosztorysie	Parametry równoważności
1.	1	Sonda (elektroda) Ph do sterownika basenowego	Sensorex	Sonda (elektroda) Ph do sterownika basenowego firmy PoolCS stanowiącego własność Zamawiającego
2.	2	Sonda (elektroda) Redox / ORP do sterownika basenowego firmy PoolCS	Sensorex	Sonda (elektroda) Redox / ORP do sterownika basenowego firmy PoolCS stanowiącego własność Zamawiającego

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI do zał. 1A.13
Lp.	Pozycja w kosztorysie	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia wskazany w kosztorysie	Parametry równoważności
1	1	Cylinder rozbieralny z elektrodami do generatora pary PEGO ES12 (9 kW) 12 kg/h wraz z gniazdem elektrycznym cylindra ES3-ES12		Cylinder rozbieralny z elektrodami do generatora pary PEGO ES12 (9 kW) 12 kg/h wraz z gniazdem elektrycznym cylindra ES3-ES12 stanowiącego własność Zamawiającego

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI do zał. 1A.14
Lp.	Pozycja w kosztorysie	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia wskazany w kosztorysie	Parametry równoważności
1.	1	Zawór dozujący (inżektor) z PPB do basenów	ProMinent	Injector - zawór dozujący zwrotny do dozowania chemii basenowej przez pompy membranowe lub perystaltyczne. / Montowany na rurociągu, średnica gwintu ½”. / Wyposażony w kulkę pełniącą rolę zaworu zwrotnego. / Obudowa zaworu wykonana z PP, uszczelnienia z Viton. / Przyłącze węża dozującego w zakresie średnic – 6/4, 8/5, 10/4 lub 12/6 mm
2.	2	Sonda Chloru CLE 3.1 CAN 10ppm	Prominent	Wielkość pomiarowa wolny chlor (kwas podchlorawy HOCI) przy wysokiej zawartości związanego chloru; do określenia związanego chloru za pomocą regulatora DAC i czujnika całkowitego chloru typu CTE 1-mA / Metoda referencyjna DPD1 / Zakres pH 5,5 … 8,0 / Temperatura 5 … 45 °C / Ciśnienie maks. min. 1,0 bar / Przepływ 30…60 l/h (w DGM lub DLG III) / Napięcie zasilające 16...24V DC (technika dwuprzewodowa) / Sygnał wyjściowy 4…20mA ≈ zakres pomiarowy, kompensacja temperatury, nieskalibrowany, brak separacji galwanicznej / Selektywność wolny chlor wobec związanego chloru, nawet jeśli występuje on w nadmiarze / Proces dezynfekcji Chlor gazowy, podchloryn, elektroliza z membraną, środek dezynfekcyjny z chlorem organicznym, np. na bazie kwasu cyjanurowego nie są odpowiednie / Instalacja Obejście: otwarty wylot wody pomiarowej / Armatura czujnika DGM, DLG III / Urządzenia pomiarowe i regulacyjne D1C, DAC / Typowe zastosowanie Woda pitna z wyższą zawartością związanego chloru, basen kąpielowy. Do określania związanego chloru z różnicy: chlor całkowity minus wolny chlor w regulatorze DAC. / Odporność na Sole, kwasy, ługi. Środki powierzchniowo nieczynne / Zasada pomiaru, technologia amperometryczna, 2 elektrody, pokryta membraną
3.	3	Membrana sondy chloru	ProMinent CLE	Membrana do sondy chloru wolnego CLE 3.1 CAN 10ppmCLE firmy Prominent stanowiącej własność Zamawiającego
4.	4	Sonda PH	Prominent	Zakres pH 1 … 12 / Temperatura 0 … 60 °C / Ciśnienie maks. min. 3,0 bar / Przewodność min. 150µS/cm / Elektrolit Żel z zawartością chlorku potasu / Membrana Ceramika / Trzonek czujnika Szkło / Trzonek czujnika-Ø 12mm / Długość montażowa 120 ±3mm / Pozycja montażowa pionowo do +25° / Gwint wkręcany PG 13,5 / Przyłącze elektryczne Głowica wtykowa SN6, obrotowa z kablem ProMinent / Stopień ochrony IP 65
5.	5	Sonda Redox Prominent	Prominent	Temperatura 0 … 60 °C / Ciśnienie maks. : min. 3,0 bar / Przewodność min. 150µS/cm / Elektrolit Żel z zawartością chlorku potasu / Elektroda redoks Złoto / Membrana Ceramika / Trzonek czujnika Szkło / Trzonek czujnika-Ø 12mm / Długość montażowa 120 ±3mm / Pozycja montażowa pionowo do +25° / Gwint wkręcany PG 13,5 / Przyłącze elektryczne Głowica wtykowa SN6, obrotowa z kablem ProMinent / Stopień ochrony min. IP 65
6.	6	Zestaw regeneracyjny pompki chloru S1CAH04120PVTS0	Prominent	Zestaw regeneracyjny pompki chloru S1CAH04120PVTS0 firmy Prominent stanowiący własność Zamawiającego
7.	7	Zestaw regeneracyjny pompki chloru BT4A0220NPB2	Prominent	Zestaw regeneracyjny pompki chloru BT4A0220NPB2 firmy Prominent stanowiący własność Zamawiającego
8.	8	Zestaw regeneracyjny pompki kwasu/koagulantu BT4A0413PPE2	Prominent	Zestaw regeneracyjny pompki kwasu/koagulantu BT4A0413PPE2 firmy Prominent stanowiący własność Zamawiającego
9.	9	Zestaw regeneracyjny pompki kwasu/koagulantu	Prominent	Zestaw regeneracyjny pompki kwasu/koagulantu BT4A0708PPE2 firmy Prominent stanowiący własność Zamawiającego