| # TOM V z X |  |  |  |  | Data opracowania i sprawdzenia: 12.2023 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I. STRONA TYTUŁOWA |  |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa elementu projektu budowlanego, którego dotyczy opracowanie | # PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa zamierzenia budowlanego | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem zewnętrznych i wewnętrznych instalacji, przebudową sieci ciepłowniczej oraz budową przyłącza ciepła i wody na działkach ewid. nr 181, 184/2, 184/3, 184/4, 189 gmina Puck, obręb 2.1 w ramach inwestycji pn.: „ Rozbudowa Szpitala Puckiego Sp. z o.o. o Blok Operacyjny, Aptekę, Dział Rehabilitacji i Pracownię Endoskopii”. |  |  |  |  |
|  | Adres obiektu budowlanego | ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck |  |  |  |  |
|  | Identyfikator dz. budowlanej | 221103_1.0021.181, 221103_1.0021.184/2, 221103_1.0021.184/3, 221103_1.0021.184/4, 221103_1.0021.189 |  |  |  |  |
|  | Kat. obiektu budowlanego | Jednostka ewidencyjna | Obręb | Nr działek ewid. |  |  |
|  | XI | 221103_1, Puck-M | 2.1 | 181, 184/2, 184/3, 184/4, 189 |  |  |
| 3. | Nazwa Inwestora | Szpital Pucki Sp. z o.o. |  |  |  |  |
|  | Adres Inwestora | ul.1 Maja 13A, 84-100 Puck |  |  |  |  |
| 4. | Nazwa jednostki projektowania | WK Architekci sp. z o.o., sp. k. |  | tel.: +48 61 646 90 70 web: www.wk-architekci.pl e-mail: biuro@wk-architekci.pl |  |  |
|  | Adres jednostki projektowania | ul. Rynek 18/2, 62-020 Swarzędz |  |  |  |  |

| 5. | Wykaz osób opracowujących oraz osób sprawdzających projekt : |  |
| --- | --- | --- |
|  | PROJEKTANT: | SPRAWDZAJĄCY: |

|  | BRANŻA KONSTRUKCYJNA: specjalność konstrukcyjna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MGR INŻ. Szymon Korbel |  | MGR INŻ. Urszula Jonderko |  |
|  | Upr. bud. nr SLK/6697/PBKb/17 |  | Upr. bud. Nr SLK/4161/PWOK/12 |  |

| SPIS TREŚCI |  | STR |
| --- | --- | --- |
|  | STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU | 1 |
|  | OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI | 5 |
|  | ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI W BUDOWNICTWIE ORAZ PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWYCH IZB SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH | 7-10 |
|  | OPIS TECHNICZNY | 11 |
|  | 1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego | 11 |
|  | 2. Podstawa opracowania | 11 |
|  | 3. Opinia geotechniczna | 11 |
|  | 4. Posadowienie i roboty ziemne | 12 |
|  | 5. Ogólny opis konstrukcji | 13 |
|  | 6. Opis elementów konstrukcji | 13 |
|  | 7. Uwagi końcowe | 18 |
|  | 8. Zestawienie obciążeń i podstawowe wyniki obliczeń statycznych | 19 |
|  | DOKUMENTACJA RYSUNKOWA | 89 |
|  | Schematy konstrukcji |  |
|  | K-0.1. Schemat konstrukcji – Płyta fundamentowa |  |
|  | K-0.2. Schemat konstrukcji – Parter |  |
|  | K-0.3. Schemat konstrukcji – Piętro I |  |
|  | K-0.4. Schemat konstrukcji – Piętro II |  |
|  | K- 0.5. Schemat konstrukcji – Nadbudówka |  |
|  | K-0.6. Schemat konstrukcji – Dach |  |
|  | K-0.7. Schemat konstrukcji - Przekroje |  |
|  | Fundamenty |  |
|  | K-1.1. Zbrojenie dolne płyty fundamentowej |  |
|  | K-1.2. Zbrojenie górne płyty fundamentowej |  |
|  | Konstrukcja parteru |  |
|  | K-2.1. Konstrukcja parteru – Zbrojenie dolne stropu |  |
|  | K-2.2. Konstrukcja parteru – Zbrojenie górne stropu |  |
|  | K-2.3. Konstrukcja parteru – Belki B-0.1-9 |  |
|  | K-2.4. Konstrukcja parteru – Belki B-0.10-12 |  |
|  | K-2.5. Konstrukcja parteru – Rdzenie żelbetowe |  |
|  | K-2.6. Konstrukcja parteru – Słupy żelbetowe |  |
|  | K-2.7. Konstrukcja parteru – Schody Sch-0 |  |
|  | K-2.8 Konstrukcja parteru – Nadproża żelbetowe |  |
|  | K-2.9 Konstrukcja parteru - Wieńce |  |
|  | K-2.10 Konstrukcja parteru – Otworowanie stropu |  |
|  | Konstrukcja piętra I |  |
|  | K-3.1. Konstrukcja piętra I – Zbrojenie dolne stropu |  |
|  | K-3.2. Konstrukcja piętra I – Zbrojenie górne stropu |  |
|  | K-3.3. Konstrukcja piętra I – Wieńce |  |
|  | K-3.4. Konstrukcja piętra I – Słupy i rdzenie żelbetowe |  |
|  | K-3.5. Konstrukcja piętra I – Wieńce żelbetowe |  |
|  | K-3.6. Konstrukcja piętra I – Schody Sch-1 |  |
|  | K-3.7 Konstrukcja piętra I – Otworowanie stropu |  |
|  | K-3.8 Konstrukcja piętra I – Nadproże N-1.1 |  |
|  | Konstrukcja piętra II |  |
|  | K-4.1 Konstrukcja piętra II - Zbrojenie dolne stropodachu |  |
|  | K-4.2 Konstrukcja piętra II - Zbrojenie górne stropodachu |  |
|  | K-4.3 Konstrukcja piętra II - Zbrojenie dodatkowe i wieńców |  |
|  | K-4.4 Konstrukcja piętra II – Belki B-2.1-7 |  |
|  | K-4.5 Konstrukcja piętra II – Belki B-2.8-14 |  |
|  | K-4.6 Konstrukcja piętra II – Słupy i rdzenie żelbetowe |  |
|  | K-4.7 Konstrukcja piętra II – Wieszak W-1 |  |
|  | K-4.8 Konstrukcja piętra II – Nadproża żelbetowe |  |
|  | K-4.9 Konstrukcja piętra II – Otworowanie stropu |  |
|  | Konstrukcja nadbudówki |  |
|  | K-5.1 Konstrukcja nadbudówki – Ściana szczytowa SC1 |  |
|  | K-5.2 Konstrukcja nadbudówki – Ściana szczytowa SC2 |  |
|  | K-5.3 Konstrukcja nadbudówki – Rdzenie i wieńce attyki |  |
|  | K-5.4. Konstrukcja nadbudówki – Komora kurzowa |  |
|  | Konstrukcja szybu windowego |  |
|  | K-6.1 Konstrukcja szybu windowego – schemat zbrojeniowy |  |
|  | Konstrukcja dachu |  |
|  | K-7.1 Konstrukcja dachu – Konstrukcja drewniana |  |
|  | K-7.2 Konstrukcja dachu – Dach stalowy |  |
|  | Elementy stalowe |  |
|  | K-8.1 Konstrukcja stalowa dachu - Ramy R-1 |  |
|  | K-8.2 Konstrukcja stalowa dachu - Ramy R-2 |  |
|  | K-8.3 Podkonstrukcje central wentylacyjnych WWL-1 do WWL-3 |  |
|  | K-8.4 Podkonstrukcje central wentylacyjnych LNW-3 do LNW-5 |  |
|  | K-8.5 Podkonstrukcje central wentylacyjnych LNW-6 i LNW-7 |  |
|  | K-8.6 Podkonstrukcje central wentylacyjnych LNW-8 do LNW-11 |  |
|  | K-8.7 Pomosty serwisowe |  |
|  | K-8.8 Pomosty techniczne |  |
|  | Konstrukcja budynku tlenowni |  |
|  | K-9.1 Konstrukcja budynku tlenowni |  |
|  | Fundament zbiornika tlenu |  |
|  | K-10.1 Posadowienie zbiornika tlenu i parownicy |  |
|  | K-10.2 Fundament zbiornika tlenu - zbrojenie |  |
|  | K-10.3 Fundament parownicy - zbrojenie |  |

| # II. | # OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI |
| --- | --- |

Niżej podpisani oświadczają że niniejszy projekt stanowiący element projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą. :

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych:  zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem zewnętrznych i wewnętrznych instalacji, przebudową sieci ciepłowniczej oraz budową przyłącza ciepła i wody na działkach ewid. nr 181, 184/2, 184/3, 184/4, 189 gmina Puck, obręb 2.1 w ramach inwestycji pn.: „ Rozbudowa Szpitala Puckiego Sp. z o.o. o Blok Operacyjny,  Aptekę, Dział Rehabilitacji i Pracownię Endoskopii”.

został uzgodniony międzybranżowo, jest skoordynowany technicznie, kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodny z polskimi przepisami, normami, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

Lista podpisów wg specjalności i funkcji:

| ROLA I BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS I PIECZĄTKA |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT BRANŻA KONSTRUKCYJNA | mgr inż. Szymon Korbel | Upr. bud. nr SLK/6697/PBKb/17 |  |
| SPRAWDZAJĄCY BRANŻA KONSTRUKCYJNA | mgr inż. Urszula Jonderko | Upr. bud. nr SLK/4161/PWOK/12 |  |

Swarzędz, 08.12.2023 r.

| # III. | # ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI W BUDOWNICTWIE ORAZ PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWYCH IZB SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH |
| --- | --- |

| # IV. | # OPIS TECHNICZNY |
| --- | --- |

## Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem zewnętrznych i wewnętrznych instalacji, przebudową sieci ciepłowniczej oraz budową przyłącza ciepła i wody na działkach ewid. nr 181, 184/2, 184/3, 184/4, 189 gmina Puck, obręb 2.1 w ramach inwestycji pn.: „ Rozbudowa Szpitala Puckiego Sp. z o.o. o Blok Operacyjny, Aptekę, Dział Rehabilitacji i Pracownię Endoskopii”

Niniejsze opracowanie obejmuje część konstrukcyjną zamierzenia budowlanego.

## Podstawa opracowania

- Podstawą opracowania niniejszego projektu są:

- Dane i wytyczne przekazane przez Inwestora,

- Wytyczne architektoniczne oraz branżowe,

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonana przez Przedsiębiorstwie Geologiczne GEOCENTRUM 80-298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32

- Normy:

PN-EN 1990:2004: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004: Oddziaływania na konstrukcje - Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005: Oddziaływania na konstrukcje - Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008: Oddziaływania na konstrukcje - Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru

PN-EN 1991-1-5:2005: Oddziaływania na konstrukcje - Oddziaływania ogólne – Oddziaływania termiczne

PN-EN 1991-1-6:2007: Oddziaływania na konstrukcje - Oddziaływania ogólne – Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-7:2008: Oddziaływania na konstrukcje - Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wyjątkowe

PN-EN 1992-1-1:2008: Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguły ogólne i reguły dla budynków

PN-EN 1992-1-2:2008: Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguły ogólne - projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

PN-EN 1993-1-1:2006: Projektowanie konstrukcji stalowych - Reguły ogólne i reguły dla budynków

PN-EN 1996-1-1:2010: Projektowanie konstrukcji murowych - Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1:2008: Projektowanie geotechniczne – Zasady ogólne

- Literatura fachowa.

## Opinia geotechniczna

Dla potrzeb projektu opracowana została opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonana przez Przedsiębiorstwie Geologiczne GEOCENTRUM Gdańsk, ul. Czaplewska 32. Dokumentacja ta stanowi element projektu budowlanego i niniejsze opracowanie powinno być analizowane łącznie z tą dokumentacją.

WARUNKI GRUNTOWE

Podłoże gruntowe podzielono na następujące warstwy geotechniczne.

- WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych miękkoplastycznych. Stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,66.

- WARSTWA IA

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych. Stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,36.

- WARSTWA II

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piasków drobnych średniozagęszczonych. Stopień zagęszczenia tej warstwy ID = 0,47.

WARUNKI WODNE

W zbadanym podłożu gruntowym do głębokości rozpoznanej otworami wiertniczymi nawiercono swobodne i napięte zwierciadło wód gruntowych oraz sączenia. Podany poziom wód gruntowych odnosi się do okresu badań tj. listopad 2022 r.  i może ulec wahaniom o amplitudzie ±0,5 m w zależności od pory roku  i intensywności opadów atmosferycznych.

WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Zgodnie z informacją o warunkach górniczo-geologicznych teren znajduje poza wpływami eksploatacji górnicznej.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

W myśl Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz.463) projektowaną inwestycję po projektowanej wymianie gruntu zalicza się do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

## Posadowienie i roboty ziemne

W przypadku warunków gruntowych znacznie odbiegających od dokumentacji geotechnicznej należy skonsultować się z geotechnikiem lub projektantem. W trakcie robót fundamentowych należy rozpatrywać równocześnie dokumentację pozostałych branż. Dokumentacja ta stanowi integralną całość z projektem konstrukcji.

BUDYNEK SZPITALA

Teren pod budynkiem należy najpierw zniwelować, usunąć pozostałości fundamentów z rozebranych budynków, wybrać warstwy gruntów nienośnych (tj. Nasypy mineralno-organiczne+próchnica+gruz betonowo-ceglany oraz piaski próchnicze), aż do warstw gruntów nośnych tj. warstwa II - (Piaski drobne). Wybrane grunty nienośne zastąpić nasypami budowlanymi z piasków średnich lub pospółki, zagęszczonymi warstwami gr. 30 cm do Is=0.97 do poziomu.

Proponuje się, aby wszelkie prace ziemne prowadzone były w okresie suchym, bez opadów atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę, aby zrealizowany wykop fundamentowy nie był zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe. Nie należy również pozostawiać wykopu fundamentowego na dłuższy okres przed wykonaniem prac ziemnych. Ponadto, bezpośrednio po zrealizowaniu, fundamenty należy obsypać do powierzchni przyległego terenu gruntem, zagęszczonym warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97.

W przypadku warunków gruntowych znacznie odbiegających od dokumentacji geotechnicznej należy skonsultować się z geotechnikiem lub projektantem. W trakcie robót fundamentowych należy rozpatrywać równocześnie dokumentację innych branż. Dokumentacja ta stanowi integralną całość z projektem konstrukcji.

Przyjęto posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej. Poziom posadowienia płyty wynosi +4,96m n.p.m. Projektuje się płytę o wysokości 45 cm. Pod płytą fundamentową należy ułożyć warstwę chudego betonu grubości minimum 10 cm. Elementy betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową. Projektowany fundament nie może nachodzić na istniejące fundamenty przyległych budynków.

Po wykonaniu wykopu należy dokonać odbioru dna wykopu przez uprawnionego geotechnika potwierdzając, iż założone parametry gruntu są spełnione. Przeprowadzenie badań i wyniki tych badań należy odnotować  w dzienniku budowy. Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym.

ZBIORNIKI PODZIEMNE

Z uwagi na występowanie sączeń wód gruntowych oraz głębokość wykopu, należy zapewnić odpowiednie odwodnienie wykopów.  Zaleca się zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi pogrążanymi w grunt. Na dnie wykopu wylać warstwę wyrównawczą z betonu C10/16 grubości około 20cm na której posadowić należy zbiorniki. Po zasypaniu zbiorników należy wyciągnąć grodzice stalowe.

Zbiorniki zasypywać pospółką lub innym zagęszczalnym gruntem niespoistym warstwami grubości ok. 30cm. Zasypywany grunt powinien być sukcesywnie zagęszczany aż do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg. wytycznych branży drogowej. Powyżej płyty pokrywowej , zasypywanie wykopu w obrębie komina włazowego i rury wywiewno-wentylacyjnej może być dopiero wykonywane po całkowity zasypaniu wykopu i zagęszczeniu gruntu na całej wysokości zbiornika oraz nałożeniu gruntu o grubości min. 30 cm ponad płytę pokrywową. Zasypywanie gruntu w obszrze komina włazowego i rury wywiewno-wentylacyjnej powinno być bez użycia ciężkiego sprzętu (tj. koparki, spychacze), a zagęszczanie gruntu w obszarze komina włazowego i rury wywiewno-wentylacyjnej powinno być wykonywane z dużą ostrożnością , aby nie nastąpiło uszkodzenie i rozszczelnienie połączeń.

BUDYNEK TLENOWNI

Teren pod budynkiem należy najpierw zniwelować, usunąć pozostałości fundamentów z rozebranych budynków, wybrać warstwy gruntów nienośnych (tj. Nasypy mineralno-organiczne+próchnica+gruz betonowo-ceglany oraz piaski próchnicze), aż do warstw gruntów nośnych tj. warstwa II - (Piaski drobne). Wybrane grunty nienośne zastąpić nasypami budowlanymi z piasków średnich lub pospółki, zagęszczonymi warstwami gr. 30 cm do Is=0.97 do poziomu .

Przyjęto posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej. Poziom posadowienia płyty wynosi +5,56m n.p.m. Projektuje się płytę o wysokości 25cm. Pod płytą fundamentową należy ułożyć warstwę chudego betonu grubości minimum 10 cm.

W przypadku warunków gruntowych znacznie odbiegających od dokumentacji geotechnicznej należy skonsultować się z geotechnikiem lub projektantem. W trakcie robót fundamentowych należy rozpatrywać równocześnie dokumentację innych branż. Dokumentacja ta stanowi integralną całość z projektem konstrukcji.

MONITORING OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH

Zaleca się prowadzenie monitoringu obiektów przylegających do projektowanego budynku szpitala.

Przed rozpoczęciem robot zaleca się przygotować szczegółowy projekt monitorowania budynku projektowanego oraz obiektów sąsiednich. Wykonane być powinny wstępne pomiary geodezyjne, na budynkach znajdujących się w strefie wpływu wykopu należy umieścić dodatkowe repery.

Jako strefę wpływu wykopu przyjąć należy budynki do około 15m od krawędzi wykopu. Punkty pomiarowe powinny być rozmieszczone gęściej na budynkach usytuowanych prostopadle do wykopu. Na budynkach prostopadłych należy umieścić po trzy punkty na każdej prostopadłej ścianie. Na budynkach równoległych 4 punkty w narożach. W miejscach podziału dylatacjami punkty należy umieścić po obu stronach dylatacji.

Wartość występujących wokół wykopu przemieszczeń mieścić się powinny w granicach -40¸+20mm zatem pomiary prowadzić z dokładnością 1mm. Monitoring oddziaływania robot inżynierskich powinien być prowadzony systematycznie przez cały okres prowadzenia robot.

Monitoring obejmować powinien :

- Pomiary geodezyjne

- Rozwartość istniejących rys i pęknięć w elementach. - Uszkodzenia elementów wykończeniowych.

Monitoring oddziaływania robót inżynierskich powinien być prowadzony systematycznie z następującą częstotliwością:

- przed wykonaniem robot

- po wykonaniu zabezpieczenia wykopów

- zawsze po wykonaniu prac powodujących drgania

- po wykonaniu wykopu

- po wykonaniu fundamentów

- po wykonaniu każdej kondygnacji

Prowadzenie monitoringu nie jest obowiązkowe – jest tylko zaleceniem.

## Ogólny opis konstrukcji

BUDYNEK SZPITALA

Budynek szpitala projektuje się w technologii tradycyjnej murowanej z stropami żelbetowymi. Posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej. W budynku projektuje się żelbetowy szyb windowy zagłębiony poniżej płyty fundamentowej. Budynek przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej oraz o konstrukcji drewnianej. W budynku projektuje się klatkę schodową z monolitycznymi żelbetowymi płytami biegowymi.

BUDYNEK TLENOWNI

Projektuje się parterowy budynek tlenowni wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z drewnianą więźbą dachową. Dach dwuspadowy. Posadowienie budynku bezpośrednie, na płycie fundamentowej.

SCHODY ZEWNĘTRZNE

Projektuje się nowe schody prowadzące do istniejącego skrzydła budynku szpitala. Schody wykonać jako terenowe z kostki betonowej. Ograniczenie boczne schodów wykonać  z palisady betonowej. Przy schodach należy zamontować balustradę stalową o wys. 110cm.

ZBIORNIKI PODZIEMNE

Projektuje się prefabrykowane żelbetowe zbiorniki na wodę. Trzy zbiorniki na cele przeciwpożarowe oraz jeden zbiornik na cele retencyjne. Zbiorniki muszą być odporne na ruch ciężkich pojazdów – klasa obciążenia min. D400

## Opis elementów konstrukcji

## BUDYNEK SZPITALA

### FUNDAMENTY

Przyjęto posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej z betonu C30/37. Poziom posadowienia płyty wynosi +4,96m n.p.m. Projektuje się płytę o wysokości 45 cm z lokalnymi pogrubieniami do grubości 60cm. Płyta zbrojona będzie prętami ø16 oraz ø20 ze stali B500SP. Układając zbrojenie należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego zakładu zbrojenia. Należy zachować 5 cm otulinę zbrojenia od dołu płyty oraz 3 cm otuliny z boku i góry. Pod płytą fundamentową należy ułożyć warstwę chudego betonu klasy C8/10 grubości minimum 10 cm. Pod wylewką betonową wykonać podbudowę z pospółki o zagęszczeniu Is=0,98 o grubości sięgającej głębokości występowania nasypu niebudowlanego oraz gruntów organicznych i piasków próchniczych w stanie luźnym tj. około 0,9-1,4m p.p.t. Elementy betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową. Wykonując płytę fundamentową należy pamiętać o wykonaniu w pierwszym etapie dna studni schładzającej oraz podszybia. Płyta oraz ściany żelebetowe poniżej płyty fundamentowej budynku wykonać z betonu C30/37 W10. Płyta fundamentowa pod szybem i studnią gr.25cm.

### ŚCIANY

Zaprojektowano ściany nośne z bloczków silikatowych o grubości 25 cm i klasie wytrzymałości 20 MPa murowanych na systemowej zaprawie cienkowarstwowej.

Ściany poniżej poziomu terenu murować z bloczków silikatowych z wypełnieniem spoin pionowych. Zaleca się stosowanie na ściany piwnic bloczków gładkich gdyż ułatwia to prawidłowe wypełnianie spoin pionowych. Ściany należy łączyć ze sobą za pomocą przewiązania murarskiego. Można stosować zarówno zaprawy tradycyjne, jak i cienkowarstwowe. Zgodnie ze sztuką budowlaną każdą ścianę poniżej poziomu terenu należy zabezpieczyć przed wilgocią

Ściany szczytowe murowane na nadciągach wykonać z bloczków z betonu komórkowego  o grubości 24cm i klasie wytrzymałości 4,0MPa murowane na systemowej zaprawie cienkowarstwej. Ścianę z bloczków licować do zewnętrznych powierzchni nadciągów.

Ścianki działowe należy wykonać z bloczków silikatowych o grubości 12 i 8cm klasy 15MPa murowanych na systemowej zaprawie cienkowarstwowej.

Ściany wypełniające wykonać z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24cm i klasie wytrzymałości 4,0MPa murowane na systemowej zaprawie cienkowarstwej. Ścianę z bloczków licować do zewnętrznych powierzchni ścian. Ściany wypełniające należy połączyć z stropem oraz słupami żelbetowymi przy pomocy łączników stalowych typu DS oraz K. Łączniki wstawiać w co drugą spoinę pionową (strop) oraz poziomą (słup/ściana). Ostatnie trzy warstwy bloczków wykonać z wypełnionymi spoinami pionowymi.

Dopuszczalne wymiary poziomych i ukośnych bruzd w ścianie

Dopuszczalne wymiary pionowych bruzd w ścianie

### ŚCIANA ŻELBETOWA

Projektuje się żelbetowe ściany szybu windowego o grubości 25 cm z betonu klasy C25/30 zbrojone prętami ø10 ze stali B500SP (klasa ciagliwości C). Do poziomu płyty fundamentowej ścianę wykonać z betonu C30/37 o klasie szczelności W10 zabezpieczając dodatkowo ścianę izolacją przeciwwilgociową. Należy zapewnić szczelność połączenia dna podszybia z ścianami żelbetowymi.

### STROP

Stropy projektuje się jako żelbetowe monolityczne grubości 24, 16cm z betonu klasy C25/30 zbrojony prętami ø12 ze stali B500SP (klasa ciagliwości C). Zbrojenie stropów przedstawiono w części obliczeniowej niniejszego opracowania.

Przyjęte obciążenia podczas projektowania:

- Stałe (z pominięciem ciężaru własnego stropu) – 2,5 kN/m2

- Zmienne użytkowe w części operacyjnej – 3,5 kN/m2

- Zmienne użytkowe w części socjalno-magazynowej – 2,0 kN/m2

- Zmienne od ciężaru ścianek działowych – 1,5 kN/m2

### STROPODACH

Stropodach projektuje się jako żelbetowy monolityczny grubości 24 oraz 16cm z betonu klasy C25/30 zbrojony prętami ø12 ze stali B500SP (klasa ciagliwości C).

### BELKI I WIEŃCE

Belki oraz nadciągi zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne z betonu C25/30 o wymiarach przedstawionych w części rysunkowej niniejszego opracowania. Belki zbroić prętami ø12, ø16, ø20mm ze stali B500SP oraz strzemionami ø8 i ø10 ze stali B500SP. Szczegóły zbrojenia przedstawiono w części  rysunkowej opracowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie odpowiedniej długości podparcia belek. Pod szczególnie obciążonymi belkami projektuje się betonowe bloki rozkładające obciążenie

Wieńce żelbetowe wykonać z betonu C25/30 i zbroić prętami 4ø12 ze stali B500SP oraz strzemionami ø8 ze stali B500B. Projektuje się dozbrojenia zgodnie z dokumentacją rysunkową. Układając zbrojenie w wieńcach należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego zakładu zbrojenia podłużnego w narożach oraz w wieńcach dochodzących prostopadle. W przypadku belek przecinających wieniec równolegle należy zachować ciągłość prętów dolnych wieńca.

### NADPROŻA

W nośnych ścianach murowanych przyjęto nadproża prefabrykowane typu L-19. Lokalizację, ilości oraz długości nadproży podano w części rysunkowej niniejszego opracowania. W przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiedniej długości oparcia belek nadprożowych wykonać nadproża jako żelbetowe monolityczne zbrojone 6xø12 o przekroju min. 25x25cm z strzemionami dwuciętymi ø6 co 15cm.

Dopuszcza się zastosowanie nadproży systemowych pod warunkiem zachowania wymagań dotyczących nośności oraz minimalnej długości oparcia na murze.

### SCHODY WEWNĘTRZNE

Schody wewnętrzne wykonać jako monolityczne żelbetowe o grubości płyty 20 cm. Schody zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojone prętami ze stali A-IIIN B500SP zgodnie z częścią obliczeniową niniejszego opracowania.

### POSADZKI

W garażu posadzkę wykonaĆ z styropianu XPS (styrodur) o wytrzymałości na ściskanie przy 10% odkształceniu = 500kPa o grubości 12cm. Na styropianie ułożyć 8cm wylewki betonowej o wytrzymałości min. 25MPa (C25/30) wzmocnionej siatkami zbrojeniowymi fi4,8mm o oczkach 10x10cm, zacieranej na gładko, wykończonej powłoką żywiczną.

W pomieszczeniu przyłącza wody należy wykonać dodatkową wylewkę pod zbiornik zapasu wody bytowej. Grubość posadzki pod zbiornik -15cm.

### STUDNIA SCHŁADZAJĄCA

Projektuje się studnię schładającą zmonolityzowaną z płytą fundamentową. Ściany żelbetowe studni wykonać z betonu C30/37 gr.25cm o klasie szczelności W10 zabezpieczając dodatkowo ścianę izolacją przeciwwilgociową. Należy zapewnić szczelność połączenia dna studni z ścianami żelbetowymi. Wewnątrz studni należy wykonać wylewkę gr.40cm wykonując w ten sposób  rząpie o wymiarach 40x40x40cm.

### KOMORA KURZOWA

Ściany komory kurzowej wykonać w konstrukcji szkieletowej drewnianej. Należy zapewnić szczelność komory. Konstrukcję wykonać z drewna klasy C24. Drewno należy odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią oraz korozją biologiczną. Na pokrycie ścian zleca się użyć wodoodpornepłyty OSB3 gr.22mm. Podwaliny należy kotwić do stropu za pomocą śrub do betonu lub kotew mechanicznych. Podwaliny układać na przekładce z papy asfaltowej. Kotwienie do ścian z betonu komórkowego należy wykonać przy pomocy kotew chemicznych co ok.1m.

### PODKONSTRUKCJE POD CENTRALE

Zaprojektowane podkonstrukcje pod centrale wykonane z profili zamkniętych RK 80x80x4 z stali S235. Przewidziano prefabrykację elementów w postaci ram nośnych oraz słupków wsporczych. Zezwala się na podzielenie ram nośnych na mniejsze sekcje łączone w miejscach podparcia (w odległości nie większej niż 20cm od słupków wsporczych). W pierwszym etapie należy zamocować słupki wsporcze, a po wykonaniu warstw wykończeniowych i izolacyjnych stropu należy za zamontować ramy nośne. Przed prefabrykacją wymagane jest uzgodnienie podkonstrukcji z wybranym producentem central.

### PODKONSTRUKCJE POD WYTWORNICE WODY LODOWEJ

Zaprojektowane podkonstrukcje pod WWL wykonane z profili HEA 100 z stali S235 skręcanych z słupkami wsporczymi RK 80x80x4 za pomocą śrub M12 kl.8.8. W profilach HEA wykonać otwory do trwałego skręcenia urządzenia z podkonstrukcją wg. wytycznych wybranego producenta urządzenia.

### POMOSTY SERWISOWE

Projektuje się pomosty serwisowe wykonane z krat pomostowych. Pomosty należy ustawiać bezpośrednio na warstwach wykończeniowych stropu za pośrednictwem profili montażowych oraz podpór liniowych dachowych wykonanych z tworzywa sztucznego z zatopionym profilem montażowym. Do skręcania krat z profilami należy wykorzystać systemowe łączniki.

### DACH STALOWY

Konstrukcję dachu nadbudówki zaprojektowano z prefabrykowanych stalowych ram skręcanych w kształcie dwuspadowego dachu. Ramy wykonać z profili gorącowalcowanych IPE220 z stali S235. Ramy skręcać z sobą oraz z jętką z profilu IPE160 przy pomocy śrub M16 kl.8.8. Ramy należy przegubowo zakotwić do stropodachu przy pomocy kotew mechanicznych sworzniowych M16. W kierunku podłużnym sztywność konstrukcji zapewnią tężniki oraz stężenia prętowe. Ramy połączyć należy przy pomocy belek drewnianych z drewna klasy C24 o przekroju 120x60mm w rozstawie co 100cm. Belki należy skręcać z żeberkami stalowymi wspawanymi w ramę stalową. Deskowanie z płyt OSB3 gr.23mm. NRO
Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

### DACHY DREWNIANE

Projektuje się daszki wklęsłe o konstrukcji drewnianej z drewna klasy C24 o kącie nachylenia 46,6%. Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Murłaty kotwić do attyk (silikat lub żelbet) kotwami mechanicznymi M12 na głębokość kotwienia min 80mm co około. 100 cm i na końcach. Do ścian z betonu komórkowego kotwienie na kotwy chemiczne M12 na głębokość zakotwienia 200mm. Krokwie łaczyć z murłatą za pomocą wkrętów ciesielskich lub kątowników stalowych na pełne gwoździowanie. Na krokwiach wykonać pełne deskowanie w postaci płyt OSB3 gr 23mm NRO

## BUDYNEK TLENOWNI

### FUNDAMENTY

Przyjęto posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej o grubości 25 z betonu C25/30 zbrojonej prętami ø10 co 15cm z stali B500SP.  Poziom posadowienia płyty wynosi +5,43m n.p.m.

### ŚCIANY

Zaprojektowano ściany nośne z bloczków silikatowych o grubości 18 cm i klasie wytrzymałości 20 MPa murowanych na systemowej zaprawie cienkowarstwowej.

Ściana cokołowa żelbetowa grubości 15cm z betonu C25/30 zbrojone prętami ze stali B500SP

### WIENIEC

Wieńce żelbetowe wykonać z betonu C25/30 i zbroić prętami 4ø12 ze stali B500SP oraz strzemionami ø6 ze stali B500B.

### DACH

Zaprojektowano konstrukcję więźby dachowej jako krokwiową, dwuspadową z drewna klasy C24 o kącie nachylenia połaci 37o. Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną Murłaty kotwić do wieńca śrubami M12 klasy 8.8 co około. 100 cm i na końcach. Krokwie łaczyć z murłatą za pomocą połączeń ciesielskich lub kątowników stalowych na pełne gwoździowanie.

## ZBIORNIKI ŻELBETOWE

Zbiorniki posadowić na warstwie chudego betonu grubości 10cm lub zagęszczonej pospółki grubości 20cm.  Poziom posadowienia zbiorników wynosi +1,19m n.p.m. oraz +1,36 m n.p.m. odpowiednio dla zbiornika na cele retencyjne i zbiorników przeciwpożarowych. Przewidywane obciążenie ruchem pojazdów ciężkich klasy min. D 400kN oraz naziomem o miąższości ok. 80cm.

## PALISADA BETONOWA

Wzdłuż budynku projektuje się palisadę betonową wg. dokumentacji rysunkowej branży architektonicznej. Palisady o długości powyżej 120cm powinny być zbrojone. Do wierzchu palisad będzie kotwiona poręcz systemowa Mocowanie poręczy dostosować do modułu wymiarowego palisad aby trafiało ono w osi palisady. Do kotwienia należy używać wyłącznie kotew chemicznych. Zabrania się używania kotew rozporowych !

Na poniższej grafice przedstawiono schemat montażu palisady betonowej.

.

## UWAGI KOŃCOWE

Roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” oraz zgodnie z PN, przepisami BHP i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wszystkie użyte materiały budowlane oraz wszystkie inne elementy prefabrykowane winny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty Państwowego Zakładu Higieny, Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach inwestycji, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru.

Zmiany w zakresie zastosowanych materiałów i technologii należy uzgadniać z właściwymi projektantami.

Zwraca się szczególną uwagę, na stosowanie właściwego betonu, w celu uniknięcia występowania raków oraz obniżenia wytrzymałości betonu. Zaleca się, aby beton sprowadzany z betoniarni został dodatkowo sprawdzony przez Wykonawcę w celu zweryfikowania jego wytrzymałości.

Dolewanie wody do mieszanki betonowej zwiększa skurcz oraz obniża wytrzymałość na ściskanie.

## ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

### ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE

Strefy klimatyczne:

- wiatr, II strefa

- śnieg, III strefa

- Obciążenia zmienne stropów :

Część biurowa 3,5kN/m2

Sale operacyjne 5kN/m2

Stropodach 1,5kN/m2

Wiatr

Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - ciśnienie zewnętrzne (7.2.5)

Połać w przekroju x/b = 0,30 - pole G - parcie:

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 28,04 m, d = 14,10 m, kąt nachylenia połaci α = 37,0°

- Budynek o wysokości h = 16,50 m

- Wymiar e = min(b, 2·h) = 28,0 m

- Wiatr wiejący na ścianę boczną (θ = 0°)

- Obliczany element: element konstrukcyjny

- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru:

Strefa obciążenia wiatrem 2

vb,0 = 26 m/s (wg załącznika krajowego)

- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0

- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00

- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 26,00 m/s

- Kategoria terenu II →  z0 = 0,05 m, zmin = 2 m

- Wysokość odniesienia:  ze = h = 16,50 m

- Współczynnik orografii:  co(ze) = 1

- Współczynnik turbulencji:  kI = 1,0

- Współczynnik terenu:  kr = 0,19·(z0/z0,II)0,07 = 0,190

- Współczynnik chropowatości:  cr(ze) =  kr·ln(ze/z0) = 0,190·ln(16,50/0,05) = 1,10 (wg p.4.3.2 normy)

- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 28,65 m/s

- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = kI / (co(ze)·ln(ze/z0)) = 0,172

- Gęstość powietrza:  ρ = 1,25 kg/m³

- Szczytowe ciśnienie prędkości: qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·ρ·vm²(ze) = 1132,1 Pa = 1,132 kPa

- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe = cpe,10 = 0,7

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·1,132·0,7 = 0,79 kN/m²

Śnieg

Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupołaciowe (5.3.3)

Cały dach - przypadek (i) - równomierny układ obciążenia:

- Dach dwupołaciowy

- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu (wg załącznika krajowego):

Strefa obciążenia śniegiem 3; A = 6 m n.p.m.

sk = 0,006·A - 0,6 = -0,564 kN/m² < 1,2 kN/m² → sk = 1,2 kN/m²

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjątkowo obfitych opadów śniegu i brak wyjątkowych zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa

- Współczynnik ekspozycji:

Teren: normalny

Ce = 1,0

- Współczynnik termiczny: Ct = 1,0

- Współczynnik kształtu dachu:

Kąt nachylenia połaci dachowej: α = 37,0°

Zabezpieczenie przed zsunięciem się śniegu z dachu

μ2 = 0,8·(60°-α)/30° = 0,8·(60°-37,0°)/30° = 0,613 < 0,8 → μ1 = 0,8

Obciążenie charakterystyczne śniegiem:

s = μ·Ce·Ct·sk = 0,8·1,0·1,0·1,2 = 0,96 kN/m²

Pokrycie dachu

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dachówka ceramiczna holenderka 0,9 [0,90kN/m²] | 0,90 |
| 2. | Płyty prasowane o ukierunkowanych włóknach - OSB, warstwowe, płatkowe grub.2,2 cm [7,00kN/m³·0,022m] | 0,15 |
| 3. | Element drewniany prostokątny 60x40 mm z drewna C18, masa 0,77 kg/m, w rozstawie co 100 cm [0,77kg/m·9,81m/s²:1,00m] | 0,01 |
| 4. | 2x płyta gipsowa typ F 12,5mm 2·0,103 [0,21kN/m²] | 0,21 |
|  | Σ: | 1,27 |

Dach płaski

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Membrana EPDM [0,15kN/m²] | 0,15 |
| 2. | Wełna mineralna dachowa [2,0kN/m³·0,22m] [0,44kN/m²] | 0,44 |
| 3. | Sufit podwieszany [0,30kN/m²] [0,30kN/m²] | 0,30 |
| 4. | Beton zwykły, przy zwykłym procencie zbrojenia i stali sprężającej grub.20 cm [25,00kN/m³·0,20m] | 5,00 |
|  | Σ: | 5,89 |

Warstwy wykończeniowe stropów

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płytki gresowe na kleju cementowym gr. 2cm [0,42kN/m²] [0,42kN/m²] | 0,42 |
| 2. | Zaprawa cementowa grub.8 cm [23,00kN/m³·0,08m] | 1,84 |
| 3. | Sufit podwieszany z płyt gipsowych na ruszcie stalowym [0,24kN/m²] | 0,24 |
| 4. | Beton zwykły, przy zwykłym procencie zbrojenia i stali sprężającej grub.22 cm [25,00kN/m³·0,22m] | 5,50 |
|  | Σ: | 8,00 |

Ściany zewnętrzne

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tynk cementowo-wapienny grub.1,5 cm [20,00kN/m³·0,015m] | 0,30 |
| 2. | Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy gęstości 1,6 grub.24 cm [16,00kN/m³·0,24m] | 3,84 |
| 3. | Wełna mineralna fasadowa gr.18cm [170kg/m3] [0,31kN/m²] | 0,31 |
| 4. | Warstwy wykończeniowe systemu ETICS (klej cementowy+siatka zbrojąca+tynk) [23,00kN/m³·0,007m] | 0,16 |
|  | Σ: | 4,61 |

### PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowano ze spełnieniem normowych warunków SGN i SGU. Obliczenia przeprowadzono w licencjonowanych programach inżynierskich.

Całość obliczeń statycznych i wymiarowanie elementów znajduje się w archiwum biura projektowego.

### Płyta fundamentowa

Posadowienie obliczono dla podpory powierzchniowej sprężystej.

### Strop nad parterem

Wymagane zbrojenie stropu
(Zbrojenie dolne Y SGN)

(Zbrojenie dolne X SGN)

(Zbrojenie górne Y SGN)

(Zbrojenie górne X SGN)

### Strop nad piętrem

Wymagane zbrojenie stropu
(Zbrojenie dolne Y SGN)

(Zbrojenie dolne X SGN)

(Zbrojenie górne Y SGN)

(Zbrojenie górne X SGN)

### Strop nad 2 piętrem – strop niższy

Wymagane zbrojenie stropu
(Zbrojenie dolne Y SGN)

(Zbrojenie dolne X SGN)

(Zbrojenie górne Y SGN)

(Zbrojenie górne X SGN)

### Strop nad 2 piętrem – strop wyższy

Wymagane zbrojenie stropu
(Zbrojenie dolne, Y SGN)

(Zbrojenie dolne, X SGN)

(Zbrojenie górne, Y SGN)

(Zbrojenie górne, X SGN)

### Schody płytowe

Model obliczeniowy :

Pręt nr 1 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 1 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 1 (x=1.300m, y=-0.000m); 2 (x=5.400m, y=1.700m) Profil: Przekrój-3 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 5#10 (co 20.0cm); od L1=0.00m do L2=4.44m; lbd1=0.38m; lbd2=0.38m Krawędź 3 - 7#10 (co 15.0cm); od L1=0.00m do L2=4.44m; lbd1=0.38m; lbd2=0.38m |  |
| --- | --- |

Całkowite wytężenie elementu: 76%

Zbrojenie główne: 76 %

Ścinanie: 32 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 0 %

Rysy prostopadłe: 0 %

Przemieszczenia (sprężyste): 8 %

Ugięcia: 23 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Obliczenia spocznika

Zbrojenie obliczeniowe:

Górne X [cm²/m]

Górne Y [cm²/m]

Dolne X [cm²/m]

Dolne Y [cm²/m]

### Konstrukcja stalowa dachu

Model obliczeniowy :

Momenty zginające (Kombinacja SGN)

Siły tnące (Kombinacja SGN)

Siły osiowe (Kombinacja SGN)

Pręt nr 6 - Element stalowy [PN-EN 1993-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 6 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 3 (x=14.846m, y=2.271m); 4 (x=14.846m, y=1.663m) Profil: IPE220 (S 235) Wyniki dla elementu Całkowite wytężenie elementu: 59% Rozciąganie: 0 % Ściskanie: 7 % Zginanie: 52 % Zginanie z siłą podłużną: 59 % Zginanie ze ściskaniem: 38 % Ścinanie: 30 % Środnik pod obciążeniem skupionym: 30 % Smukłość: 0 % Ugięcia: 23 % |  |
| --- | --- |

Pręt nr 2 - Element stalowy [PN-EN 1993-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 2 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=7.964m, y=7.457m); 6 (x=10.344m, y=5.663m) Profil: IPE220 (S 235) Wyniki dla elementu Całkowite wytężenie elementu: 68% Rozciąganie: 0 % Ściskanie: 7 % Zginanie: 26 % Zginanie z siłą podłużną: 7 % Zginanie ze ściskaniem: 18 % Ścinanie: 5 % Środnik pod obciążeniem skupionym: 0 % Smukłość: 0 % Ugięcia: 68 % |  |
| --- | --- |

Pręt nr 5 - Element stalowy [PN-EN 1993-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 6 (x=10.344m, y=5.663m); 3 (x=14.846m, y=2.271m) Profil: IPE220 (S 235) Wyniki dla elementu Całkowite wytężenie elementu: 78% Rozciąganie: 0 % Ściskanie: 62 % Zginanie: 44 % Zginanie z siłą podłużną: 20 % Zginanie ze ściskaniem: 73 % Ścinanie: 11 % Środnik pod obciążeniem skupionym: 0 % Smukłość: 0 % Ugięcia: 78 % |  |
| --- | --- |

Pręt nr 0 - Jętka stalowa [PN-EN 1993-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 5 (x=5.583m, y=5.663m); 6 (x=10.344m, y=5.663m) Profil: IPE160 (S 235) Wyniki dla elementu Całkowite wytężenie elementu: 65% Rozciąganie: 2 % Ściskanie: 58 % Zginanie: 51 % Zginanie z siłą podłużną: 5 % Zginanie ze ściskaniem: 65 % Ścinanie: 3 % Środnik pod obciążeniem skupionym: 0 % Smukłość: 0 % Ugięcia: 5 % |  |
| --- | --- |

Belka drewniana

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=1.800m, y=1.700m); 1 (x=3.800m, y=1.700m) Profil: 120x60 (C 24) Wyniki dla elementu Całkowite wytężenie elementu: 94% Rozciąganie: 0 % Ściskanie: 0 % Ścinanie: 53 % Zginanie: 94 % Zginanie z rozciąganiem: 0 % Zginanie ze ściskaniem: 0 % Smukłość: 0 % Ugięcia: 94 % |  |
| --- | --- |

### Słupy żelbetowe

Słup S-0.1

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=-0.000m, y=0.000m); 1 (x=-0.000m, y=3.000m) Profil: 120x25 (C25/30) Profil dodatkowy: 150x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 2 - 4#16; od L1=0.00m do L2=3.00m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 4 - 4#16; od L1=0.00m do L2=3.00m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#8 (X-X) 4#8 co 20cm |  |
| --- | --- |
| Całkowite wytężenie elementu: 13% Zbrojenie główne: 13 % Ścinanie: 11 % Zbrojenie główne (ścinanie): 0 % Rysy prostopadłe: 0 % Przemieszczenia (sprężyste): 0 % Ugięcia: 1 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |

| Słup S-0.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 2 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=7.300m, y=3.000m); 3 (x=7.300m, y=0.000m) Profil: 55x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 3#16; od L1=0.00m do L2=3.00m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 2 - 2#16; od L1=0.00m do L2=3.00m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 3 - 3#16; od L1=0.00m do L2=3.00m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 4 - 2#16; od L1=0.00m do L2=3.00m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 25cm |  |  |

| Całkowite wytężenie elementu: 29% Zbrojenie główne: 28 % Ścinanie: 29 % Zbrojenie główne (ścinanie): 6 % Rysy prostopadłe: 0 % Przemieszczenia (sprężyste): 1 % Ugięcia: 2 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

| Słup S-0.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 2 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=3.400m, y=5.100m); 3 (x=3.400m, y=9.350m) Profil: 50x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) Krawędź 1 - 1#16; od L1=0.00m do L2=4.25m; lbd1=5.50m; lbd2=1.81m Krawędź 2 - 4#20; od L1=0.00m do L2=4.25m; lbd1=5.65m; lbd2=1.96m Krawędź 3 - 1#16; od L1=0.00m do L2=4.25m; lbd1=5.50m; lbd2=1.81m Krawędź 4 - 2#16; od L1=0.00m do L2=4.25m; lbd1=5.50m; lbd2=1.81m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#8 (X-X) 2#8 co 40cm |  |  |

| Całkowite wytężenie elementu: 2% Zbrojenie główne: 2 % Ścinanie: 0 % Zbrojenie główne (ścinanie): 0 % Rysy prostopadłe: 0 % Przemieszczenia (sprężyste): 0 % Ugięcia: 0 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

Słup S-0.4

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 5 (x=11.930m, y=2.800m); 6 (x=11.930m, y=0.000m) Profil: 55x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) Krawędź 1 - 2#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Krawędź 2 - 1#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Krawędź 3 - 2#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Krawędź 4 - 1#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#8 (X-X) 2#8 co 20cm |  |
| --- | --- |

| Całkowite wytężenie elementu: 31% Zbrojenie główne: 31 % Ścinanie: 21 % Zbrojenie główne (ścinanie): 18 % Rysy prostopadłe: 0 % Przemieszczenia (sprężyste): 1 % Ugięcia: 4 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

Słup S-0.5

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 6 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=2.880m, y=2.800m); 7 (x=2.880m, y=0.000m) Profil: 50x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 2 - 3#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 4 - 3#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 25cm |  |
| --- | --- |

| Całkowite wytężenie elementu: 41% Zbrojenie główne: 41 % Ścinanie: 35 % Zbrojenie główne (ścinanie): 19 % Rysy prostopadłe: 0 % Przemieszczenia (sprężyste): 2 % Ugięcia: 5 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

Słup S-1.1

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 1 (x=0.000m, y=3.000m); 4 (x=0.000m, y=6.390m) Profil: 65x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 2 - 5#16; od L1=0.00m do L2=3.39m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 4 - 5#16; od L1=0.00m do L2=3.39m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (B500SP (C)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#8 (X-X) 4#8 co 15cm |  |
| --- | --- |

| Całkowite wytężenie elementu: 13% Zbrojenie główne: 13 % Ścinanie: 7 % Zbrojenie główne (ścinanie): 4 % Rysy prostopadłe: 0 % Przemieszczenia (sprężyste): 1 % Ugięcia: 2 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

Słup S-1.2

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=7.300m, y=3.000m); 5 (x=7.300m, y=6.390m) Profil: 55x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 3#16; od L1=0.00m do L2=3.39m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 2 - 2#16; od L1=0.00m do L2=3.39m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 3 - 3#16; od L1=0.00m do L2=3.39m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 4 - 2#16; od L1=0.00m do L2=3.39m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 25cm |  |
| --- | --- |

| Całkowite wytężenie elementu: 35% Zbrojenie główne: 32 % Ścinanie: 35 % Zbrojenie główne (ścinanie): 8 % Rysy prostopadłe: 0 % Przemieszczenia (sprężyste): 1 % Ugięcia: 2 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

Słup S-2.1

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 14 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 4 (x=0.000m, y=6.390m); 14 (x=0.000m, y=9.240m) Profil: 65x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 2 - 7#16; od L1=0.00m do L2=2.85m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 4 - 7#16; od L1=0.00m do L2=2.85m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#8 (X-X) 4#8 co 15cm |  |
| --- | --- |

| Całkowite wytężenie elementu: 94% Zbrojenie główne: 88 % Ścinanie: 41 % Zbrojenie główne (ścinanie): 94 % Rysy prostopadłe: 66 % Przemieszczenia (sprężyste): 5 % Ugięcia: 19 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

Słup S-2.2

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 20 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 19 (x=7.300m, y=10.240m); 5 (x=7.300m, y=6.390m) Profil: 55x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) Krawędź 1 - 3#16; od L1=0.00m do L2=3.85m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 2 - 2#16; od L1=0.00m do L2=3.85m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 3 - 3#16; od L1=0.00m do L2=3.85m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 4 - 2#16; od L1=0.00m do L2=3.85m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 25cm |  |
| --- | --- |

| Całkowite wytężenie elementu: 60% Zbrojenie główne: 60 % Ścinanie: 45 % Zbrojenie główne (ścinanie): 43 % Rysy prostopadłe: 35 % Przemieszczenia (sprężyste): 2 % Ugięcia: 8 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

Wieszak W-1.1

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 24 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 21 (x=3.650m, y=10.240m); 22 (x=3.650m, y=6.390m) Profil: 25x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 3#16; od L1=0.00m do L2=3.85m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Krawędź 2 - 1#16; od L1=0.00m do L2=3.85m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Krawędź 3 - 3#16; od L1=0.00m do L2=3.85m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Krawędź 4 - 1#16; od L1=0.00m do L2=3.85m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#6 (X-X) 2#6 co 15cm |  |
| --- | --- |

| Całkowite wytężenie elementu: 31% Zbrojenie główne: 30 % Ścinanie: 6 % Zbrojenie główne (ścinanie): 31 % Rysy prostopadłe: 20 % Przemieszczenia (sprężyste): 1 % Ugięcia: 3 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

### Belki

Belka B-0.1 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=0.000m, y=0.000m); 1 (x=2.800m, y=0.000m) Profil: 30x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 2#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Krawędź 3 - 4#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: (Y-Y) 2#8 (X-X) 2#8 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.25 do x2/L=0.75: (Y-Y) 2#8 (X-X) 2#8 co 15cm Odcinek 3 od x1/L=0.75 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#8 (X-X) 2#8 co 10cm Całkowite wytężenie elementu: 86% Zbrojenie główne: 57 % Ścinanie: 86 % Zbrojenie główne (ścinanie): 59 % Rysy prostopadłe: 31 % Przemieszczenia (sprężyste): 9 % Ugięcia: 39 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

Widok elementu

Belka B-0.2 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=0.000m, y=0.000m); 1 (x=3.453m, y=0.000m) Profil: 35x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 2#16; od L1=0.00m do L2=3.45m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 3 - 6#16; od L1=0.00m do L2=3.45m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (B500SP (C)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.29: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 12cm Odcinek 2 od x1/L=0.29 do x2/L=0.68: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 20cm Odcinek 3 od x1/L=0.68 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 12cm Całkowite wytężenie elementu: 86% Zbrojenie główne: 83 % Ścinanie: 76 % Zbrojenie główne (ścinanie): 86 % Rysy prostopadłe: 55 % Przemieszczenia (sprężyste): 10 % Ugięcia: 32 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

Widok elementu

Belka B-0.3 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=0.000m, y=0.000m); 1 (x=2.800m, y=0.000m) Profil: 30x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 2#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Krawędź 3 - 4#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 19cm Odcinek 2 od x1/L=0.26 do x2/L=0.75: (Y-Y) 2#8 (X-X) 2#8 co 19cm Odcinek 3 od x1/L=0.74 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 19cm Całkowite wytężenie elementu: 67% Zbrojenie główne: 58 % Ścinanie: 67 % Zbrojenie główne (ścinanie): 60 % Rysy prostopadłe: 32 % Przemieszczenia (sprężyste): 9 % Ugięcia: 30 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

Widok elementu

Belka B-0.4 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=0.000m, y=0.000m); 3 (x=1.200m, y=0.000m) Profil: 40x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 9#16; od L1=0.00m do L2=1.20m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Krawędź 3 - 2#16; od L1=0.00m do L2=1.20m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#10 (X-X) 2#10 co 10cm Całkowite wytężenie elementu: 81% Zbrojenie główne: 73 % Ścinanie: 81 % Zbrojenie główne (ścinanie): 68 % Rysy prostopadłe: 49 % Przemieszczenia (sprężyste): 16 % Ugięcia: 41 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

Widok elementu

Belka B-0.5 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=-0.000m, y=0.000m); 1 (x=3.800m, y=0.000m) Profil: 40x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 2#16; od L1=0.00m do L2=3.80m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Krawędź 3 - 10#16; od L1=0.00m do L2=3.80m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Strzemiona (B500SP (C)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.28: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.28 do x2/L=0.73: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 20cm Odcinek 3 od x1/L=0.73 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm Całkowite wytężenie elementu: 62% Zbrojenie główne: 62 % Ścinanie: 58 % Zbrojenie główne (ścinanie): 53 % Rysy prostopadłe: 36 % Przemieszczenia (sprężyste): 17 % Ugięcia: 44 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

Widok elementu

Belka B-0.6 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=0.000m, y=0.000m); 1 (x=1.000m, y=0.000m) Profil: 40x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 4#16; od L1=0.00m do L2=1.00m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Krawędź 3 - 2#16; od L1=0.00m do L2=1.00m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#10 (X-X) 2#10 co 17cm Całkowite wytężenie elementu: 79% Zbrojenie główne: 75 % Ścinanie: 78 % Zbrojenie główne (ścinanie): 79 % Rysy prostopadłe: 53 % Przemieszczenia (sprężyste): 9 % Ugięcia: 32 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

Widok elementu

Belka B-0.7 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=-0.000m, y=0.000m); 1 (x=1.000m, y=0.000m) Profil: 40x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 4#16; od L1=0.00m do L2=1.00m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Krawędź 3 - 2#16; od L1=0.00m do L2=1.00m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 22cm Całkowite wytężenie elementu: 84% Zbrojenie główne: 79 % Ścinanie: 76 % Zbrojenie główne (ścinanie): 84 % Rysy prostopadłe: 56 % Przemieszczenia (sprężyste): 10 % Ugięcia: 36 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

Widok elementu

Belka B-0.8,9 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 6 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 7 (x=-4.000m, y=3.000m); 1 (x=0.000m, y=3.000m) Profil: 45x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 2#12; od L1=0.00m do L2=4.00m; lbd1=0.45m; lbd2=1.35m Krawędź 1 - 4#16; od L1=0.00m do L2=4.00m; lbd1=0.60m; lbd2=1.50m Krawędź 3 - 3#16; od L1=0.00m do L2=4.00m; lbd1=0.60m; lbd2=1.50m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 20cm Całkowite wytężenie elementu: 80% Zbrojenie główne: 65 % Ścinanie: 80 % Zbrojenie główne (ścinanie): 63 % Rysy prostopadłe: 50 % Przemieszczenia (sprężyste): 5 % Ugięcia: 19 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

Widok elementu

Belka B-0.10 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 5 (x=4.350m, y=0.000m); 6 (x=10.230m, y=0.000m) Profil: 40x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 10#16; od L1=0.00m do L2=5.88m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Krawędź 3 - 4#16; od L1=0.00m do L2=5.88m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.42: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 15cm Odcinek 2 od x1/L=0.43 do x2/L=0.75: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 25cm Odcinek 3 od x1/L=0.74 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 15cm Całkowite wytężenie elementu: 85% Zbrojenie główne: 79 % Ścinanie: 77 % Zbrojenie główne (ścinanie): 85 % Rysy prostopadłe: 60 % Przemieszczenia (sprężyste): 14 % Ugięcia: 49 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

Widok elementu

Belka B-0.11 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 1 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 1 (x=0.000m, y=3.000m); 2 (x=7.300m, y=3.000m) Profil: 33x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 7#16; od L1=0.00m do L2=7.30m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 3 - 8#20; od L1=0.00m do L2=7.30m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.18: (Y-Y) 2#8 (X-X) 2#8 co 8cm Odcinek 2 od x1/L=0.18 do x2/L=0.81: (Y-Y) 2#8 (X-X) 2#8 co 15cm Odcinek 3 od x1/L=0.81 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#8 (X-X) 2#8 co 8cm Całkowite wytężenie elementu: 84% Zbrojenie główne: 80 % Ścinanie: 74 % Zbrojenie główne (ścinanie): 84 % Rysy prostopadłe: 62 % Przemieszczenia (sprężyste): 34 % Ugięcia: 79 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |
| --- | --- |

Widok elementu

Belka B-0.12

Całkowite wytężenie elementu: 74%

Zbrojenie główne: 67 %

Ścinanie: 41 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 63 %

Rysy prostopadłe: 74 %

Przemieszczenia (sprężyste): 2 %

Ugięcia: 2 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smukłość: 0 %

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 1 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 1 (x=0.000m, y=2.800m); 2 (x=2.880m, y=2.800m) Profil: 50x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 4#16; od L1=0.00m do L2=2.88m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 2 - 1#16; od L1=0.00m do L2=2.88m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 3 - 2#16; od L1=0.00m do L2=2.88m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 4 - 1#16; od L1=0.00m do L2=2.88m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (B500SP (C)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: (Y-Y) 4#10 (X-X) 4#10 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.26 do x2/L=0.75: (Y-Y) 4#10 (X-X) 4#10 co 10cm Odcinek 3 od x1/L=0.74 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#10 (X-X) 4#10 co 10cm |  |
| --- | --- |

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 2 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=2.880m, y=2.800m); 3 (x=5.880m, y=2.800m) Profil: 50x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 7#16; od L1=0.00m do L2=3.00m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 3 - 2#12; od L1=0.00m do L2=3.00m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 3 - 4#16; od L1=0.00m do L2=3.00m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (B500SP (C)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.42: (Y-Y) 4#10 (X-X) 4#10 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.43 do x2/L=0.58: (Y-Y) 4#10 (X-X) 4#10 co 10cm Odcinek 3 od x1/L=0.57 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#10 (X-X) 4#10 co 10cm |  |
| --- | --- |

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 3 (x=5.880m, y=2.800m); 4 (x=8.880m, y=2.800m) Profil: 50x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 7#16; od L1=0.00m do L2=3.00m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 3 - 2#12; od L1=0.00m do L2=3.00m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 3 - 4#16; od L1=0.00m do L2=3.00m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (B500SP (C)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.42: (Y-Y) 4#10 (X-X) 4#10 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.43 do x2/L=0.58: (Y-Y) 4#10 (X-X) 4#10 co 10cm Odcinek 3 od x1/L=0.57 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#10 (X-X) 4#10 co 10cm |  |
| --- | --- |

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 4 (x=8.880m, y=2.800m); 5 (x=11.930m, y=2.800m) Profil: 50x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 7#16; od L1=0.00m do L2=3.05m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 3 - 6#16; od L1=0.00m do L2=3.05m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (B500SP (C)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.42: (Y-Y) 4#10 (X-X) 4#10 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.43 do x2/L=0.58: (Y-Y) 4#10 (X-X) 4#10 co 10cm Odcinek 3 od x1/L=0.57 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#10 (X-X) 4#10 co 10cm |  |
| --- | --- |

Belka B-1.1 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=0.000m, y=0.000m); 1 (x=3.700m, y=0.000m) Profil: 40x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 4#12; od L1=0.00m do L2=3.70m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Krawędź 3 - 9#16; od L1=0.00m do L2=3.70m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.43: (Y-Y) 4#10 (X-X) 2#10 co 15cm Odcinek 2 od x1/L=0.44 do x2/L=0.58: (Y-Y) 2#10 (X-X) 2#10 co 25cm Odcinek 3 od x1/L=0.57 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#10 (X-X) 2#10 co 15cm |  |
| --- | --- |
| Całkowite wytężenie elementu: 84% Zbrojenie główne: 84 % Ścinanie: 78 % Zbrojenie główne (ścinanie): 84 % Rysy prostopadłe: 64 % Przemieszczenia (sprężyste): 25 % Ugięcia: 82 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % Smukłość: 0 % |  |

Belka B-1.2 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=1.200m, y=4.900m); 1 (x=4.000m, y=4.900m) Profil: 24x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 4#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=0.72m; lbd2=3.52m Krawędź 3 - 4#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=0.72m; lbd2=3.52m Strzemiona (B500SP (C)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.26 do x2/L=0.58: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 15cm Odcinek 3 od x1/L=0.57 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm |  |
| --- | --- |

Całkowite wytężenie elementu: 74%

Zbrojenie główne: 71 %

Ścinanie: 62 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 74 %

Rysy prostopadłe: 42 %

Przemieszczenia (sprężyste): 12 %

Ugięcia: 34 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Belka B-1.3 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 1 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 1 (x=4.000m, y=4.900m); 2 (x=6.800m, y=4.900m) Profil: 24x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 4#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=3.52m; lbd2=0.72m Krawędź 3 - 4#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=3.52m; lbd2=0.72m Strzemiona (B500SP (C)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.42: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.43 do x2/L=0.92: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 15cm Odcinek 3 od x1/L=0.91 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm |  |
| --- | --- |
| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=1.200m, y=4.900m); 1 (x=4.000m, y=4.900m) Profil: 24x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 4#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=0.72m; lbd2=3.52m Krawędź 3 - 4#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=0.72m; lbd2=3.52m Strzemiona (B500SP (C)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.26 do x2/L=0.58: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 15cm Odcinek 3 od x1/L=0.57 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm |  |

Całkowite wytężenie elementu: 74%

Zbrojenie główne: 71 %

Ścinanie: 43 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 74 %

Rysy prostopadłe: 42 %

Przemieszczenia (sprężyste): 3 %

Ugięcia: 7 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Belka B-1.4 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

Model zoptymalizowano uwzględniając współpracę płyty stropowej.

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 7 (x=1.000m, y=0.000m); 8 (x=5.400m, y=0.000m) Profil: T 65x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 2#18; od L1=0.00m do L2=4.40m; lbd1=0.68m; lbd2=0.68m Krawędź 1 - 6#25; od L1=0.00m do L2=4.40m; lbd1=0.94m; lbd2=0.94m Krawędź 4 - 3#12; od L1=0.00m do L2=4.40m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Krawędź 6 - 2#25; od L1=0.00m do L2=4.40m; lbd1=0.94m; lbd2=0.94m Krawędź 8 - 3#12; od L1=0.00m do L2=4.40m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#10 (X-X) 2#10 co 15cm |  |
| --- | --- |
| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0, 1 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 3 (x=0.000m, y=0.000m); 7 (x=1.000m, y=0.000m) Profil: 65x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 2#25; od L1=0.00m do L2=1.00m; lbd1=0.94m; lbd2=0.94m Krawędź 2 - 1#12; od L1=0.00m do L2=1.00m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Krawędź 3 - 4#25; od L1=0.00m do L2=1.00m; lbd1=0.94m; lbd2=0.94m Krawędź 4 - 1#12; od L1=0.00m do L2=1.00m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#10 (X-X) 2#10 co 10cm |  |

Całkowite wytężenie elementu: 84%

Zbrojenie główne: 82 %

Ścinanie: 62 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 84 %

Rysy prostopadłe: 54 %

Przemieszczenia (sprężyste): 27 %

Ugięcia: 46 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Belka B-1.5 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=1.200m, y=4.900m); 1 (x=4.000m, y=4.900m) Profil: 24x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 4#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=0.72m; lbd2=3.52m Krawędź 3 - 4#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=0.72m; lbd2=3.52m Strzemiona (B500SP (C)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.26 do x2/L=0.58: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 15cm Odcinek 3 od x1/L=0.57 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm |  |
| --- | --- |

Całkowite wytężenie elementu: 74%

Zbrojenie główne: 71 %

Ścinanie: 62 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 74 %

Rysy prostopadłe: 42 %

Przemieszczenia (sprężyste): 12 %

Ugięcia: 34 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Belka B-1.6 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=0.000m, y=0.000m); 1 (x=5.250m, y=0.000m) Profil: 50x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 4#12; od L1=0.00m do L2=5.25m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Krawędź 3 - 9#16; od L1=0.00m do L2=5.25m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.25 do x2/L=0.75: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 24cm Odcinek 3 od x1/L=0.75 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm |  |
| --- | --- |

Całkowite wytężenie elementu: 85%

Zbrojenie główne: 85 %

Ścinanie: 64 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 78 %

Rysy prostopadłe: 46 %

Przemieszczenia (sprężyste): 21 %

Ugięcia: 77 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smukłość: 0 %

Belka B-1.7 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 4 (x=0.000m, y=6.390m); 22 (x=3.650m, y=6.390m) Profil: 33x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 8#20; od L1=0.00m do L2=3.65m; lbd1=0.75m; lbd2=4.40m Krawędź 3 - 2#20; od L1=1.10m do L2=3.65m; lbd1=0.00m; lbd2=2.56m Krawędź 3 - 4#20; od L1=0.00m do L2=3.65m; lbd1=0.75m; lbd2=4.40m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.50: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 8cm Odcinek 2 od x1/L=0.50 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm |  |
| --- | --- |

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 22 (x=3.650m, y=6.390m); 5 (x=7.300m, y=6.390m) Profil: 33x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 8#20; od L1=0.00m do L2=3.65m; lbd1=4.40m; lbd2=0.75m Krawędź 3 - 2#20; od L1=0.00m do L2=2.56m; lbd1=2.56m; lbd2=0.00m Krawędź 3 - 4#20; od L1=0.00m do L2=3.65m; lbd1=4.40m; lbd2=0.75m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=0.51: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.51 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 8cm |  |
| --- | --- |

Belki B-1.8;B-1.9 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 3 (x=0.000m, y=6.400m); 4 (x=0.900m, y=6.400m) Profil: 45x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) Krawędź 1 - 9#20; od L1=0.00m do L2=0.90m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Krawędź 3 - 2#20; od L1=0.00m do L2=0.90m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#10 (X-X) 4#10 co 10cm |  |
| --- | --- |

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 7 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 8 (x=-4.000m, y=6.400m); 3 (x=0.000m, y=6.400m) Profil: 45x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) Krawędź 1 - 4#20; od L1=0.00m do L2=4.00m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Krawędź 3 - 2#20; od L1=0.00m do L2=4.00m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.08: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 22cm Odcinek 2 od x1/L=0.09 do x2/L=0.92: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 27cm Odcinek 3 od x1/L=0.91 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 22cm |  |
| --- | --- |

Całkowite wytężenie elementu: 78%

Zbrojenie główne: 58 %

Ścinanie: 65 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 52 %

Rysy prostopadłe: 32 %

Przemieszczenia (sprężyste): 63 %

Ugięcia: 78 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smukłość: 0 %

Belka B-1.10 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 7 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 7 (x=-5.800m, y=6.390m); 4 (x=0.000m, y=6.390m) Profil: 45x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) Krawędź 1 - 2#20; od L1=0.00m do L2=5.80m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m; przerwa od 1.16m do 4.64m Krawędź 1 - 5#20; od L1=0.00m do L2=5.80m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Krawędź 3 - 2#10; od L1=0.00m do L2=5.80m; lbd1=0.38m; lbd2=0.38m Krawędź 3 - 4#16; od L1=0.00m do L2=5.80m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.42: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.43 do x2/L=0.58: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 10cm Odcinek 3 od x1/L=0.57 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 10cm |  |
| --- | --- |

Widok elementu

Całkowite wytężenie elementu: 73%

Zbrojenie główne: 73 %

Ścinanie: 64 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 73 %

Rysy prostopadłe: 50 %

Przemieszczenia (sprężyste): 9 %

Ugięcia: 31 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smukłość: 0 %

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 9 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 9 (x=-10.000m, y=6.390m); 8 (x=-7.000m, y=6.390m) Profil: 45x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) Krawędź 1 - 7#20; od L1=0.00m do L2=3.00m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Krawędź 3 - 2#10; od L1=0.00m do L2=3.00m; lbd1=0.38m; lbd2=0.38m Krawędź 3 - 2#16; od L1=0.00m do L2=3.00m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.75: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.76 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 10cm |  |
| --- | --- |

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 8 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 8 (x=-7.000m, y=6.390m); 7 (x=-5.800m, y=6.390m) Profil: 45x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) Krawędź 1 - 7#20; od L1=0.00m do L2=1.20m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Krawędź 3 - 2#10; od L1=0.00m do L2=1.20m; lbd1=0.38m; lbd2=0.38m Krawędź 3 - 2#16; od L1=0.00m do L2=1.20m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 10cm |  |
| --- | --- |

Belka B-2.1 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=1.200m, y=4.900m); 1 (x=4.000m, y=4.900m) Profil: 24x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 4#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=0.72m; lbd2=3.52m Krawędź 3 - 4#16; od L1=0.00m do L2=2.80m; lbd1=0.72m; lbd2=3.52m Strzemiona (B500SP (C)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.26 do x2/L=0.58: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 15cm Odcinek 3 od x1/L=0.57 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm |  |
| --- | --- |

Całkowite wytężenie elementu: 74%

Zbrojenie główne: 71 %

Ścinanie: 62 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 74 %

Rysy prostopadłe: 42 %

Przemieszczenia (sprężyste): 12 %

Ugięcia: 34 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Belka B-2.2 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: 1-2 (belka) - Węzły: 1 (x=0.000m, y=0.000m); 2 (x=3.700m, y=0.000m) Profil: RECTANGLE 300x300 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 2#16; od L1=0.00m do L2=3.70m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 2 - 1#16; od L1=0.00m do L2=3.70m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 3 - 1#16; od L1=0.00m do L2=3.70m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 15cm |  |
| --- | --- |

Widok elementu

Całkowite wytężenie elementu: 25%

Zbrojenie główne: 24 %

Ścinanie: 8 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 25 %

Rysy prostopadłe: 0 %

Przemieszczenia (sprężyste): 3 %

Ugięcia: 8 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smukłość: 0 %

| Belki B-2.3 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1] |  |
| --- | --- |
| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=0.000m, y=0.000m); 1 (x=5.300m, y=0.000m) Profil: 70x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) Krawędź 1 - 2#12; od L1=0.00m do L2=5.30m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Krawędź 2 - 2#12; od L1=0.00m do L2=5.30m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Krawędź 3 - 5#12; od L1=0.00m do L2=5.30m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Krawędź 4 - 2#12; od L1=0.00m do L2=5.30m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.16: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#6 co 15cm Odcinek 2 od x1/L=0.16 do x2/L=0.85: (Y-Y) 2#8 (X-X) 2#8 co 30cm Odcinek 3 od x1/L=0.85 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#6 co 15cm |  |

Całkowite wytężenie elementu: 89%

Zbrojenie główne: 72 %

Ścinanie: 89 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 64 %

Rysy prostopadłe: 76 %

Przemieszczenia (sprężyste): 5 %

Ugięcia: 31 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smukłość: 0 %

| Belki B-2.4 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1] |  |
| --- | --- |
| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=0.000m, y=0.000m); 1 (x=4.896m, y=0.000m) Profil: 45x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) Krawędź 1 - 3#16; od L1=0.00m do L2=4.90m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Krawędź 2 - 1#12; od L1=0.00m do L2=4.90m; lbd1=0.54m; lbd2=0.54m Krawędź 3 - 5#16; od L1=0.00m do L2=4.90m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Krawędź 4 - 1#12; od L1=0.00m do L2=4.90m; lbd1=0.54m; lbd2=0.54m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.23: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 19cm Odcinek 2 od x1/L=0.24 do x2/L=0.75: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 30cm Odcinek 3 od x1/L=0.74 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 19cm |  |

Całkowite wytężenie elementu: 79%

Zbrojenie główne: 75 %

Ścinanie: 79 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 73 %

Rysy prostopadłe: 59 %

Przemieszczenia (sprężyste): 15 %

Ugięcia: 50 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smukłość: 0 %

Belki B-2.5; B-2.6 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 5 (x=0.000m, y=9.200m); 6 (x=0.900m, y=9.200m) Profil: 45x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) Krawędź 1 - 9#16; od L1=0.00m do L2=0.90m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 3 - 2#16; od L1=0.00m do L2=0.90m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#10 (X-X) 4#10 co 11cm |  |
| --- | --- |
| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 8 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 5 (x=0.000m, y=9.200m); 9 (x=-4.000m, y=9.200m) Profil: 45x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) Krawędź 1 - 2#16; od L1=0.00m do L2=4.00m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 3 - 5#16; od L1=0.00m do L2=4.00m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#10 (X-X) 4#10 co 20cm |  |

Widok elementu

Całkowite wytężenie elementu: 83%

Zbrojenie główne: 82 %

Ścinanie: 65 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 83 %

Rysy prostopadłe: 51 %

Przemieszczenia (sprężyste): 2 %

Ugięcia: 8 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smukłość: 0 %

Belka B-2.7

WIDOK ELEMENTU

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 16 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 16 (x=-5.800m, y=9.240m); 14 (x=-0.000m, y=9.240m) Profil: 45x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) Krawędź 1 - 8#20; od L1=0.00m do L2=5.80m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Krawędź 3 - 2#10; od L1=0.00m do L2=5.80m; lbd1=0.38m; lbd2=0.38m Krawędź 3 - 4#20; od L1=0.00m do L2=5.80m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: (Y-Y) 4#10 (X-X) 2#10 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.26 do x2/L=0.75: (Y-Y) 2#10 (X-X) 2#10 co 20cm Odcinek 3 od x1/L=0.74 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#10 (X-X) 2#10 co 10cm |  |
| --- | --- |

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 17 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 17 (x=-7.000m, y=9.240m); 16 (x=-5.800m, y=9.240m) Profil: 45x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) Krawędź 1 - 6#20; od L1=0.00m do L2=1.20m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Krawędź 3 - 2#20; od L1=0.00m do L2=1.20m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=0.58: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.57 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 10cm |  |
| --- | --- |

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 18 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 18 (x=-10.000m, y=9.240m); 17 (x=-7.000m, y=9.240m) Profil: 45x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) Krawędź 1 - 4#20; od L1=0.00m do L2=3.00m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Krawędź 3 - 2#20; od L1=0.00m do L2=3.00m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=0.42: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.41 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 10cm |  |
| --- | --- |

Belka B-2.8

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 19 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 21 (x=3.650m, y=10.240m); 19 (x=7.300m, y=10.240m) Profil: 100x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 6#20; od L1=0.00m do L2=3.65m; lbd1=4.40m; lbd2=0.75m Krawędź 3 - 6#12; od L1=0.00m do L2=3.65m; lbd1=4.10m; lbd2=0.45m Krawędź 3 - 8#20; od L1=0.00m do L2=3.65m; lbd1=4.40m; lbd2=0.75m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#6 co 15cm Całkowite wytężenie elementu: 72% Zbrojenie główne: 53 % Ścinanie: 72 % Zbrojenie główne (ścinanie): 54 % Rysy prostopadłe: 35 % Przemieszczenia (sprężyste): 7 % Ugięcia: 10 % Zbrojenie minimalne: 0 % Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % Zakotwienie zbrojenia: 0 % Rozstaw strzemion: 0 % Zbrojenie min. strzemionami: 0 % |  |
| --- | --- |

Belka B-2.9

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=0.000m, y=0.000m); 1 (x=8.300m, y=0.000m) Profil: 100x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 4#16; od L1=0.00m do L2=8.30m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 2 - 2#16; od L1=0.00m do L2=8.30m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 3 - 4#22; od L1=0.00m do L2=8.30m; lbd1=0.83m; lbd2=0.83m Krawędź 4 - 2#16; od L1=0.00m do L2=8.30m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.33: (Y-Y) 2#10 (X-X) 2#10 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.33 do x2/L=0.68: (Y-Y) 2#10 (X-X) 2#10 co 30cm Odcinek 3 od x1/L=0.68 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#10 (X-X) 2#10 co 10cm |  |
| --- | --- |

Widok elementu

Całkowite wytężenie elementu: 82%

Zbrojenie główne: 82 %

Ścinanie: 57 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 74 %

Rysy prostopadłe: 79 %

Przemieszczenia (sprężyste): 9 %

Ugięcia: 36 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smukłość: 0 %

Belka B-2.10

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=0.000m, y=0.000m); 1 (x=10.005m, y=-0.000m) Profil: 80x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 8#22; od L1=0.00m do L2=10.00m; lbd1=0.83m; lbd2=0.83m Krawędź 3 - 2#22; od L1=0.00m do L2=10.00m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Krawędź 3 - 4#12; od L1=0.00m do L2=10.00m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Krawędź 3 - 6#22; od L1=0.00m do L2=10.00m; lbd1=0.83m; lbd2=0.83m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.27: (Y-Y) 2#10 (X-X) 2#10 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.28 do x2/L=0.42: (Y-Y) 2#10 (X-X) 2#10 co 40cm Odcinek 3 od x1/L=0.41 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#10 (X-X) 2#10 co 10cm |  |
| --- | --- |

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 2 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 1 (x=10.005m, y=-0.000m); 2 (x=19.455m, y=-0.000m) Profil: 80x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 8#22; od L1=0.00m do L2=9.45m; lbd1=0.83m; lbd2=0.83m Krawędź 3 - 2#22; od L1=0.00m do L2=9.45m; lbd1=0.83m; lbd2=0.83m Krawędź 3 - 4#12; od L1=0.00m do L2=9.45m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.42: (Y-Y) 2#10 (X-X) 2#10 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.43 do x2/L=0.58: (Y-Y) 2#10 (X-X) 2#10 co 40cm Odcinek 3 od x1/L=0.57 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#10 (X-X) 2#10 co 10cm |  |
| --- | --- |

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=19.455m, y=-0.000m); 3 (x=23.955m, y=-0.000m) Profil: 80x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 4#22; od L1=0.00m do L2=4.50m; lbd1=0.83m; lbd2=0.83m Krawędź 3 - 2#22; od L1=0.00m do L2=4.50m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Krawędź 3 - 4#12; od L1=0.00m do L2=4.50m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.58: (Y-Y) 2#10 (X-X) 2#10 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.59 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#10 (X-X) 2#10 co 40cm |  |
| --- | --- |

Belka B-2.11

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=0.000m, y=-0.000m); 1 (x=6.796m, y=0.000m) Profil: 65x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 6#20; od L1=0.00m do L2=6.80m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Krawędź 3 - 8#20; od L1=0.00m do L2=6.80m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.37: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 15cm Odcinek 2 od x1/L=0.38 do x2/L=0.53: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 40cm Odcinek 3 od x1/L=0.52 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 10cm |  |
| --- | --- |

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 2 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 1 (x=6.796m, y=0.000m); 2 (x=9.605m, y=0.000m) Profil: 65x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 6#20; od L1=0.00m do L2=2.81m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Krawędź 3 - 2#20; od L1=0.00m do L2=2.81m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=0.58: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 40cm Odcinek 2 od x1/L=0.57 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 15cm |  |
| --- | --- |

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=9.605m, y=0.000m); 3 (x=16.478m, y=0.000m) Profil: 65x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 8#20; od L1=0.00m do L2=6.87m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Krawędź 3 - 8#20; od L1=0.00m do L2=6.87m; lbd1=0.75m; lbd2=0.75m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.44: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.45 do x2/L=0.58: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 40cm Odcinek 3 od x1/L=0.57 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 15cm |  |
| --- | --- |

Belka B-2.12

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=1.700m, y=1.900m); 1 (x=3.450m, y=1.900m) Profil: 40x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 3#16; od L1=0.00m do L2=1.75m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Krawędź 3 - 10#16; od L1=0.00m do L2=1.75m; lbd1=0.60m; lbd2=0.60m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 6#8 (X-X) 2#8 co 10cm |  |
| --- | --- |

Całkowite wytężenie elementu: 82%

Zbrojenie główne: 82 %

Ścinanie: 74 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 81 %

Rysy prostopadłe: 52 %

Przemieszczenia (sprężyste): 9 %

Ugięcia: 22 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smukłość: 0 %

Belka B-2.13

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=3.700m, y=3.800m); 1 (x=5.350m, y=3.800m) Profil: 35x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 4#16; od L1=0.00m do L2=1.65m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Krawędź 3 - 4#16; od L1=0.00m do L2=1.65m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 20cm |  |
| --- | --- |

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 1 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 1 (x=5.350m, y=3.800m); 2 (x=9.500m, y=3.800m) Profil: 35x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 4#16; od L1=0.00m do L2=4.15m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Krawędź 3 - 4#16; od L1=0.00m do L2=4.15m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.23: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm Odcinek 2 od x1/L=0.23 do x2/L=0.80: (Y-Y) 2#8 (X-X) 2#8 co 20cm Odcinek 3 od x1/L=0.80 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm |  |
| --- | --- |

| Belka B-2.14 |  |
| --- | --- |
| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=1.196m, y=-0.000m); 1 (x=4.896m, y=0.000m) Profil: 100x25 (C25/30) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 2#12; od L1=0.00m do L2=3.70m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Krawędź 2 - 2#12; od L1=0.00m do L2=3.70m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Krawędź 3 - 4#12; od L1=0.00m do L2=3.70m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Krawędź 4 - 2#12; od L1=0.00m do L2=3.70m; lbd1=0.45m; lbd2=0.45m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.05: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 20cm Odcinek 2 od x1/L=0.06 do x2/L=0.92: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 40cm Odcinek 3 od x1/L=0.91 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 4#8 co 20cm |  |

Całkowite wytężenie elementu: 36%

Zbrojenie główne: 36 %

Ścinanie: 33 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 31 %

Rysy prostopadłe: 0 %

Przemieszczenia (sprężyste): 0 %

Ugięcia: 1 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smukłość: 0 %

Belka B-3.1

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 2 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=7.045m, y=2.500m); 3 (x=10.200m, y=2.500m) Profil: 45x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (B500SP (C)) Krawędź 1 - 2#16; od L1=0.00m do L2=3.15m; lbd1=6.17m; lbd2=0.72m Krawędź 3 - 2#16; od L1=0.00m do L2=3.15m; lbd1=6.17m; lbd2=0.72m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#6 (X-X) 2#6 co 25cm |  |
| --- | --- |

Całkowite wytężenie elementu: 52%

Zbrojenie główne: 13 %

Ścinanie: 52 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 13 %

Rysy prostopadłe: 0 %

Przemieszczenia (sprężyste): 1 %

Ugięcia: 2 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smukłość: 0 %

Belka B-3.2

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 1 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 1 (x=4.755m, y=2.500m); 2 (x=7.045m, y=2.500m) Profil: 60x25 (C20/25) Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) Krawędź 1 - 2#16; od L1=0.00m do L2=2.29m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Krawędź 3 - 2#16; od L1=0.00m do L2=2.29m; lbd1=0.72m; lbd2=0.72m Strzemiona (B500SP (C)) Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#6 (X-X) 2#6 co 30cm |  |
| --- | --- |

Widok elementu

Całkowite wytężenie elementu: 39%

Zbrojenie główne: 10 %

Ścinanie: 39 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 11 %

Rysy prostopadłe: 0 %

Przemieszczenia (sprężyste): 0 %

Ugięcia: 0 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smukłość: 0 %

### Konstrukcja dachu tlenowni

Model obliczeniowy :

Momenty zginające (Kombinacje SGN)

Siły osiowe (Kombinacje SGN)

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=3.100m, y=2.000m); 1 (x=5.430m, y=4.000m) Profil: 16x8 (C 24) Wyniki dla elementu Całkowite wytężenie elementu: 84% Rozciąganie: 0 % Ściskanie: 31 % Ścinanie: 28 % Zginanie: 60 % Zginanie z rozciąganiem: 0 % Zginanie ze ściskaniem: 63 % Smukłość: 0 % Ugięcia: 84 % |  |
| --- | --- |

### Wieniec tlenowni

| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=1.100m, y=2.400m); 1 (x=6.600m, y=2.400m) Profil: Przekrój-3 (C12/15) Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) Krawędź 1 - 4#12; od L1=0.00m do L2=5.50m; lbd1=0.74m; lbd2=0.74m Krawędź 3 - 4#12; od L1=0.00m do L2=5.50m; lbd1=0.74m; lbd2=0.74m Strzemiona (RB500W (A)) Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#6 (X-X) 2#6 co 10cm |  |
| --- | --- |

Całkowite wytężenie elementu: 32%

Zbrojenie główne: 30 %

Ścinanie: 12 %

Zbrojenie główne (ścinanie): 32 %

Rysy prostopadłe: 0 %

Przemieszczenia (sprężyste): 2 %

Ugięcia: 4 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smukłość: 0 %

KONIEC OBLICZEŃ

Opracował:

mgr inż.Szymon Korbel

| # V. | # DOKUMENTACJA RYSUNKOWA |
| --- | --- |

| SPIS RYSUNKÓW: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR | NAZWA | SKALA |
| Schematy konstrukcji |  |  |
| K-0.1 | Schemat konstrukcji – Płyta fundamentowa | 1:50 |
| K-0.2 | Schemat konstrukcji – Parter | 1:50 |
| K-0.3 | Schemat konstrukcji – Piętro I | 1:50 |
| K-0.4 | Schemat konstrukcji – Piętro II | 1:50 |
| K-0.5 | Schemat konstrukcji – Nadbudówka | 1:50 |
| K-0.6 | Schemat konstrukcji – Dach | 1:50 |
| K-0.7 | Schemat konstrukcji - Przekroje | 1:50 |
| Fundamenty |  |  |
| K-1.1 | Zbrojenie dolne płyty fundamentowej | 1:50 |
| K-1.2 | Zbrojenie górne płyty fundamentowej | 1:50 |
| Konstrukcja parteru |  |  |
| K-2.1 | Konstrukcja parteru – Zbrojenie dolne stropu | 1:50 |
| K-2.2 | Konstrukcja parteru – Zbrojenie górne stropu | 1:50 |
| K-2.3 | Konstrukcja parteru – Belki B-0.1-9 | 1:25 |
| K-2.4 | Konstrukcja parteru – Belki B-0.10-12 | 1:25 |
| K-2.5 | Konstrukcja parteru – Rdzenie żelbetowe | 1:25 |
| K-2.6 | Konstrukcja parteru – Słupy żelbetowe | 1:25 |
| K-2.7 | Konstrukcja parteru – Schody Sch-0 | 1:25 |
| K-2.8 | Konstrukcja parteru – Nadproża żelbetowe | 1:25 |
| K-2.9 | Konstrukcja parteru - Wieńce | 1:25 |
| K-2.10 | Konstrukcja parteru – Otworowanie stropu | 1:100 |
| Konstrukcja piętra I |  |  |
| K-3.1 | Konstrukcja piętra I – Zbrojenie dolne stropu | 1:50 |
| K-3.2 | Konstrukcja piętra I – Zbrojenie górne stropu | 1:50 |
| K-3.3 | Konstrukcja piętra I – Belki | 1:25 |
| K-3.4 | Konstrukcja piętra I – Słupy i rdzenie żelbetowe | 1:25 |
| K-3.5 | Konstrukcja piętra I – Wieńce żelbetowe | 1:25 |
| K-3.6 | Konstrukcja piętra I – Schody Sch-1 | 1:25 |
| K-3.7 | Konstrukcja piętra I – Otworowanie stropu | 1:100 |
| K-3.8 | Konstrukcja piętra I – Nadproże N-1.1 | 1:25 |
| Konstrukcja piętra II |  |  |
| K-4.1 | Konstrukcja piętra II - Zbrojenie dolne stropodachu | 1:50 |
| K-4.2 | Konstrukcja piętra II - Zbrojenie górne stropodachu | 1:50 |
| K-4.3 | Konstrukcja piętra II – Zbrojenie dodatkowe i wieńców | 1:100/25 |
| K-4.4 | Konstrukcja piętra II – Belki B-2.1-7 | 1:25 |
| K-4.5 | Konstrukcja piętra II – Belki B-2.8-14 | 1:25 |
| K-4.6 | Konstrukcja piętra II – Słupy i rdzenie żelbetowe | 1:25 |
| K-4.7 | Konstrukcja piętra II – Wieszak W-1 | 1:25 |
| K-4.8 | Konstrukcja piętra II – Nadproża żelbetowe | 1:25 |
| K-4.9 | Konstrukcja piętra II – Otworowanie stropu | 1:100 |
| Konstrukcja nadbudówki |  |  |
| K-5.1 | Konstrukcja nadbudówki – Ściana szczytowa SC1 | 1:25 |
| K-5.2 | Konstrukcja nadbudówki – Ściana szczytowa SC2 | 1:25 |
| K-5.4 | Konstrukcja nadbudówki – Komora kurzowa | 1:50, 1:25 |
| Konstrukcja szybu windowego |  |  |
| K-6.1 | Konstrukcja szybu windowego – schemat zbrojeniowy | 1:50 |
| Konstrukcja dachu |  |  |
| K-7.1 | Konstrukcja dachu – Konstrukcja drewniana | 1:50 |
| K-7.2 | Konstrukcja dachu – Dach stalowy | 1:100, 1:50 |
| Elementy stalowe |  |  |
| K-8.1 | Konstrukcja stalowa dachu - Ramy R-1 | 1:20 |
| K-8.2 | Konstrukcja stalowa dachu - Ramy R-2 | 1:20 |
| K-8.3 | Podkonstrukcje central wentylacyjnych WWL-1 do WWL-3 | 1:20 |
| K-8.4 | Podkonstrukcje central wentylacyjnych LNW-3 do LNW-5 | 1:20 |
| K-8.5 | Podkonstrukcje central wentylacyjnych LNW-6 i LNW-7 | 1:20 |
| K-8.6 | Podkonstrukcje central wentylacyjnych LNW-8 do LNW-11 | 1:20 |
| K-8.7 | Pomosty serwisowe | 1:20 |
| K-8.8 | Pomosty techniczne | 1:20 |
| Konstrukcja budynku tlenowni |  |  |
| K-9.1 | Konstrukcja budynku tlenowni | 1:50 |
| Posadowienie zbiornika tlenu i parownicy |  |  |
| K-10.1 | Posadowienie zbiornika tleni i parownicy | 1:50 |
| K-10.2 | Fundament zbiornika tlenu | 1:50 |
| K-10.3 | Fundament parownicy - zbrojenie | 1:50 |