## Wariant uzgodniony_realizacja
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JABŁONOWIE POMORSKIM:
Lp. | Obiekt objęte modernizacją | Zakres modernizacji | Koszt netto [PLN] | Przyczyna | Razem pozycje:
1. | Przelew burzowy - na wlocie | Pomiar laserowy z montażem |  | Zapisy w pozwoleniu wodnoprawnym | 0
2. | Osadnik wtórny | Zgarniacz - komplet z korytami, przelewami, myjką z montażem |  | Stan techniczny | 0
Renowacja betonów
Demontaż starego zgarniacza
3. | Stacja zlewna | Stacja kontenerowa z montażem |  | Przepisy | 0
Fundament
Zbiornik wyrównawczy z mieszadłem
Odcinek sieci kanalizacyjnej punkt zlewny- cz. mechaniczna OS
Dojazd - adaptacja drogi
Demontaż istniejącej stacji zlewnej
4. | Doposażenie reaktora biologicznego | pomiar gęstości osadu (2 szt) |  | Wymagane dla sterowania procesem i zapewnienia wymaganego poziomu azotu na odpływie | 0
sonda jonoselektywna - azotany (2 szt.)
sonda jonoselektywna - azot amonowy (2 szt.)
sondy tlenowe - (2 szt)
5. | Sterowanie + wizualizacja | nowa szafa rozdzielcza, okablowanie |  | j.w | 0
sieć komunikacyjna, sterowniki, system SCADA, serwer, stacje klienckie
6. | Pompownia osadu recyrkulowanego | Przepływomierz elektromagnetyczny z montażem |  | j.w | 0
Wykonanie nowej pompowni osadu recyrkulowanego i osadu nadmiernego
Pompy suchostojące: pompy recylkulacji (1+1), pompa osadu nadmiernego, system zasuw odcinających
7. | Instalacja odwadniania | budynek dwukondygnacyjny w rzucie 50 m2 (5x10) / lub jednokondygnacyjny 2*50 m2 |  | Stan techniczny | 0
prasa ślimakowa + pompa osadowa + stacja roztwarzania flokulanta+ pompy flokulanta, + przenośnik ślimakowy (ewakuacja osadu)
Rozbiórka istniejącego budynku odwadniania
Droga dojazdowa ok 37 m
8. | Instalacja wapnowania | Zbiornik wapna, dozownik |  | Spełnienie wymogów rozporządzenia w zakresie higienizacji osadu stosowanego do gruntu | 0
Fundament pod zbiornik
9. | Hala piaskownika | Renowacja betonów piaskownik |  | Zły stan techniczny | 0
Renowacja betonów kanał sita
Renowacja posadzki
Wymiana sita
Demontaż
10. | Wymiana deflektora osadnika wstępnego | Demontaż + montaż |  |  | 0
11. | Tymczasowy zrzut ścieków | Pompownia tymczasowa kierująca ścieki na osadnik wstępny |  | Potrzebny z uwagi na wyłączenie osadnika wtórnego na okres prowadzenia prac remontowych | 0
Tymczasowa instalacja recyrkulacji osadu do reaktorów biologicznych
12. | Rozruch |  |  |  | 0
13. | Projekt (PZT+DA-B+PT+PW+kosztorys ofertowy-szczegółowy) (do 3,5% wartości robót bud.-mont.) |  | 0 |  | 0 | 0
Total |  |  | 0 | PLN netto | 0
Total brutto z VAT23% |  |  | 0 | PLN brutto | 0