Program funkcjonalno – użytkowy

Nazwa zamówienia		Wymiana centrali nawiewno – wywiewnej

Adres Zamówienia			90-046 Łódź ul. Wodna 40

Nazwa Zamawiającego		Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Łodzi

Adres Zamawiającego		90-046 Łódź ul. Wodna 40

Kody i nazwy robót			42500000-1	Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

budowlanych				42520000-7	Urządzenia wentylacyjne

45331200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

45331230-7	Instalowanie urządzeń chłodzących

Opracowała				mgr inż. Beata Kusiak

SPIS ZAWARTOŚCI PFU

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

1.1. Cel zamówienia i zakres robót budowlanych	3

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (stan istniejący)	4

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA	5

2.1. Wymagania podstawowe	5

2.2. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji	5

2.3 Wymagania dotyczące instalacji	5

2.4. Wymagania funkcjonalno-użytkowe dla centrali po wymianie	6

2.5. Wymagania dodatkowe	6

A. Część opisowa

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Cel zamówienia i zakres robót budowlanych

Zamówienie obejmuje:

- Wykonanie projektu posadowienia i podłączenia nowej centrali oraz dobór parametrów zamawianej centrali nawiewno-wywiewnej w wykonaniu zewnętrznym z instalacją schładzania powietrza nawiewanego (agregat schładzający Mitsubishi FDC 400KXE6 - nie jest przedmiotem zamówienia), ogrzewania powietrza nawiewanego za pomocą nagrzewnic, rewersyjną pompą ciepła, odzyskiem ciepła przez wymiennik krzyżowy, automatyką sterującą oraz konstrukcją wsporczą dla tych urządzeń. Parametry  pracy nowej centrali winny odpowiadać parametrom pracy dotychczasowej centrali (wydatek, spręż) oraz o budowie i cechach spełniających wymogi aktualnych przepisów prawa,

- demontaż obecnej centrali i jej utylizacja wraz z czynnikiem,

- dostawa i montaż nowej centrali wraz z automatyką sterującą, konstrukcją wsporczą w miejscu dotychczasowej z podłączeniem do istniejącego układu kanałów wentylacyjnych i zasilania elektrycznego,

- niezbędne prace rozruchowe, regulacyjne i pomiarowe.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe centrali wentylacyjnej po wymianie nie ulegają zmianie. Centrala będzie obsługiwała, jak dotychczas, pomieszczenia laboratoryjne budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi

Zakres prac związanych z wymianą centrali wentylacyjnej obejmuje następujące etapy wykonania:

- wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem (STWIOR nie jest wymagany) –               2 tygodnie od zawarcia umowy z Zamawiającym

- Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego – 3 dni robocze od dnia otrzymania dokumentacji od Wykonawcy

- Usunięcie ewentualnych wad dokumentacji projektowej przez Wykonawcę – 3 dni robocze

- Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego – 3 dni robocze od dnia otrzymania dokumentacji od Wykonawcy

- wymiana centrali zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązującymi przepisami prawa, opublikowanymi normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Podłączenie centrali do istniejącej instalacji ciepła technologicznego (zakres podłączenia wskazany na rys. 1 stanowiącym załącznik do niniejszego PFU)

- wykonanie czynności rozruchowych nowej centrali, rozruchu instalacji ciepła technologicznego, regulacyjnych i pomiarowych układu instalacji wentylacyjnej.

- wykonanie czyszczenia i dezynfekcji nowych kanałów łączących z istniejącą instalacją

- dokonanie szkolenia przedstawicieli zamawiającego z obsługi urządzeń.

Wykonanie odłączenia centrali jak i podłączenie nowej winno być wykonane tak aby czas odłączenia wentylacji był możliwie jak najkrótszy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest aby min. tydzień przed wyłączeniem układu poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

Zakres robót w części dotyczącej wykonania wymiany centrali obejmuje następujące czynności:

- demontaż podzespołów zużytej centrali, ich wywiezienie i utylizacja oraz utylizacja gazu R410A na koszt Wykonawcy;

- demontaż i wywóz zbędnych elementów instalacji wentylacyjnej z izolacją;

- przedłożenie Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadów (demontowanych elementów)

- wykonanie i montaż dodatkowej konstrukcji wsporczej stalowej ocynkowanej dla centrali, kanałów wentylacyjnych oraz układu skraplacza na bazie istniejącej konstrukcji;

- montaż nowej centrali wentylacyjnej z osprzętem;

- montaż kanałów wentylacyjnych z izolacją termiczną oraz obróbką blacharską ;

- montaż instalacji elektrycznej

- montaż okablowania i urządzeń automatyki sterowania centrali wentylacyjnej – montaż w obecnej lokalizacji na strychu – lokalizacja wskazana na rys. 1 stanowiącym załącznik do niniejszego PFU (sterownik w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych skrzynce naściennej);

- uzupełnienie otworów po wykonaniu przebudowy kanałów wentylacyjnych, oraz naprawa uszkodzonych fragmentów pokrycia powierzchni dachu;

- wykonanie wszystkich ewentualnych napraw tynkarskich i malarskich związanych 
z przeprowadzonymi pracami montażowymi ;

Zakres robót w części dotyczącej wykonania czynności rozruchowych nowej centrali, regulacyjnych i pomiarowych:

- uruchomienie centrali wentylacyjnej ze sprawdzeniem kierunku obrotów wirników, prawidłowości działania,

- dokonanie czynności regulacyjnych przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych, regulacji automatyki sterowania w zakresie utrzymania wymaganych parametrów pracy jak temperatura i wydatek nawiewu;

- sprawdzenie poprawności działania zabezpieczenia wyłączenia centrali wentylacyjnej;

- wykonanie pomiarów wydatku, temperatury nawiewanego do pomieszczeń powietrza oraz wszystkich wymaganych przepisami pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej.

Zakres robót w części dotyczącej wykonywania obsługi serwisowej zamontowanych urządzeń:

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi centrali;

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji obsługi oraz instrukcji konserwacji i eksploatacji centrali.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (stan istniejący)

Na dachu obiektu (budynek z 4 kondygnacjami naziemnymi – wys. ok 25m) zlokalizowana jest centrala nawiewno-wywiewna firmy VTS. Tabliczka znamionowa istniejącej centrali i jej parametry techniczne - przedstawione poniżej.

| Nr instalacji Urządzenie | Ilość powietrza | Dane wentylatora |  |  | Dane nagrzewnicy |  | Wydajność chłodnicy freonowej | Producent Dostawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | spręż | pobór mocy | prąd | Wydajność | zasilanie |  |  |
|  | Vp | ∆p | Nel | I | QN | twz/twp =80/60OC | QCH |  |
|  | m3/h | Pa | kW | A | kW |  | kW |  |
| KN2/KW2 CV-A 3P/XH-302A/7-7/7-7 z falownikiem wyk. Dachowe | nawiew 5.900 | 430 | 4 | 7,8 | 49,6 | Mw = 2,14 m3/h ∆p = 1,49 kPa DN32 | 52,8 R 407C DN 22/34 | VTS CLIMA |
|  | wywiew 4.300 | 430 | 1,5 | 3,4 |  |  |  |  |

Centrala wyposażona jest w układ automatyki sterowania. Centrala została zabudowana w obiekcie około 2004 r., która jest pod względem technicznym w znacznym stopniu wyeksploatowana.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania podstawowe

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 
z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. Wszystkie elementy użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny być nowe i objęte gwarancją ich producentów. W celu uniknięcia ingerencji w pokrycie dachowe dopuszcza się wykorzystanie w możliwie najszerszym zakresie istniejącej konstrukcji wsporczej po wcześniejszym jej oczyszczeniu i zakonserwowaniu.

Centrala wentylacyjna po wymianie musi spełniać wymagania Zamawiającego określone 
w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

2.2. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji

Wymiana centrali wentylacyjnej nie będzie skutkować zmianą układu pomieszczeń 
w budynku ani zmianą przeznaczenia pomieszczeń wymagającą uzyskania decyzji administracyjnej. Nie będzie również prowadzić do zmiany charakterystycznych parametrów budynku, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość i długość. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawcę zmian w konstrukcji budynku innych niż niezbędne zmiany adaptacyjne konstrukcji wsporczej centrali.

2.3. Wymagania dotyczące instalacji

Instalacja wentylacyjna

- Wykonanie przebudowy istniejących kanałów wentylacyjnych w obrębie wymienionej centrali wentylacyjnej w celu dostosowania ich do istniejącej instalacji wentylacyjnej wraz z doborem tłumików, uzupełnieniem ich konstrukcji wsporczej, izolacji termicznej 
i obudowy.

- Dostosowanie instalacji schładzającej z rur miedzianych izolowanych termicznie przebiegających od agregatu do centrali.

- Wykonanie doprowadzenia instalacji do nagrzewnicy wodnej wbudowanej w centrali. Instalacja zakończona na strychu. Glikol w posiadaniu Zamawiającego.

- Wykonanie czyszczenia zamontowanych odcinków kanałów wykonanie pomiarów wydatków przepływu i temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń obsługiwanych przez nową centralę.

Instalacja elektryczna

- Wykonanie instalacji elektrycznej obejmuje okablowanie zasilania energetycznego centrali wentylacyjnej (z układem automatyki sterowania).

- Wykonanie rozdzielnicy sterowania automatyką pracy układu wentylacyjnego 
z ograniczeniem dostępu (skrzynka zamykana na klucz).

- Wykonanie ochronnej instalacji odgromowej centrali z wykonaniem pomiarów jej skuteczności.

Zamawiający nie przewiduje podczas wymiany centrali wentylacyjnej robót instalacyjnych innych niż instalacje będące elementami zasilania, automatyki i sterowania jej pracą. Nie przewiduje się przebudowy instalacji wentylacyjnej wewnątrz budynku. Zamawiający zakłada, że aktualnie doprowadzone do skrzynki zasilającej centrali przewody (linie zasilające oraz przewody z zabezpieczeniem przepięciowym) są wystarczające do podłączenia wszystkich podzespołów i funkcji wymienianej centrali.

2.4. Wymagania funkcjonalno-użytkowe dla centrali wentylacyjnej po wymianie

Centrala wentylacyjna po wymianie nie powinna mieć parametrów gorszych niż istniejąca i powinna spełniać następujące wymagania Zamawiającego:

- wydajność N – 5900 m³/h, W - 4300 m³/h;

- zabezpieczenie przeciw zamrożeniu układu nawiewnego;

- układ ogrzewania powietrza nawiewanego za pomocą nagrzewnicy oraz rewersyjnej pompy ciepła;

- Parametry nagrzewnicy - temperatura czynnika przed 800C; temperatura czynnika za 600C; moc grzewcza 36,34 kW

- krzyżowy wymiennik odzysku ciepła;

- układ rewersyjnej pompa ciepła do ogrzewania powietrza nawiewanego;

- sterownik układu automatyki sterowania pracą centrali z płynną regulacją wydajności 
i temperatury nawiewu

- układ automatycznego wyłączania pracy centrali

- montaż całego układu centrali w sposób zapewniający swobodny dostęp do wykonywania czynności konserwacyjnych i serwisowych.

- Tryb pracy - ciągły

2.5. Wymagania dodatkowe

Warunkiem zrealizowania całości zamówienia będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez komisję powołaną przez Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi, instrukcji eksploatacji i konserwacji centrali (wszystkie instrukcje sporządzone w języku polskim) oraz do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wymienionej centrali.

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia

3.1. Prawo do dysponowania nieruchomością w celu wykonania robót

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo własności do dysponowania nieruchomością przy ul. Wodnej 40 w Łodzi na której zlokalizowany jest budynek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi, w celu wykonania zamówienia.

3.2. Przepisy prawne związane z przedmiotem zamówienia i wykonaniem robót

Z przedmiotem zamówienia wymiany centrali wentylacyjnej związane są następujące przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r.poz. 725.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL  Warszawa 2002.

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Zobowiązany jest informować Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

3.3. Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem i odbiorem robót

Zamawiający zastrzega konieczność dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robót Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania:

- w budynku prowadzona jest działalność laboratoryjno – administracyjna – budynek będzie  użytkowany w czasie realizacji zamówienia;

- roboty wewnątrz budynku mogą być realizowane codziennie w  godzinach ustalonych
 z Zamawiającym;

- Zamawiający zabrania składowania materiałów w obrębie korytarzy i dróg komunikacyjnych;

- gruz, materiały, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować;

- Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji robót do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budynku. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca wyposaży miejsce wykonywanych prac w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

- Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót;

- Po wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca doprowadzi miejsca prowadzenia robót do stanu zastanego;

- miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.);

- Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia harmonogramu prac, który będzie akceptować Zamawiający.