Łęczyca, dnia 15.05.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Bronnie i Piekaciu, nr referencyjny: GPI.271.2.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Gmina Łęczyca w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W załączniku nr 10 do SWZ, zamawiający wymaga, aby moduły pokryte były nanopowłoką. Wykonawca prosi o rozwinięcie tej myśli, co będzie traktowane jako jako naniesiona nanopowłoka. Proszę o potwierdzenie, że taką powłoką jest powłoka antyrefleksyjna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów z szybą hartowaną z powłoką antyrefleksyjną.

Pytanie nr 2

Prosimy o rezygnację z wymogu zastosowania w module szkła o grubości min. 3,2mm. - Wymóg ten z punktu widzenia wykonawcy ma na celu wyłącznie ograniczenie konkurencyjności w prowadzonym postępowaniu. Zamiast tego zamawiający powinien w ramach postępowania wymagać standardowego testu kuli gradowej.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje ze stawianego wymogu.

Pytanie nr 3

Wskazanie w dokumentacji napięcia obwodu otwartego oraz prądu zwarcia, ma na celu wyłącznie ograniczenie konkurencyjności. Na rynku istnieje wielu producentów, których moduły mają niższe napięcie obwodu otwartego, prądu zwarciowego, przy zachowaniu mocy jednostkowej modułu. Wnosimy o usunięcie tego rodzaju zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje ze stawianego wymogu.

Pytanie nr 4

Jaka jest przewidziana tolerancja mocy dla poszczególnych instalacji? Proszę o wskazanie wartości minimalnej oraz maksymalnej.

Odpowiedź:

Moc instalacji wynikająca z mocy dobranych modułów nie może być mniejsza niż moc projektowana i nie większa niż 50 kW.

Pytanie nr 5

Zwracam się z prośbą o wskazanie wartości minimalnych oraz maksymalnych dla modułów fotowoltaicznych. Obecnie Zamawiający przedstawił wartości: moc, sprawność, napięcie obwodu otwartego oraz prąd zwarcia jako konkretne wartości co może wskazywać na konkretny produkt.

Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych:

Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych:

- moc min. 450 Wp

- materiał ogniwa – krzem monokrystaliczny

- typ ogniw: PERC

- sprawność min. 20,7%

- temperaturowy współczynnik natężenia – max. +0,055%/°C

- temperaturowy współczynnik napięcia – max. do -0,30 %/°C

- temperaturowy współczynnik mocy – max. -0,36%/°C

- gniazdo przyłączeniowe – IP67

- odporność na obciążenie śniegiem – 5400Pa potwierdzona certyfikatem

- odporność na napór wiatru – 2400Pa potwierdzona certyfikatem

- klasa modułu - A

- liczba busbar – min. 9

- tolerancja mocy – min. + 4,99

- grubość ramki min: 30 mm

- szyba: hartowana z powłoką antyrefleksyjną

Moduły powinny posiadać:

- Certyfikat IEC 61215, 61730

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza moduły o innej mocy niż wskazane w dokumentacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza moduły o mocy większej niż 450 W z zastrzeżeniem, że spełniają pozostałe stawiane wymagania.

Pytanie nr 7

Rosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy dla przedmiotowej instalacji? W dokumentacji dotyczącej opisu urządzeń oraz przedmiarze brak takiej informacji podczas gdy w punkcie dotyczącym gwarancji Zamawiający określa długość gwarancji dla optymalizatorów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizatorów

Pytanie nr 8

Czy zamawiający dopuszcza panele o innej mocy spełniające pozostałe wymagania produktowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza moduły o mocy większej niż 450 W z zastrzeżeniem, że spełniają pozostałe stawiane wymagania.

Pytanie nr 9

Dzień dobry, czy jest możliwość zmiany paneli z 450w na panele o mocy 460w?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza moduły o mocy większej niż 450 W z zastrzeżeniem, że spełniają pozostałe stawiane wymagania.

Wójt Gminy Łęczyca

Jacek Rogoziński

podpis na oryginale

Otrzymują:

aa. GPI.271.2.2023

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_leczyca