CZEŚĆ III. SIWZ

–OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej zwanej „OPZ”)–

- Nazwa i rodzaj zamówienia

Regeneracja złóż węgla aktywnego.

Wspólny Słownik Zamówień – nomenklatura CPV:

- 24954100-7 	Nowy węgiel aktywny,

- 24954200-8 	Regenerowany węgiel aktywny.

Rodzaj zamówienia: 	usługa.

- Opis ogólny

Przedmiotem zamówienia jest usługa regeneracji węgla aktywnego formowanego w filtrach do wody pitnej zlokalizowanych na terenie Wydziału Ujęć Drwęca - Jedwabno (Spółki Toruńskie Wodociągi 
Sp. z o. o.), przy ul. Dworcowej 1b w Jedwabnie, 87-162 Lubicz.

Regeneracji ma zostać poddany węgiel aktywny w ilości ok. 400 m3, stanowiący złoża filtracyjne 4 komór po ok. 100 m3 każda, złożone z węgla aktywnego o następującej charakterystyce:

- Filtr F-13 – złoże WG-12 produkcji Gryfskand Sp. z o. o. po dwóch regeneracjach w latach: 2013, 2018;

- Filtr F-14 – złoże WG-12 produkcji Gryfskand Sp. z o. o. po trzech regeneracjach w latach: 2010, 2013, 2018;

- Filtr F-15 – złoże WG-12 produkcji Gryfskand Sp. z o. o. po dwóch regeneracjach w latach: 2013, 2018;

- Filtr F-16 – złoże WG-12 produkcji Gryfskand Sp. z o. o. po dwóch regeneracjach w latach: 2013, 2018.

- Szczegółowy przebieg realizacji zamówienia

Procedura regeneracji węgla przebiegać ma w następujących etapach:

- Etap nr 1. Opróżnienie dwóch komór filtracyjnych oraz ich zasyp węglem zregenerowanym – termin realizacji: maksymalnie do dnia 5 listopada 2021 r.

- Wymaga się opróżnienia wskazanych przez Zleceniodawcę dwóch komór filtracyjnych ze zużytego węgla aktywnego oraz zasypanie ich węglem WG-12 pochodzącym z zasobów Wydziału Ujęć Drwęca-Jedwabno i zgromadzonym w magazynie Wydziału Ujęć Drwęca - Jedwabno. Zasyp powinien zostać wykonany metodą mokrą w okresie przed planowaną regeneracją dwóch złóż węglowych w sposób pozwalający na wyłączenie z eksploatacji tylko jednego z obecnie pracujących filtrów węglowych.

- Etap nr 2. Regeneracja złóż pochodzących z dwóch komór filtracyjnych pozyskanych w etapie 1 – termin realizacji: jesień 2021, nie później jednak niż do dnia 21 grudnia 2021 r.

- Po zrealizowanym w etapie nr 1 wyciągnięciu z komór złóż zużytych wymaga się ich przetransportowania do miejsca regeneracji oraz poddania procesowi zregenerowania prowadzącego do efektu technologicznego opisanego w niniejszym opracowaniu.

- Po dokonaniu regeneracji Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego węgiel aktywny i złoży go do magazynu na terenie stacji uzdatniania. W procedurze dopuszcza się zmagazynowanie węgla na terenie siedziby Wykonawcy do czasu rozpoczęcia kolejnego etapu postępowania, jeżeli przyczyni się to do uproszczenia postępowania i nie doprowadzi do zwiększenia kosztów usługi.

- Etap nr 3. Opróżnienie dwóch komór filtracyjnych oraz ich zasyp węglem zregenerowanym w etapie nr 2 – termin realizacji: wiosna/lato 2022, tj. maksymalnie do dnia 30 września 2022 r.

- Wymaga się opróżnienia dwóch komór filtracyjnych ze zużytego węgla aktywnego oraz zasypanie ich węglem WG-12 pochodzącym z regeneracji przeprowadzonej w etapie nr 2. Przebieg wskazanych czynności powinien być analogiczny do działań etapu nr 1.

- Etap nr 4. Regeneracja złóż pochodzących z dwóch komór filtracyjnych pozyskanych w etapie nr 3 – termin realizacji: lato/jesień 2022, nie później jednak niż do dnia 21 grudnia 2022 r.

- Po pozyskaniu w etapie nr 3 złóż zużytych wymaga się przeprowadzenia czynności analogicznych jak w etapie nr 2., z wyjątkiem możliwości zmagazynowania węgla u Wykonawcy.

- Wymagania w zakresie organizacji procesu regeneracji węgla

W opisanym w pkt. III. niniejszej OPZ postępowaniu Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań określonych poniżej:

- Jakość węgla po regeneracji określa przedstawiony zestaw parametrów technologicznych:

- Liczba jodowa: większa o 250 mg/g od liczby jodowej oznaczonej przed regeneracją 
(PN-83/C-97555/04);

- Gęstość nasypowa: ≥ 450 g/dm3 (PN-90/C-97554);

- Uziarnienie: 0,5 – 0,8 mm;

- Wytrzymałość mechaniczna ≥ 85 % (PN-90/C-97554);

- Zawartość popiołu: ≤ 5 % (PN-84/C-97555/08);

- Zawartość metali ciężkich: zgodnie z normą PN-EN 12902.

- Wyniki analiz węgla po regeneracji z dodatkiem węgla świeżego dostarczy Wykonawca.

- Oczekuje się, że Wykonawca dostarczy również wyniki analizy technologicznej węgla świeżego, którym zamierza wzbogacać węgiel zregenerowany. Zakres analizy – jak w pkt. IV.1) OPZ.

- Wymaga się, że jako węgiel świeży, stanowiący dodatek do węgla poddawanego procesowi regeneracji, Wykonawca zastosuje węgiel formowany z węgla kamiennego, aglomerowany z pyłu z dodatkiem lepiszcza wytworzonego na bazie cukru, w postaci granul cylindrycznych.

- Wykonawca udowodni fakt zakupu surowca (lepiszcza na bazie cukru) do produkcji węgla.

- Dopuszcza się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca pobrał próbki węgla przeznaczonego do regeneracji i wykonał wstępną próbę regeneracji w warunkach laboratoryjnych. W sytuacji przystąpienia do przetargu wyniki tej próby zostaną udostępnione Zamawiającemu. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy pobranie próbek w ustalonym i akceptowanym przez obie strony czasie. Badanie zostanie wykonane na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający nie dopuszcza węgla wyprodukowanego z użyciem surowca w postaci smoły węglowej uznanej za substancję o właściwościach rakotwórczych kategorii 1B w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/999 z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniającym załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ocenę higieniczną na węgiel będący dodatkiem do węgla regenerowanego, wydaną przez właściwego powiatowego państwowego inspektora sanitarnego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 20217 r. poz. 2294 ze zm., zwanego dalej „RMZ”).

- Wykonawca udowodni fakt wyprodukowania węgla w bieżącym roku kalendarzowym.

- Wymaga się, że Wykonawca zastosuje węgiel wyprodukowany w Unii Europejskiej i na bazie surowców pochodzących z Unii Europejskiej.

- Węgiel przeznaczony do zregenerowania zostanie poddany procesowi regeneracji bezpośrednio po wyjęciu z komory filtracyjnej i przewiezieniu do miejsca realizacji procesu.

- Prace obejmujące wyjęcie, transport, regenerację i zasyp węgla nie mogą odbywać się w okresach zagrożonych wystąpieniem ujemnych temperatur.

- Wymaga się, aby przed rozpoczęciem usuwania węgla z komór filtracyjnych dokonano w sposób zatwierdzony przez obie strony pomiaru objętości węgla w komorze. Pomiary zostaną przeprowadzone w obecności wytypowanych do tego celu pracowników Zlecającego i Wykonawcy, a z pomiarów zostaną sporządzone stosowne protokoły będące częścią dokumentacji wykonawczej zadania regeneracji.

- Wszelkie czynności techniczne związane z procesem regeneracji węgla wykonuje personel zatrudniony i nadzorowany przez Wykonawcę. Obsługa urządzeń technologicznych należących do Zamawiającego będzie realizowana i nadzorowana przez pracowników Zamawiającego.

- Wszelkie czynności techniczne wymagające współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy nadzorowane będą przez uprawnionych pracowników obu stron w ścisłym porozumieniu co do ich przebiegu.

- Zamawiający ponosi koszt wody i energii elektrycznej zużytej w procesie opróżniania 
i zasypu złóż do komór filtracyjnych.

- Realizacja zadania odbywać się będzie w sposób niezakłócający normalnej pracy obiektu technologicznego poprzez wyłączenie z eksploatacji maksymalnie 1 komory filtracyjnej w stosunku do sytuacji sprzed rozpoczęcia prac. Bieżącemu wyłączeniu podlegać mają tylko te filtry, na których prowadzone będą prace związane z regeneracją złóż węglowych. Wyłączenie z eksploatacji kolejnego filtra może nastąpić jedynie po skutecznych uruchomieniu filtra poprzedniego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeglądu stanu technicznego opróżnionej komory filtracyjnej, co oznacza, że na żądanie Zamawiającego czas upływający od pełnego opróżnienia do rozpoczęcia zasypu komory może zostać wydłużony do maksymalnie 7 dni roboczych.

- Warunkiem rozpoczęcia zasypu filtra węglem zregenerowanym będzie przedstawienie przez Wykonawcę analiz jakościowych złoża w zakresie ustalonym w p. 1. Dodatkowo Zamawiający rości sobie prawo do pobrania próbek z każdej partii dostarczonego węgla 
i wykonanie ich badań w laboratorium niezależnym. Pozytywne wyniki tych analiz będą warunkiem odebrania realizacji zadania w stosunku do badanego złoża.

- Warunkiem odebrania realizacji zadania w stosunku do każdego z filtra, skutkującym jego włączeniem do pracy, będzie spełnienie w odniesieniu do jakości wody po procesie filtracji wymagań RMZ. Badanie przeprowadzi Laboratorium Badawcze Zamawiającego, a raporty z badań stanowić będą dokumentację wykonawczą realizacji zadania.

- Warunkiem odebrania realizacji zadania będzie także wynik pomiaru objętościowego złoża w danym filtrze, przeprowadzonego w sposób analogiczny jak przed regeneracją. Pomiar odbywać się będzie po odpłukaniu filtra i osiągnięciu jego gotowości do pracy (pkt. IV.20) OPZ). Wynik pomiaru musi być analogiczny do wyniku uzyskanego przed regeneracją. Protokoły z pomiarów zostaną włączone do dokumentacji wykonawczej zadania.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, tj. niespełnienia wymogów jakościowych dla węgla zregenerowanego określonych w pkt. IV.1) niniejszej OPZ oraz dostarczenia ilości węgla mniejszej niż pierwotnie znajdowała się w filtrze, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia uchybień poprzez uzupełnienie ilości węgla o wskazanych parametrach technicznych. Koszt tych działań leży po stronie Wykonawcy.

- Pracownicy Wykonawcy wykonujący prace w ramach usługi regeneracji zobowiązani są do posiadania aktualnych książeczek zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. W stosunku do sposobu prowadzenia prac należy także uwzględnić obowiązujące w danym okresie zalecenia sanitarne związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.

- Dodatkowe informacje

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wymienionych w niniejszym OPZ. Jeżeli zaoferowany produkt (produkty) nie będą zgodne z normami tutaj wymienionymi, Wykonawca udowodni Zamawiającemu w ofercie, w szczególności za pomocą dowolnych przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.