Załącznik nr 3 – ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Prace remontowe adaptacji pomieszczeń pracowni RTG, sterowni, pokoju socjalnego, przebieralni, magazynu RTG, pokoju opisowego, pomieszczenia WC.

Szpital Powiatowy Pyrzyce

Lp	Opis robót
	Montaż nowej roździelni prądu przed budynkiem Szpitala wejście B, szafka SK-3 z wcięciem do istniejącego kabla AL 120 i podłączeniem do pracowni RTG piwnicą.
	Dostosowanie gabinetu RTG. Wykonanie pomieszczenia sterowni i osłon Pb do wymogów, okno Pb, drzwi Pb 90 cm.
	Wentylacja nawiewno-wywiewna mechaniczna w gabinecie RTG, pokoju techników, przebieralni i pokoju lekarza.
	Klimatyzacja tylko gabinetu RTG.
	We wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszane.
	Nowa instalacja elektryczna i oświetlenie we wszystkich pomieszczeniach wg ustaleń.
	Zerwanie posadzek z terakoty 45 m , nowe podłoża posadzek pod wykładziny PCV, wysokość cokołu wykładziny w remontowanych pomieszczeniach 10 cm.
	Nie wymieniamy drzwi do pracowni RTG.
	Adaptacja ciemni RTG na pok. techników i przebieralnię.
	Rozbieranie ścianki działowej 12 cm i wykonanie nowej ścianki z GK wg projektu.
	Remont pokoju techników.
	Remont przebieralni z wymianą drzwi wejściowych na 90 cm, wykonanie nowego otworu drzwiowego do magazynku 80 cm w ścianie działowej z montażem drzwi 90 Pb w miejsce okna podawczego do gabinetu RTG.
	Remont pokoju lekarza z wydzieleniem magazynku RTG wg projektu.
	We wszystkich pomieszczeniach zamontować umywalki.
	Remont WC pacjentów RTG + niepełnosprawnych z wymianą drzwi na 90 cm, okładziny ścian WC do 2 m wysokości. Posadzka terakota, miska ustępowa, pisuar, umywalka. Wentylacja mechaniczna.
	Montaż drzwi p.poż. 2 szt (klatka schodowa, korytarz).
	Remont korytarza tylko w zakresie wykonywanych robót.
	Wymiana hydrantu na Ø 25/30 m przy pracowni RTG.
	Dostawa i montaż 3 lamp LED SA3HMT4W oświetlenia awaryjnego oraz 5 czujników pożarowych FT64/4W z wykonaniem instalacji p.poż. Kablem YnTKSY2 x 2 x 0,8 z wyprowadzeniem na korytarz Szpitala.