Specyfikacja techniczna na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów.

Dostawa i montaż klimatyzacji odbędzie się w niżej wymienionych pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji w Przysusze przy ul. Pl.3-go Maja 8.

Przedmiot i zakres robót instalacyjnych

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru klimatyzacji wraz z pracami towarzyszącymi, niezbędnymi do uruchomienia i poprawnej pracy wykonanej instalacji.

Montaż klimatyzacji w poszczególnych pomieszczeniach związany jest z poprawą warunków temperaturowych panujących w pomieszczeniach technicznych oraz zapewnienia bezawaryjnej pracy znajdującego się tam sprzętu teletechnicznego.

Zakres prac polegał będzie na:

- demontażu starych ( wyeksploatowanych ) jednostek klimatyzacyjnych, dostawie, montażu i uruchomieniu fabrycznie nowych klimatyzatorów, wykonaniem rurociągu z PCV do odprowadzenia skroplin wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji kanalizacyjnej ( lub odprowadzenia skroplin na zewnątrz pomieszczenia w sposób grawitacyjny ), podłączeniem jednostki zewnętrznej z jednostką wewnętrzną, wykonaniem zasilania elektrycznego z istniejących rozdzielnic, oraz uruchomieniem wykonanych układów.

- przeprowadzeniu szkolenia z obsługi zainstalowanych systemów

- serwisowaniu zamontowanych urządzeń wraz z wykonanymi instalacjami w okresie udzielonej gwarancji tj. minimum 60 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego wykonania prac

- pracach towarzyszących np. budowlanych, porządkowych itp.

Wygląd i estetyka pomieszczenia po wykonanych pracach nie może ulec pogorszeniu w stosunku do stanu przed realizacją prac.

Z uwagi na specyfikę pomieszczeń oraz w celu dokładnego oszacowania kosztów instalacji Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin miejsc instalacji. Terminy i numery kontaktowe od osób udostępniających pomieszczenia zawarte są w załączniku nr 3.

Zakres ogólny

W zakresie prac należy wykonać wszystkie czynności instalacyjne oraz budowlane mające na celu prawidłowe wykonanie wszystkich prac na instalacjach sanitarnych w zakresie dostawy, montażu klimatyzatora wraz z wykonaniem instalacji odprowadzenia skroplin, podłączenia do istniejącej instalacji sanitarnej, wykonaniem instalacji kontrolno-sterowniczej oraz wykonaniem wszystkich prac elektrycznych i budowlanych koniecznych do uruchomienia i prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń.

UWAGA: Przewody elektryczne i chłodnicze w pomieszczeniach należy prowadzić w korytach ochronnych.

Izolację na instalacji chłodniczej znajdującej się na zewnątrz należy dodatkowo zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi dokonywanymi przez ptaki i gryzonie.

Zabezpieczenie terenu.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę pracowników zawierająca imię , nazwisko oraz serię i nr dowodu osobistego ( trzy pierwsze i dwa ostatnie znaki ) wykonujących roboty montażowe oraz poda numery rejestracyjne pojazdu ( pojazdów ) niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Wszystkie obiekty są obiektami czynnymi. Prace mogą być wykonywane w godzinach 730 – 1530 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia pomieszczeń oraz terenu na którym będą prowadzone prace instalacyjne w okresie ich trwania. Z uwagi na fakt iż w pomieszczeniach znajduje się sprzęt o znacznej wartości należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac montażowych.

Warunki ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywanych robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca podczas realizacji zadania jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakresie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej należy utrzymać własny sprzęt przeciwpożarowy. Uznaje się że wszystkie koszty związane z określonymi powyżej wymogami nie podlegają odrębnej zapłacie i są zawarte w cenie umownej.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.

W celu zminimalizowania zagrożenia Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie terenu podczas wykonywanych prac.

W przypadku uszkodzenia instalacji, urządzenia lub systemu zamontowanego            w obiekcie bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszystkie spowodowane przez niego uszkodzenia.

Materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie

Wykonawca ma obowiązek użytkowania odpowiedniego materiału i sprzętu, który powinien odpowiadać Polskim Normom lub innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Muszą one posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Instalacja odprowadzenia skroplin

- instalacja grawitacyjna - przewody odprowadzenia skroplin wykonać z rur PCV klejonych

- instalacja z pąpką skroplin – dopuszcza się zastosowanie poza rurami PCV instalację z rur wykonanych z elastycznego tworzywa

- każde wpięcie do kanalizacji sanitarnej należy wykonać poprzez zastosowanie szczelnego przejścia oraz wykonanie zasyfonowania

Instalacja urządzeń ( zakres wymaganych prac ):

- demontaż istniejącego klimatyzatora FUJITSU  (model AWYZ24LBC/AOYZ24LBT) wraz z istniejącą instalacją (elementy do przekazania Zamawiającemu)

- montaż nowego kompletnego ( dostarczonego przez Wykonawcę ) klimatyzatora   ( jednostka zewnętrzna musi być zainstalowana na elewacji budynku na wysokości ok. 1,5 m nad poziomem gruntu, jednostka wewnętrzna zamontowana w miejscu zdemontowanej jednostki tj. parter budynku, łączna przewidywana długość instalacji chłodniczej ok. 8 metrów )

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i komunikacyjnej wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami ( orientacyjna odległość od rozdzielni elektrycznej  do jednostki zewnętrznej ok. 30 mb )

- zamontowanie tacy ociekowej pod jednostką wewnętrzną zamontowanego klimatyzatora

Instalacja odprowadzenia skroplin z tacy ociekowej

- instalacja grawitacyjna - przewody odprowadzenia skroplin wykonać z rur PCV klejonych na zewnątrz pomieszczenia lub do wymiennego zbiornika ( np. kanister PCV )       o pojemności w zakresie od 10 do 20 litrów.

Zasilanie elektryczne należy wykonać z rozdzielnic zlokalizowanych w pobliżu pomieszczeń w których przewidziany jest montaż urządzeń klimatyzacyjnych. Przekroje zastosowanych kabli ( przewodów ) oraz ich rodzaj muszą być zgodne z wymogami producenta urządzenia i aktualnie obowiązującymi normami. Zastosowane zabezpieczenia muszą być oznaczone w sposób czytelny. Wykonawca wykona i dostarczy protokoły              z pomiarów elektrycznych wykonanej instalacji elektrycznej.

Z lokalnych urządzeń chłodniczych, tam gdzie będzie to możliwe skropliny odprowadzić grawitacyjnie poprzez klejone rurociągi z PCV z podłączeniem do instalacji sanitarnej. W miejscach gdzie wykonanie takiego podłączenia nie będzie możliwe Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania pompki skroplin i zastosowanie odpływu skroplin na zewnątrz budynku.

Minimalne wymagania dla montowanego urządzenia ( klimatyzatora )

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe baz żadnych śladów użytkowania                     i wcześniejszego montażu oraz  muszą posiadać oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na urządzeniu, zgodnie z   wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1645 z późn. zmianami) oraz muszą posiadać certyfikat EUROVENTU.

- zasilanie jednofazowe 230 V / 50 Hz

- urządzenie typu INVERTER

- zakres pracy jednostki zewnętrznej w trybie chłodzenia od -150C do + 450C

- minimalna wymagana klasa efektywności w trybie chłodzenia A++ lub wyższa

- moc chłodnicza nominalna (wydajność ) 8,5 kW ( z dopuszczalną tolerancją: w zakresie do – 0,5 kW do +1,5 kW )

- obsługa pilotem bezprzewodowym

- funkcja automatycznego restartu do zadanych parametrów pracy po zaniku zasilania

- czynnik chłodniczy R410A

- jednostka wewnętrzna typu ściennego

- styk bez potencjałowy umożliwiający podłączenie sterownika pracy naprzemiennej/turnusowej ( tzw. „karta hotelowa”)

- maksymalna długość instalacji chłodniczej ( z dokumentacji urządzenia ) min. 50 m

- maksymalna dopuszczalna różnica poziomów (pomiędzy jednostkami) min. 25 m

- okres gwarancji udzielanej przez producenta (dystrybutora) min. 60 miesięcy

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe baz żadnych śladów użytkowania                     i wcześniejszego montażu oraz  muszą posiadać oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na urządzeniu, zgodnie z   wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1645 z późn. zmianami), posiadać sterownik bezprzewodowy.

Oprac./Wyk.: Mariusz Wybacz

15.11.2017r.