Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY ORAZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA NA TLEN MEDYCZNY

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Vat* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto * | Producent Numer Katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tlen medyczny | kg | 450 000 |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa zbiornika tlen medyczny o pojemności 11 000 | miesiące | 48 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*- wypełnia Wykonawca

………………………………..…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

| Lp. | Parametry Graniczne | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Zbiornik kriogeniczny na tlen medyczny |
| 1 | Nominalna pojemność 11000 l ± 5% |  |
| 2 | Maksymalne ciśnienie 1,8 MPa |  |
| 3 | Maksymalna średnica zbiornika 2m ± 5% |  |
| 4 | Maksymalna wysokość zbiornika 8m |  |
| 5 | System informacji o ilości poziomu ciekłego tlenu w zbiorniku |  |
| Parownica stojąca kompatybilna ze zbiornikiem kriogenicznym na tlen medyczny |
| 1 | Minimalna wydajność 130 Nm3/h |  |
| SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| 1 | Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia w następujących terminach: *dzierżawa zbiornika na tlen medyczny przez okres 48 miesięcy od daty zawarcia umowy *dostawy tlenu realizowane będą sukcesywnie przez okres 48 miesięcy od daty zawarcia umowy *posadowienie, montaż, podłączenie i przekazanie do eksploatacji dopuszczonego przez UDT zbiornika na tlen ciekły wraz z urządzeniami towarzyszącymi zostanie wykonane w terminie do 2 dni od daty zawarcia umowy, jednocześnie dostawca tlenu musi posadowić i włączyć do instalacji nowy zbiornik w ciągu 24 godzin od czasu zdemontowania funkcjonującego obecnie zbiornika firmy LINDE. *Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza musi dostarczyć odpowiednią ilość butli z tlenem o poj. 40l aby zabezpieczyć nieprzerwanie dostawy tlenu do oddziałów z rezerwowej baterii przez cały czas operacji demontażu obecnego zbiornika oraz montażu nowego zbiornika. Szacowane dzienne zużycie Szpitala COZL w Lublinie to ok. 400 kg tlenu ciekłego ze zbiornika. W ramach ceny oferty Wykonawca zabezpieczy równoważna ilość tlenu. |
| 2 | Tryb realizacji dostaw tlenu medycznego: *Wykonawca realizuje dostawę tlenu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym godzin dostawy ( z 1 dniowym wyprzedzeniem) *dostawa zamówionych gazów będzie realizowana przez Wykonawcę do dzierżawionego zbiornika *Wykonawca do każdej dostawy dostarczy : dowód dostawy i certyfikat analityczny *reklamacje ilościowe Zamawiający niezwłocznie zgłasza Wykonawcy (pisemnie/e-mailem lub drogą telefoniczną) * Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu (jeśli dotyczy produktów leczniczych): Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Dz.U.2017.2211 t.j., dotyczy hurtowni farmaceutycznej, wytwórcy, składu konsygnacyjnego. Ważne Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą. - W przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - Zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi, - lub kopia równoważnego dokumentu wydanego przez właściwe organy państw członkowskich UE. *Oferowany gaz będący produktem leczniczym jest zarejestrowany jako lek w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. Poz.2142 z późn. zm.), spełnia wymagania aktualnie obowiązującej monografii Farmakopei Polskiej. Oferowany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne. *Dostarczony tlen powinien cechować się minimum 12-miesięcznym terminem ważności. |
| 3 | Szczegółowy zakres prac związany z usługą montażu zbiornika: *Dzierżawa zbiornika z telemetrią na tlen medyczny o pojemności 11 000. *Wykonawca na koszt własny sporządzi wymaganą przepisami prawa dokumentację techniczną niezbędną do posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją doprowadzającą oraz dokona niezbędnych uzgodnień z odpowiednim oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego, *Wszelkie sprawy związane z odbiorem zbiornika przez UDT jego konserwacje, utrzymanie w należytym stanie technicznym, okresowe przeglądy, usuwanie awarii, legalizacje itp. przez cały okres trwania dzierżawy należą do Wykonawcy – właściciela zbiornika, *Wszystkie koszty związane z zamontowaniem zbiornika tj. transport, zapewnienie sprzętu ciężkiego niezbędnego do zamontowania nowego zbiornika leżą po stronie Wykonawcy. *Wykonawca na czas zamiany zbiornika musi zapewnić ciągłość dostawy tlenu. Montaż zbiornika nie może trwać dłużej niż 24 h. *W dniu montażu zbiornika musi nastąpić odbiór dokonany przez Urząd Dozoru Technicznego. Przekazanie zbiornika do użytkowania uwarunkowane będzie od pozytywnej opinii UDT. *Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia i zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami całej strefy zagrożenia wybuchem. *Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność dokona posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją doprowadzającą, a także instalacją mierzącą ciśnienie i wskazującą poziom ciekłego tlenu w zbiorniku ( telemonitoring). *Wykonawca przeszkoli wyznaczonych pracowników szpitala (w liczbie 5 osób) w zakresie obsługi dzierżawionego zbiornika w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy oraz wyda im świadectwo/certyfikat ukończenia szkolenia umożliwiającego wykonanie takich czynności. *Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe, zdalne (bezobsługowe ze strony Zamawiajacego) monitorowanie za pomocą telemonitoringu do zdalnego nadzoru zbiornika, ilości skroplonego tlenu w zbiorniku i wg własnego rozeznania i doświadczenia uzupełnianie jego odpowiedniego zapasu (min. 30%) z uwzględnieniem uwarunkowań eksploatacyjnych i dostawczych, zapewniające nieprzerwaną pracę stacji rozprężania tlenu medycznego na potrzeby szpitala, *Tlen medyczny do zbiornika dostarczany będzie każdorazowo przy pomocy specjalistycznego transportu, tzw. cysterny wraz z tankowaniem, *Ze względu na ograniczenia w ruchu pojazdów występujące na terenie Centrum Onkologii Zamawiający wymaga, aby maksymalne gabaryty cysterny wynosiły: max szerokość 2,5m; max długość 9m. Jej całkowita masa nie może przekraczać 26 ton. *W przypadku nieposadowienia, niepodłączenia i nieprzekazania do eksploatacji zbiornika oraz niezdemontowania go po okresie najmu w terminie wymaganym przez Zamawiającego, zastrzegamy sobie prawo do zrealizowania przedmiotu umowy we własnym zakresie i obciążenia Wykonawcy wynikłymi z tego tytułu kosztami. *Zbiornik i parownica muszą być dopuszczone do obrotu i używania, posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełniają wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE m.in. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego oraz posiadać aktualną legalizację, a w przypadku końca jej terminu potrzebę uaktualnienia na koszt Wykonawcy. |
| 4 | Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i odpowiedzialność utrzymywać zbiornik wraz z parownicą i systemem telemonitoringu w stałej sprawności technicznej. |
| 5 | Wykonawca udostępni na żądanie Zamawiającego niezbędne atesty dopuszczające zbiornik do eksploatacji wraz z książką rewizji wystawioną przez właściwy UDT oraz dostarczy kompletną dokumentacją techniczną. |
| 6 | Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zdemontować zbiornik dla tlenu w terminie do 24 godzin od dnia wygaśnięcia umowy po przetargowej, po jego uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. |
| 7 | Montaż zbiornika kriogenicznego nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu przekazania informacji przez Zamawiającego o demontażu zbiornika przez poprzedniego Wykonawcę. |

………………………………………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy