ZAPYTANIA,  WYJAŚNIENIA, ZMIANY do WARUNKÓW PRZETARGU nr 2

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 95/KPW/STO/2022,  którego przedmiotem jest:

Przeglądy SpW  na ORP HYDROGRAF z podziałem na części:

CZĘŚĆ II: Przegląd serwisowy silników spalinowych zespołów prądotwórczych typu Cummins KTA 19-DM – szt. 3.

zamawiający:  KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia

informuje, iż w dniu 26.07.2022 r. otrzymał zapytania dotyczące WP i w dniu 27.07.2022 r.  udzielił wyjaśnień / dokonał zmiany WP:

| Lp. | Nr punktu WP | Stara treść | Nowa Treść |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zał. nr 1 (WPN) do zał. nr 1 do Warunków Przetargu | W zakresie przeglądu po 1500 godzin zgodnie z instrukcją obsługi silnika KTA19DM nie wymagany jest demontaż i przegląd pompowtrysków ani pompy paliwowej. Wymagane jest tylko sprawdzenie luzów zaworowych i na pompowtryskach. W związku z tym faktem zwracamy się o odstąpienie od wymogu posiadania autoryzacji od producenta silnika w zakresie sprawdzenia, czyszczenia i regulacji wtryskiwaczy, zaworów i pomp paliwowych tym bardziej , że prac tych nie wykonuje się na "burcie okrętu" lecz elementy te przesyłane są do autoryzowanych punktów naprawy. | Czynności obsługowe po każdych 1500 godzin zgodnie z instrukcją obsługi silnika KTA19-D(M) nie wymagają demontażu zaworów i wtryskiwaczy, ale wymagają ich regulacji. Fakt, że regulacja polega na odpowiednim ustaleniu szczelin przy pomocy szczelinomierza lub innego przyrządu, operowania śrubami regulacyjnymi na elementach silnika czy operowania dedykowanymi przyrządami do regulacji popychaczy zdaniem Użytkownika nie zwalnia Wykonawcy od posiadania certyfikatu/odpowiedniego przeszkolenia przez autoryzowany serwis producenta. Wspomniana wyżej instrukcja obsługi silnika wyraźnie podkreśla w rozdziale dotyczącym obsługi technicznej, że niektóre z czynności obsługowych wymagają użycia specjalnych przyrządów lub muszą być wykonane przez wykwalifikowany personel. Wyszczególnione czynności to m. in. regulacja zaworów i wtryskiwaczy. |
| 2 | Zał. nr 1 (WPN) do zał. nr 1 do Warunków Przetargu | Co Zamawiający ma na myśli w punkcie : " sprawdzić stan elementów automatyki, zabezpieczeń na silniki, stan instalacji elektrycznej, prawidłowość wartości prądów i napięć, oporność izolacji przewodów". Czy należy wykonać weryfikację wizualną , czy też należy wykonać testy zadziałania zabezpieczeń silnika? Jakie wartości prądów i napięć należy sprawdzić? Czy test stanu izolacji dotyczy przewodów niskiego napięcia zainstalowanych na silnikach czy dotyczy sprawdzenia stanu izolacji na uzwojeniach stojana generatorów? | W odpowiedzi zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 1 do WTT – WPN. (część II) Wykreśla się; sprawdzić stan elementów automatyki, zabezpieczeń na silniki, stan instalacji elektrycznej, prawidłowość wartości prądów i napięć, oporność izolacji przewodów, Dodaje się treść: - Sprawdzić wizualnie stan instalacji elektrycznej, oporność izolacji przewodów: uzwojenia stojana, między prądnicą a rozdzielnicą główną, miedzy skrzynką sterowniczą zespołu prądotwórczego a awaryjnym źródłem zasilania (UPS). Zamawiający udostępnia zmienioną treść WPN. |
|  | Warunki Przetargu rozdział VIII Pkt 2 | Termin składania ofert upływa w dniu: 28.07.2022 r. godz. 10:30 | Termin składania ofert upływa w dniu: 29.07.2022 r. godz. 10:30 |