Załącznik Nr 1B do SWZ – dot. Pakietu nr 1

Wykaz parametrów oraz wymagań dla zbiornika kriogenicznego wraz z urządzeniami

| Lp | Wymagane parametry graniczne dla aparatu | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemność brutto: od 9000 dm3 do 12000 dm3 | TAK |  |
| 2 | Pojemność netto: od 9000 dm3 do 11500 dm3 | TAK |  |
| 3. | Maksymalne ciśnienie robocze: 17 bar | TAK |  |
| 4. | Parownica powinna mieć możliwość zgazowania min 250 Nm3/h ciekłego tlenu | TAK |  |
| 5. | Dostawca zapewnia stałą dostawę ciekłego tlenu poprzez monitoring drogą radiową, a Użytkownik winien mieć możliwość kontrolowania danych pracy zbiornika poprzez sieć WLAN | TAK |  |
| 6. | Zbiornik należy usadowić przy budynku Centralnej Tlenowni. W przypadku zabudowy zbiornika o innych parametrach, niż zbiornik obecny, należy przedstawić ekspertyzę budowlaną istniejącego fundamentu. | TAK |  |
| 7. | [JEŻELI DOTYCZY] Wykonawca opracuje dokumentacje techniczną wymaganą przepisami ustawy Prawo budowlane z rozporządzeniami wykonawczymi. Wykonawca działając na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Zamawiającego przeprowadzi procedurę zgłoszenia robót budowlanych lub pozyska decyzję pozwolenia na budowę. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję techniczną, Po zatwierdzeniu koncepcji technicznej opracuje dokumentację projektową. Jeżeli będzie to wymagane, przy zabezpieczeniu ciągłości dostaw tlenu ciekłego do szpitala, po zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego przedstawi pozwolenie na budowę. Po pozyskaniu pozwolenia na budowę przekaże do użytkowania zbiornik kriogeniczny wraz z urządzeniami na podstawie decyzji UDT. Wykonawca wykona kompleksowo wszelkie roboty budowlano - instalacyjne, określone dokumentacją projektową, w celu uruchomienia i eksploatowania zbiornika kriogenicznego. Do protokołu odbioru Wykonawca załączy: próbę czystości zbiornika i instalacji, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz dokumentację eksploatacyjną wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. Wykonawca wykona wskazane czynności w terminach i na warunkach określonych w umowie dzierżawy zbiornika. | TAK |  |
| 8. | Koszty serwisowania, odbioru oraz okresowych badań zbiornika przez UDT leżą po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
| 9. | Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw tlenu dla potrzeb szpitala w okresie instalacji i uruchomienia zbiornika kriogenicznego z urządzeniami współpracującymi. Szpital posiada stacje z butlami o pojemności wodnej 40 dm3 z możliwością przyłączenia 48 butli . | TAK |  |
| 10. | W terminie do 7 dni od daty odbioru przez dozór techniczny zbiornika, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczenia zbiornika. Polisa powinna obejmować szkody spowodowane kradzieżą, dewastacją, zdarzeniami losowymi w szczególności pożarem i zalaniem, do wysokość i wartości urządzenia. | TAK |  |
| 11. | Wykonawca od zgłoszenia telefonicznego awarii zbiornika zobowiązany jest do jej usunięcia w czasie max. do 48 godz. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w chwili awarii, ciągłości dostaw tlenu poprzez dostarczenie wymaganej ilości butli tlenowych do baterii rezerwowej. | TAK |  |
| 12. | Po zakończeniu umowy dzierżawy Wykonawca zobowiązany jest do demontażu zbiornika wraz z urządzeniami na własny koszt. | TAK |  |

…………………………………………….

podpis osoby uprawnionej