## Arkusz1
Specyfikacja techniczna opraw
symbol oprawy | nazwa pozycji | opis parametru | dane technizczne | wzór oprawy
G | ŻYRANDOL STYLIZOWANY | WYKONANIE INDYWIDUALNE WG WZORU ISTNIEJĄCEGO | WYKONANIE INDYWIDUALNE WG WZORU ISTNIEJĄCEGO | WYKONANIE INDYWIDUALNE WG WZORU ISTNIEJĄCEGO
C1 | NEPTUN LED COMPACT V1 8000LM PC OPAL E IP65 840 | P - oprawy [W] | ≤ 66
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 500
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 6048
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 91
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 75
|  | typ źródła | LED na podstawie aluminiowej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 50000h (70/B10)
|  | IP | ≥ 65
|  | IK | ≥ 10
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | -25- 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3
|  | przesłona | PC -całkowita transmisja światła ≥ 53%
|  | uklad optyczny | PC
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | PC
|  | kolor oprawy | szary
|  | wymiar oprawy [mm] | 1200x100x68
|  | sposób montażu | nastropowy
C2 | NEPTUN LED COMPACT V1 8000LM PC OPAL E IP65 840 | P - oprawy [W] | ≤ 38
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 500
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 4536
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 119
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 75
|  | typ źródła | LED na podstawie aluminiowej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 50000h (70/B10)
|  | IP | ≥ 65
|  | IK | ≥ 10
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | -25- 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3
|  | przesłona | PC -całkowita transmisja światła ≥ 53%
|  | uklad optyczny | PC
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | PC
|  | kolor oprawy | szary
|  | wymiar oprawy [mm] | 1200x100x68
|  | sposób montażu | nastropowy
C3 | AMETYST NEW LED COMPACT 3000LM PC E IP65 8400 | P - oprawy [W] | ≤ 19
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 500
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 2149
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 113
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 72
|  | typ źródła | LED na podstawie aluminiowej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 60000h (L70/B50)
|  | IP | ≥ 65
|  | IK | ≥ 10
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | -25- 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3
|  | przesłona | PC
|  | uklad optyczny | PC OPAL
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | PC
|  | kolor oprawy | biały
|  | wymiar oprawy [mm] | Ø356x76
|  | sposób montażu | nastropowy
C4 | DOWNLED 7,5W IP65 | P - oprawy [W] | ≤ 7,5
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 350
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 420
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥56
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 64
|  | typ źródła | LED w obudowie ceramicznej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 50000h (L70/B10)
|  | IP | ≥ 65
|  | IK | ≥ 04
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | -20- 35
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 5
|  | przesłona | SH
|  | uklad optyczny | ALU
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | odlew aluminiowy ≥ 1 mm
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary - malowany farbą proszkową UV odporną
|  | wymiar oprawy [mm] | ф80x60
|  | sposób montażu | do sufitów podwieszanych
C5 | NEPTUN LED COMPACT V1 8000LM PC OPAL E IP65 840 | P - oprawy [W] | ≤ 66
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 500
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 6048
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 91
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 75
|  | typ źródła | LED na podstawie aluminiowej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 50000h (70/B10)
|  | IP | ≥ 65
|  | IK | ≥ 10
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | -25- 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3
|  | przesłona | PC -całkowita transmisja światła ≥ 53%
|  | uklad optyczny | PC
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | PC
|  | kolor oprawy | szary
|  | wymiar oprawy [mm] | 1200x100x68
|  | sposób montażu | nastropowy
C6 | NEPTUN LED COMPACT V1 8000LM PC OPAL E IP65 840 | P - oprawy [W] | ≤ 66
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 500
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 6048
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 91
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 75
|  | typ źródła | LED na podstawie aluminiowej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 50000h (70/B10)
|  | IP | ≥ 65
|  | IK | ≥ 10
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | -25- 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3
|  | przesłona | PC -całkowita transmisja światła ≥ 53%
|  | uklad optyczny | PC
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | PC
|  | kolor oprawy | szary
|  | wymiar oprawy [mm] | 1200x100x68
|  | sposób montażu | nastropowy / na zwieszakach
C7 | NEPTUN LED COMPACT V1 8000LM PC OPAL E IP65 840 | P - oprawy [W] | ≤ 66
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 500
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 6048
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 91
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 75
|  | typ źródła | LED na podstawie aluminiowej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 50000h (70/B10)
|  | IP | ≥ 65
|  | IK | ≥ 10
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | -25- 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3
|  | przesłona | PC -całkowita transmisja światła ≥ 53%
|  | uklad optyczny | PC
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | PC
|  | kolor oprawy | szary
|  | wymiar oprawy [mm] | 1200x100x68
|  | sposób montażu | nastropowy / na zwieszakach
C8 | NEPTUN LED COMPACT V1 1100LM PC OPAL E IP65 840 | P - oprawy [W] | ≤ 77
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 500
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 8250
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 107
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 75
|  | typ źródła | LED na podstawie aluminiowej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 50000h (70/B10)
|  | IP | ≥ 65
|  | IK | ≥ 10
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | -25- 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3
|  | przesłona | PC -całkowita transmisja światła ≥ 53%
|  | uklad optyczny | PC
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | PC
|  | kolor oprawy | szary
|  | wymiar oprawy [mm] | 1500x100x68
|  | sposób montażu | nastropowy / na zwieszakach
G1 | FLYING SURFACE LED 27200LM | P - oprawy [W] | ≤ 200
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 300
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 15000
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 75
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥55
|  | typ źródła | LED na podstawie aluminiowej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 60000h (L80/B10)
|  | IP | ≥ 20
|  | IK | ≥ 04
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | +5 do + 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3
|  | przesłona | PC -całkowita transmisja światła ≥ 68%
|  | uklad optyczny | tkanina PCV
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | blacha stalowa
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary - malowany farbą proszkową UV odporną
|  | wymiar oprawy [mm] | 1340x1340x100
|  | sposób montażu | zwieszana
G2 | BERYL N NEW LED O-1 1800LM PLX E IP20 840 | P - oprawy [W] | ≤ 15
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 350
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 1261
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 84
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 69
|  | typ źródła | LED w obudowie ceramicznej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 83000h (L90/B10)
|  | IP | ≥ 20
|  | IK | ≥ 04
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 5- 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 2
|  | przesłona | PMMA -całkowita transmisja światła ≥ 85%
|  | uklad optyczny | PLX
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | odlew aluminiowy ≥ 1 mm
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary - malowany farbą proszkową UV odporną
|  | wymiar oprawy [mm] | ф135x130
|  | sposób montażu | nastropowy
G2.1 | TUBULAR -S | P - oprawy [W] | ≤ 8
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 350
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 828
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 103
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 90
|  | typ źródła | LED w obudowie ceramicznej
|  | CRI | ≥ 90
|  | temperatura barwowa [K] | 3000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 50000h (L70/B10)
|  | IP | ≥ 20
|  | IK | ≥ 04
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | -20- 35
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3
|  | przesłona | SH
|  | uklad optyczny | ALU
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | odlew aluminiowy ≥ 1 mm
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary - malowany farbą proszkową UV odporną
|  | wymiar oprawy [mm] | ф60x300
|  | sposób montażu | zwieszana
G3 | BERYL N NEW LED O-2 3600LM PLX E IP20 840 | P - oprawy [W] | ≤ 28
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 350
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 2876
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 102
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 75
|  | typ źródła | LED w obudowie ceramicznej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 84000h (L90/B10)
|  | IP | ≥ 20
|  | IK | ≥ 04
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 5- 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 2
|  | przesłona | PMMA -całkowita transmisja światła ≥ 85%
|  | uklad optyczny | PLX
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | odlew aluminiowy ≥ 1,5 mm
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary - malowany farbą proszkową UV odporną
|  | wymiar oprawy [mm] | ф185x150
|  | sposób montażu | nastropowy
G3.1 | BERYL N NEW LED O-2 3600LM PLX E IP44 840 | P - oprawy [W] | ≤ 28
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 350
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 2876
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 102
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 75
|  | typ źródła | LED w obudowie ceramicznej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 84000h (L90/B10)
|  | IP | ≥ 44
|  | IK | ≥ 04
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 5- 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 2
|  | przesłona | PMMA -całkowita transmisja światła ≥ 85%
|  | uklad optyczny | PLX
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | odlew aluminiowy ≥ 1,5 mm
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary - malowany farbą proszkową UV odporną
|  | wymiar oprawy [mm] | ф185x150
|  | sposób montażu | nastropowy
G4 | FLYING SURFACE LED 9000LM | P - oprawy [W] | ≤ 50
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 300
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 3568
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 71
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥54
|  | typ źródła | LED na podstawie aluminiowej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 60000h (L80/B10)
|  | IP | ≥ 20
|  | IK | ≥ 04
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | +5 do + 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3
|  | przesłona | PC -całkowita transmisja światła ≥ 68%
|  | uklad optyczny | tkanina PCV
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | blacha stalowa
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary - malowany farbą proszkową UV odporną
|  | wymiar oprawy [mm] | 740x740x100
|  | sposób montażu | naścienny
G5 | BERYL NEW LED O-1 1800LM PLX E IP65 840 | P - oprawy [W] | ≤ 15
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 350
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 1261
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 84
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 69
|  | typ źródła | LED w obudowie ceramicznej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 83000h (L90/B10)
|  | IP | ≥ 65
|  | IK | ≥ 04
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 5- 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 2
|  | przesłona | PMMA -całkowita transmisja światła ≥ 85%
|  | uklad optyczny | PLX
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | odlew aluminiowy ≥ 1 mm
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary - malowany farbą proszkową UV odporną
|  | wymiar oprawy [mm] | ф100x75
|  | sposób montażu | do sufitów podwieszanych
G6 | EUROPANEL LED p/t 5800LM MICRO-PRM 34 IP20/44 840 | P - oprawy [W] | ≤ 40
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 1050
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 4973
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 124
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 84
|  | typ źródła | LED na podstawie aluminiowej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 63000 (L70/B50) 53000h (L80/B10)
|  | IP | ≥ 20/44
|  | IK | ≥ 04
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 5- 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3
|  | przesłona | PMMA -całkowita transmisja światła ≥ 88%
|  | uklad optyczny | MICRO-PRM UGR<19
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | profil aluminiowy ≥ 1,5 mm
|  | kolor oprawy | biały, malowany farbą proszkową UV odporną
|  | wymiar oprawy [mm] | 596x5960x11
|  | sposób montażu | do sufitów modułowych M600
G7 | NEPTUN LED COMPACT V1 8000LM PC OPAL E IP65 840 | P - oprawy [W] | ≤ 66
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 500
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 6048
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 91
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 75
|  | typ źródła | LED na podstawie aluminiowej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 50000h (70/B10)
|  | IP | ≥ 65
|  | IK | ≥ 10
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | -25- 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3
|  | przesłona | PC -całkowita transmisja światła ≥ 53%
|  | uklad optyczny | PC
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | PC
|  | kolor oprawy | szary
|  | wymiar oprawy [mm] | 1200x100x68
|  | sposób montażu | nastropowy
G8 | ESSENCE LED 3250LM MICRO-PRM | P - oprawy [W] | ≤ 15
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 350
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 1261
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 84
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 69
|  | typ źródła | LED w obudowie ceramicznej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 83000h (L90/B10)
|  | IP | ≥ 65
|  | IK | ≥ 04
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 5- 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 2
|  | przesłona | PMMA -całkowita transmisja światła ≥ 85%
|  | uklad optyczny | PLX
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | odlew aluminiowy ≥ 1 mm
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary - malowany farbą proszkową UV odporną
|  | wymiar oprawy [mm] | 1460X36X63
|  | sposób montażu | zwieszana
G9 | DOWNLED 7W IP44 | P - oprawy [W] | ≤ 7
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 350
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 475
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 67
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 90
|  | typ źródła | LED w obudowie ceramicznej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 35000h (L70/B10)
|  | IP | ≥ 44
|  | IK | ≥ 04
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | -20- 35
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 5
|  | przesłona | SH
|  | uklad optyczny | ALU
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | odlew aluminiowy ≥ 1 mm
|  | kolor oprawy | biały lub czarny - malowany farbą proszkową UV odporną
|  | wymiar oprawy [mm] | ф90x64
|  | sposób montażu | zwieszana
G9.1 | TUBULAR -S | P - oprawy [W] | ≤ 8
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 350
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 828
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 103
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 90
|  | typ źródła | LED w obudowie ceramicznej
|  | CRI | ≥ 90
|  | temperatura barwowa [K] | 3000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 50000h (L70/B10)
|  | IP | ≥ 20
|  | IK | ≥ 04
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | -20- 35
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3
|  | przesłona | SH
|  | uklad optyczny | ALU
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | odlew aluminiowy ≥ 1 mm
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary - malowany farbą proszkową UV odporną
|  | wymiar oprawy [mm] | ф60x300
|  | sposób montażu | zwieszana
G10 | LAMPAS N1 CW DALI 15W | P - oprawy [W/m] | ≤ 15
|  | napięcie zasilania źródła [V] | 24
|  | strumień oprawy [lm/m] | ≥ 640
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 45
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 67
|  | typ źródła | LED
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 50000h (L70/B50)
|  | IP | ≥ 20
|  | IK | ≥ 04
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 5- 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 5
|  | przesłona | PMMA - całkowita transmisja światła ≥ 51%
|  | uklad optyczny | PLX
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | ALUMINIUM
|  | kolor oprawy | szary lub czarny
|  | wymiar oprawy [mm] | 3170x16x12
|  | sposób montażu | nastropowy
G11 | BERYL N NEW LED K-1 S2 3600LM PLX EDD 840 | P - oprawy [W] | ≤ 54 DALI
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 350
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 3936
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 72
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 54
|  | typ źródła | LED w obudowie ceramicznej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 83000h (L90/B10)
|  | IP | ≥ 20
|  | IK | ≥ 04
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 5- 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 2
|  | przesłona | PMMA -całkowita transmisja światła ≥ 85%
|  | uklad optyczny | PLX
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | odlew aluminiowy ≥ 1 mm
|  | kolor oprawy | biały lub czarny - malowany farbą proszkową UV odporną
|  | wymiar oprawy [mm] | 341x167x195
|  | sposób montażu | nastropowy
G12 | EUROPANEL LED n/t 5800LM MICRO-PRM 34 IP20/44 840 | P - oprawy [W] | ≤ 40
|  | prąd zasilania źródła [mA] | ≤ 1050
|  | strumień oprawy [lm] | ≥ 4973
|  | skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | ≥ 124
|  | Ƞ oprawy [%] | ≥ 84
|  | typ źródła | LED na podstawie aluminiowej
|  | CRI | ≥ 80
|  | temperatura barwowa [K] | 4000
|  | trwałość LED [h] | ≥ 63000 (L70/B50) 53000h (L80/B10)
|  | IP | ≥ 20/44
|  | IK | ≥ 04
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 5- 30
|  | współczynnik utrzymania temperatury barwowej | ≤ 3
|  | przesłona | PMMA -całkowita transmisja światła ≥ 88%
|  | uklad optyczny | MICRO-PRM UGR<19
|  | grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
|  | materiał obudowy | profil aluminiowy ≥ 1,5 mm
|  | kolor oprawy | biały, malowany farbą proszkową UV odporną
|  | wymiar oprawy [mm] | 600x600x45
|  | sposób montażu | nastropowy
OP1 | OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA JEDNOSTRONNA TW/1W/B/1/RU | obudowa | poliwęglan
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary
|  | klasa izolacji | I
|  | IP | ≥ 41
|  | moc led [W] | 1
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 0÷40
|  | czas pracy w trybie awaryjnym [h] | ≥ 1
|  | sposób montażu | nastropowy/naścienny/zwieszany
|  | wymiar oprawy [mm] | 315x243x48
|  | rozpoznawalnść znaku [m] | 30
|  | rodzaj pracy | sieciowo-awaryjna
|  | czas ładowania [h] | ≤ 12 (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem)
|  | rodzaj systemu oświetlenia awaryjnego | monitoring opraw
DS1 | OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA TW/1W/B/1/RU | obudowa | poliwęglan
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary
|  | klasa izolacji | I
|  | IP | ≥ 41
|  | moc led [W] | 1
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 0÷40
|  | czas pracy w trybie awaryjnym [h] | ≥ 1
|  | sposób montażu | nastropowy/naścienny/zwieszany
|  | wymiar oprawy [mm] | 315x243x48
|  | rozpoznawalnść znaku [m] | 30
|  | rodzaj pracy | sieciowo-awaryjna
|  | czas ładowania [h] | ≤ 12 (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem)
|  | rodzaj systemu oświetlenia awaryjnego | monitoring opraw
EW1 | OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT IP65 3W/B/1h/RU | obudowa | poliwęglan
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary
|  | klasa izolacji | II
|  | IP | ≥ 65
|  | moc led [W] | ≥ 3
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 0÷40
|  | czas pracy w trybie awaryjnym [h] | ≥ 1
|  | sposób montażu | nastropowy/naścienny
|  | wymiar oprawy [mm] | 276x143x44
|  | rozpoznawalnść znaku [m] | 25
|  | rodzaj pracy | awaryjna
|  | czas ładowania [h] | ≤ 12 (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem)
|  | rodzaj systemu oświetlenia awaryjnego | monitoring opraw
EW2 | OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA TW/1W/B/1/RU | obudowa | poliwęglan
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary
|  | klasa izolacji | I
|  | IP | ≥ 41
|  | moc led [W] | 1
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 0÷40
|  | czas pracy w trybie awaryjnym [h] | ≥ 1
|  | sposób montażu | nastropowy/naścienny/zwieszany
|  | wymiar oprawy [mm] | 315x243x48
|  | rozpoznawalnść znaku [m] | 30
|  | rodzaj pracy | sieciowo-awaryjna
|  | czas ładowania [h] | ≤ 12 (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem)
|  | rodzaj systemu oświetlenia awaryjnego | monitoring opraw
EW3 | OPRAWA AWARYJNA ARP(O/C)/3X1W/1/RU | obudowa | poliwęglan
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary
|  | klasa izolacji | II
|  | IP | ≥ 40
|  | moc led [W] | ≥ 3
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 0÷40
|  | czas pracy w trybie awaryjnym [h] | ≥ 1
|  | sposób montażu | do sufitów podwieszanych
|  | wymiar oprawy [mm] | 276x143x44
|  | strumień świetlny oprawy [lm] | ≥ 270
|  | optyka | soczewkowa
|  | rodzaj pracy | awaryjna
|  | czas ładowania [h] | ≤ 12 (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem)
|  | rodzaj systemu oświetlenia awaryjnego | monitoring opraw
EW4 | OPRAWA AWARYJNA ARn(O/C)/3X1W/1/RU | obudowa | poliwęglan
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary
|  | klasa izolacji | II
|  | IP | ≥ 40
|  | moc led [W] | ≥ 3
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 0÷40
|  | czas pracy w trybie awaryjnym [h] | ≥ 1
|  | sposób montażu | nastropowy
|  | wymiar oprawy [mm] | 276x143x44
|  | strumień świetlny oprawy [lm] | ≥ 270
|  | optyka | soczewkowa
|  | rodzaj pracy | awaryjna
|  | czas ładowania [h] | ≤ 12 (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem)
|  | rodzaj systemu oświetlenia awaryjnego | monitoring opraw
EW6 | OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA AXPU/3W/1/RU | obudowa | poliwęglan
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary
|  | klasa izolacji | II
|  | IP | ≥ 65
|  | moc led [W] | ≥3
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 0÷40
|  | czas pracy w trybie awaryjnym [h] | ≥ 1
|  | sposób montażu | do sufitów podwieszanych
|  | wymiar oprawy [mm] | Ø100x37
|  | strumień świetlny oprawy [lm] | ≥ 350
|  | optyka | soczewkowa uniwersalna
|  | rodzaj pracy | awaryjna
|  | czas ładowania [h] | ≤ 12 (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem)
|  | rodzaj systemu oświetlenia awaryjnego | monitoring opraw
AW1 | OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA AXPO/1W/1/RU | obudowa | poliwęglan
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary
|  | klasa izolacji | II
|  | IP | ≥ 65
|  | moc led [W] | ≥3
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 0÷40
|  | czas pracy w trybie awaryjnym [h] | ≥ 1
|  | sposób montażu | do sufitów podwieszanych
|  | wymiar oprawy [mm] | Ø100x37
|  | strumień świetlny oprawy [lm] | ≥ 350
|  | optyka | soczewkowa szeroka
|  | rodzaj pracy | awaryjna
|  | czas ładowania [h] | ≤ 12 (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem)
|  | rodzaj systemu oświetlenia awaryjnego | monitoring opraw
AW2 | OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA AXPC/1W/1/RU | obudowa | poliwęglan
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary
|  | klasa izolacji | II
|  | IP | ≥ 65
|  | moc led [W] | ≥1
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 0÷40
|  | czas pracy w trybie awaryjnym [h] | ≥ 1
|  | sposób montażu | do sufitów podwieszanych
|  | wymiar oprawy [mm] | Ø100x37
|  | strumień świetlny oprawy [lm] | ≥ 350
|  | optyka | soczewkowa korytarzowa
|  | rodzaj pracy | awaryjna
|  | czas ładowania [h] | ≤ 12 (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem)
|  | rodzaj systemu oświetlenia awaryjnego | monitoring opraw
AW3 | OPRAWA AWARYJNA UPDOOR LED IP65 10W/1h/RU | obudowa | stal
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary
|  | klasa izolacji | I
|  | IP | ≥ 65
|  | moc led [W] | ≥ 10
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | -25÷+30
|  | czas pracy w trybie awaryjnym [h] | ≥ 1
|  | sposób montażu | nastropowy/naścienny
|  | wymiar oprawy [mm] | 242x66x154
|  | rozpoznawalnść znaku [m] | -
|  | rodzaj pracy | sieciowo-awaryjna
|  | czas ładowania [h] | ≤ 12 (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem)
|  | rodzaj systemu oświetlenia awaryjnego | monitoring opraw
VDN | OPRAWA AWARYJNA ARn(O/C)/3X1W/1/RU | obudowa | poliwęglan
|  | kolor oprawy | biały, czarny lub szary
|  | klasa izolacji | II
|  | IP | ≥ 40
|  | moc led [W] | ≥ 3
|  | zakres temperatury pracy oprawy [°C] | 0÷40
|  | czas pracy w trybie awaryjnym [h] | ≥ 1
|  | sposób montażu | nastropowy
|  | wymiar oprawy [mm] | 276x143x44
|  | strumień świetlny oprawy [lm] | ≥ 270
|  | optyka | soczewkowa
|  | rodzaj pracy | awaryjna
|  | czas ładowania [h] | ≤ 12 (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem)
|  | rodzaj systemu oświetlenia awaryjnego | monitoring opraw