Kraków, dn. 23.08.2022 r.

SZP-271/23-5/2022

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. sprawy: SZP/20/2022 - wyjaśnienie i zmiany treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Modernizację budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha.**

1. **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

W związku z rozbieżnością ilości oraz typów materiałów ujętych w przedmiarach instalacji elektrycznych i słaboprądowych a dokumentacją projektową prosimy o wyjaśnienie:

Kosztorys: Instalacje elektryczne

Poz. 4.13 2190m - jaki przewód należy przyjąć?

Poz. 4.14 3565m - jaki przewód należy przyjąć?

Poz. 4.15 22m - jakie przewód należy przyjąć?

Kosztorys: Instalacje słaboprądowe

Poz. 2.15 Czujnik pogodowy - obmiar 195 - powinno być 1?

Brak pozycji dla instalacji SSP.

Nie przewidziano dostawy i montażu nowej centrali SAP, co przy 100% demontażu istniejącej instalacji jest nieuniknione.

Brak wytycznych ilościowych i projektowych dla instalacji KD i WIN.

Instalacja CCTV: liczba kamer z przedmiaru jest mniejsza od określonej w projekcie - co należy przyjąć.

Okablowanie strukturalne:

W przedmiarze przyjęto kat. 7, w projekcie kat. 6. Która wersja jest wiążąca?

Przedmiar określa dostawę i montaż 3 szaf GPD oraz 3 szaf piętrowych PPDZ. W projekcie przewidziana jest tylko 1 szafa GPD. Która wersja jest właściwa?

Brak elementów aktywnych w szafie.

W przedmiarze jest instalacja kabla światłowodowego, czego nie ma w projekcie.

**ODPOWIEDŹ:**

Kosztorys: Instalacje elektryczne

Poz. 4.13 2190m - jaki przewód należy przyjąć?

**Zamawiający rozumie, że Wykonawca zadając pytanie miał na myśli przedmiar robót, który został załączony do postępowania przetargowego jako materiał pomocniczy.**

**Zamawiający informuje, przewód typu N2XH 3x1,5mm2. Zamawiający załącza skorygowane przedmiary dla instalacji elektrycznej – poz. 4.13.**

Poz. 4.14 3565m - jaki przewód należy przyjąć?

**Zamawiający informuje, że należy przyjąć przewód typu N2XH 3x2,5mm2. Zamawiający załącza skorygowane przedmiary dla instalacji elektrycznej – poz. 4.14.**

Poz. 4.15 22m - jakie przewód należy przyjąć?

**Zamawiający informuje, że należy przyjąć przewód typu przewód typu N2XH 5x10mm2**

**Zamawiający załącza skorygowane przedmiary dla instalacji elektrycznej – poz. 4.15.**

Kosztorys: Instalacje słaboprądowe

Poz. 2.15 Czujnik pogodowy - obmiar 195 - powinno być 1?

**Zamawiający załącza skorygowane przedmiary dla instalacji słaboprądowej – poz. 2.9.**

Brak pozycji dla instalacji SSP.

**Zamawiający załącza skorygowane przedmiary dla instalacji słaboprądowej – zestawienie dla instalacji SSP poz. 1.1÷1.17.**

Nie przewidziano dostawy i montażu nowej centrali SAP, co przy 100% demontażu istniejącej instalacji jest nieuniknione.

**Zamawiający informuje, że w zakres zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż nowej central SAP. Projektowane linie dozorowe należy podłączyć do istniejącej centrali. Demontowane są i instalowane na nowo linie dozorowe wraz z urządzeniami w tzw. „starej” części budynku. Zamawiający załącza skorygowane przedmiary dla instalacji słaboprądowej.**

Brak wytycznych ilościowych i projektowych dla instalacji KD i WIN.

**Zamawiający informuje, że w zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu (WIN). Zamawiający załącza skorygowane przedmiary dla instalacji słaboprądowej. W zakresie KD – zestawienie dla kontroli dostępu w poz. 3.1 ÷ 3.13.**

Instalacja CCTV: liczba kamer z przedmiaru jest mniejsza od określonej w projekcie - co należy przyjąć.

**Zamawiający załącza skorygowane przedmiary dla instalacji słaboprądowej – zestawienie dla CCTV w poz. 5.1 ÷ 5.6.**

Okablowanie strukturalne:

W przedmiarze przyjęto kat. 7, w projekcie kat. 6. Która wersja jest wiążąca?

**Zamawiający informuje wykonanie instalacji IT w kat. 6a. Zamawiający załącza skorygowane przedmiary dla instalacji słaboprądowej –– zestawienie dla instalacji okablowania strukturalnego w poz. 4.1 ÷ 4.11.**

Przedmiar określa dostawę i montaż 3 szaf GPD oraz 3 szaf piętrowych PPDZ. W projekcie przewidziana jest tylko 1 szafa GPD. Która wersja jest właściwa?

**Zamawiający załącza skorygowane przedmiary dla instalacji słaboprądowej –– zestawienie dla instalacji okablowania strukturalnego w poz. 4.1 ÷ 4.11.**

Brak elementów aktywnych w szafie.

**Zamawiający załącza skorygowane przedmiary dla instalacji słaboprądowej –– zestawienie dla instalacji okablowania strukturalnego w poz. 4.1 ÷ 4.11.**

W przedmiarze jest instalacja kabla światłowodowego, czego nie ma w projekcie.

**Zamawiający informuje, w zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie okablowania światłowodowego. Zamawiający załącza skorygowane przedmiary dla instalacji słaboprądowej –– zestawienie dla instalacji okablowania strukturalnego w poz. 4.1 ÷ 4.11.**

**Pytanie 2**

TV Telewizor montowany do ściany w zestawieniu pdf jest tylko jeden tv w pokoju 02 / 28 POKÓJ 2-ŁÓŻ. Natomiast według rysunków TV występuje w każdym pokoju proszę o uzupełnienie zestawienia o prawidłową ilość tv.

**ODPOWIEDŹ: W każdym pokoju łóżkowym ma być podłączona instalacja TV – bez odbiorników.**

**Pytanie 3**

W tabelce parametry techniczne urządzeń jest wykazany wózek reanimacyjny Fb7 natomiast brak w przedmiarach dotyczących zestawienia, proszę o wskazanie, w którym pomieszczeniu i w jakiej ilości należy wycenić wózek?

**ODPOWIEDŹ: W zakresie projektu brak jest Fb7 wózka reanimacyjnego – nie trzeba ujmować w wycenie.**

**Pytanie 4**

W tabelce parametry techniczne urządzeń brak parametrów dla półki Cc9 - Cc9 Półki nad stanowiskami

komputerowymi o wym 90x30x35 cm, Cc9 Półki nad stanowiskami komputerowymi Wym 120x30x35cm, Cc9 Półki nad stanowiskami komputerowymi Wym 130x30x35cm, Cc9 Półki nad stanowiskami komputerowymi Wym 100x30x35 cm. Prosimy o uzupełnienie.

**ODPOWIEDŹ: Cc9 – Półki nad stanowiskami komputerowymi - Wykonane z płyty meblowej gr. 28 mm pokrytej melaminą. Montowana na wspornikach – podział uzgodnić z Użytkownikiem na etapie realizacji.**

**Pytanie 5**

W tabelce parametry techniczne urządzeń jest wykazany CC4 system zabudowy szaf z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, pozycja te nie występuję w tabelkach przedmiaru dotyczących wyposażenia, proszę o wskazanie wymiarów zabudowy szaf oraz ilości jaką należy przyjąć do wyceny?

**ODPOWIEDŹ: Cc4 -brak jest w tym zakresie projektu - nie trzeba ujmować w wycenie.**

**Pytanie 6**

W tabelkach przedmiaru występuje stolik d1 proszę o podanie parametrów dla tej pozycji.

**ODPOWIEDŹ: W projekcie występuje stół Ed1 i Ed2 - parametry są podane. Nigdzie nie zlokalizowano zapisu dot. stołu d1.**

**Pytanie 7**

W tabelce parametry techniczne urządzeń występuje Ei1 brak tej pozycji w przedmiarze wyposażenia proszę o wskazanie w jakiej ilości należy wycenić?

**ODPOWIEDŹ: W zakresie projektu brak jest Ei1 – nie trzeba ujmować w wycenie.**

**Pytanie 8**

W tabelce parametry techniczne urządzeń występuje Ft2 brak tej pozycji w przedmiarze wyposażenia proszę o wskazanie w jakiej ilości należy wycenić?

**ODPOWIEDŹ: W parametrach nie występuje Ft2. Jest Ff2 - ujęte w pom.01/19.**

**Pytanie 9**

W tabelce parametry techniczne urządzeń występuje Wd3 drukarka brak tej pozycji w przedmiarze wyposażenia proszę o wskazanie w jakiej ilości należy wycenić?

**ODPOWIEDŹ: W zakresie projektu brak jest Wd3 – nie trzeba ujmować w wycenie.**

**Pytanie 10**

W tabelce parametry techniczne urządzeń występuje Tg3 brak tej pozycji w przedmiarze wyposażenia proszę o wskazanie w jakiej ilości należy wycenić?

**ODPOWIEDŹ: W zakresie projektu brak jest Tg3 – nie trzeba ujmować w wycenie.**

**Pytanie 11**

W tabelce parametry techniczne urządzeń występuje Xa3 brak tej pozycji w przedmiarze wyposażenia proszę o wskazanie w jakiej ilości należy wycenić?

**ODPOWIEDŹ: W zakresie projektu brak jest Xa3 – nie trzeba ujmować w wycenie.**

**Pytanie 12**

W tabelce parametry techniczne urządzeń występuje \*5 komputer brak tej pozycji w przedmiarze wyposażenia proszę o wskazanie w jakiej ilości należy wycenić?

**ODPOWIEDŹ: W zakresie projektu \*5 -komputery – nie trzeba ujmować w wycenie - w gestii Inwestora.**

**Pytanie 13**

Prosimy o podanie ilości wyłazów inspekcyjnych w sufitach modułowych oraz parametrów technicznych jakie mają spełniać te wyłazy.

**ODPOWIEDŹ: Na rzutach stropów podwieszonych są zaznaczone w stropach rewizje. Jest to element stropu podwieszonego który można zdemontować na czas kontroli elementów wentylacyjnych.**

**Parametry elementów rewizyjnych są takie same jak zamontowanych stropów podwieszanych.**

**Pytanie 14**

Prosimy o informacje, jak oznaczone na rzutach są wyłazy inspekcyjne, o które pytaliśmy w poprzednim pytaniu.

**ODPOWIEDŹ:** **Wyłazy inspekcyjne są oznaczone jak pokazano na poniższych rysunkach.**

 



1. **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ.Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian:

* SWZ, Rozdz. XXIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.09.2022 r., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”*

* SWZ, Rozdz. XXVI SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na* [*platformazakupowa.pl*](http://platformazakupowa.pl) *pod adresem:* [*https://platformazakupowa.pl/transakcja/646403*](https://platformazakupowa.pl/transakcja/646403) *w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 29.08.2022 r. do godziny 08:00”*

* SWZ, Rozdz. XXVII OTWARCIE OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2022 r. o godzinie 08:05”*

* Załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia w katalogu:
* „Przedmiary”:

było nazwa pliku: Szpital Dietla Focha – przedmiar inst ELEK.pdf

jest: Szpital Dietla Focha – przedmiar inst ELEK\_22.08.pdf

było nazwa pliku: Szpital Dietla Focha – przedmiar inst TELE.pdf

jest: Szpital Dietla Focha – przedmiar inst TELE\_22.08.pdf

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.08.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00316443/01.

Starszy Specjalista

ds. Zamówień Publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch