Załącznik nr 16a do SIWZ

Zamawiający uzna za równoważne urządzenia wskazane w dokumentacji jeśli będą spełnione następujące warunki, które Zamawiający uznaje za parametry równoważności:

Zespół prądotwórczy – w kontenerze betonowym

Wymagania ogólne

Producent agregatu musi posiadać na terenie Polski własny serwis fabryczny (pracownicy etatowi), Ponadto producent agregatu musi posiadać na terenie polski magazyn oryginalnych części zamiennych dedykowanych do całego agregatu.

Dane ogólne zespołu prądotwórczego:

Moc (zgodnie z ISO8528) :

praca ciągła PRP– 750 kVA, 600 kW

praca awaryjna LTP – 825 kVA, 660 kW

Możliwość przeciążenia przy pracy ciągłej: 10 % przez godzinę na każde 12 godzin pracy

Napięcie : 400 V, 50 Hz

Tolerancja napięcia: ±0,5 %

Prędkość obrotowa: 1500 rpm

Zużycie paliwa (100% obciążenia):

praca ciągła PRP: nie więcej niż 148 l/h

8-10godz. pracy przy 75% obciążenia

Stopień ochrony prądnicy: IP23

Podgrzewacz bloku silnika

Elektroniczny regulator obrotów

Rozrusznik + alternator

Zintegrowany w panelu kontrolnym regulator napięcia AVR

Zintegrowany prostownik baterii startowych

Samoczynny start

Zintegrowany wyłącznik główny 1250 A

Wyłącznik awaryjny

Dane ogólne silnika zespołu prądotwórczego:

Silnik wysokoprężny, dwunastocylindrowy, w układzie V z turbodoładowaniem

Pojemność: nie więcej niż 29 litrów

Moc silnika przy pracy dorywczej: nie mniej niż 720 kWm

Nominalna prędkość obrotowa: 1500 obr/min

Układ paliwowy: Wtrysk bezpośredni

Dane ogólne prądnicy zespołu prądotwórczego:

Konstrukcja: Bezszczotkowa, jednołożyskowa

Poskok: 2/3

Klasa izolacji: H

Typ wzbudzenia: samowzbudna

Regulacja napięcia: +/- 0,5%

Zniekształcenia napięcia: <1,5% bez obciążenia, <5% równomierne obciążenie liniowe

Dopuszczalne przeciążenie  3xIn przez 10 sekund.

System elektronicznego zabezpieczenia uzwojeń prądnicy przed termicznymi skutkami zwarcia w przypadku jego lokalizacji między wyłącznikiem głównym a szynami odbiorczymi prądnicy lub w przypadku uszkodzenia wyłącznika głównego.

Dane ogólne panelu sterowania:

Zasilanie z akumulatora wewnętrznego

Wyświetlacz LCD

Cyfrowa regulacja prędkości obrotowej,

Zabudowany w panelu kontrolnym regulator napięcia prądnicy AVR

Możliwość zdalnego uruchamiania

Możliwość dołączenia dodatkowego panel sterującego z lokalizacji poza pomieszczeniem agregatu

Funkcja pracy równoległej z innym agregatem lub siecią elektroenergetyczną.

Funkcja ignorowania niektórych parametrów lub stanów alarmowych w przypadku zasilania krytycznych odbiorów lub prowadzenie akcji ratunkowych.

Alarmy: nadobroty, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura

Przełącznik kontrolny – OFF, AUTO, MANUAL

Wskaźniki LED : błąd rozruchu, nadobroty, podobroty, niskie ciśnienie oleju,

wysoka temperatura, błąd alternatora/prostownika,

Licznik motogodzin

Zbiornik paliwa

Podramowy 1000l.

Zespół prądotwórczy – kontenerowy

Wymagania ogólne

Producent agregatu musi posiadać na terenie Polski własny serwis fabryczny (pracownicy etatowi). Ponadto producent agregatu musi posiadać na terenie polski magazyn oryginalnych części zamiennych dedykowanych do całego agregatu.

Dane ogólne zespołu prądotwórczego:

Moc (zgodnie z ISO8528) :

praca ciągła PRP– 750 kVA, 600 kW

praca awaryjna LTP – 825 kVA, 660 kW

Możliwość przeciążenia przy pracy ciągłej: 10 % przez godzinę na każde 12 godzin pracy

Napięcie : 400 V, 50 Hz

Tolerancja napięcia: ±0,5 %

Prędkość obrotowa: 1500 rpm

Zużycie paliwa (100% obciążenia):

praca ciągła PRP: nie więcej niż 148 l/h

8-10godz. pracy przy 75% obciążenia

Stopień ochrony prądnicy: IP23

Podgrzewacz bloku silnika

Elektroniczny regulator obrotów

Rozrusznik + alternator

Zintegrowany w panelu kontrolnym regulator napięcia AVR

Zintegrowany prostownik baterii startowych

Samoczynny start

Zintegrowany wyłącznik główny 1250 A

Wyłącznik awaryjny

Dane ogólne silnika zespołu prądotwórczego:

Silnik wysokoprężny, dwunastocylindrowy, w układzie V z turbodoładowaniem

Pojemność: nie więcej niż 29 litrów

Moc silnika przy pracy dorywczej: nie mniej niż 720 kWm

Nominalna prędkość obrotowa: 1500 obr/min

Układ paliwowy: Wtrysk bezpośredni

Dane ogólne prądnicy zespołu prądotwórczego:

Konstrukcja: Bezszczotkowa, jednołożyskowa

Poskok: 2/3

Klasa izolacji: H

Typ wzbudzenia: samowzbudna

Regulacja napięcia: +/- 0,5%

Zniekształcenia napięcia: <1,5% bez obciążenia, <5% równomierne obciążenie liniowe

Dopuszczalne przeciążenie  3xIn przez 10 sekund.

System elektronicznego zabezpieczenia uzwojeń prądnicy przed termicznymi skutkami zwarcia w przypadku jego lokalizacji między wyłącznikiem głównym a szynami odbiorczymi prądnicy lub w przypadku uszkodzenia wyłącznika głównego.

Dane ogólne panelu sterowania:

Zasilanie z akumulatora wewnętrznego

Wyświetlacz LCD

Cyfrowa regulacja prędkości obrotowej,

Zabudowany w panelu kontrolnym regulator napięcia prądnicy AVR

Możliwość zdalnego uruchamiania

Możliwość dołączenia dodatkowego panel sterującego z lokalizacji poza pomieszczeniem agregatu

Funkcja pracy równoległej z innym agregatem lub siecią elektroenergetyczną.

Funkcja ignorowania niektórych parametrów lub stanów alarmowych w przypadku zasilania krytycznych odbiorów lub prowadzenie akcji ratunkowych.

Alarmy: nadobroty, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura

Przełącznik kontrolny – OFF, AUTO, MANUAL

Wskaźniki LED : błąd rozruchu, nadobroty, podobroty, niskie ciśnienie oleju,

wysoka temperatura, błąd alternatora/prostownika,

Licznik motogodzin

Zbiornik paliwa

Zewnętrzny na 1500l.

Kontener

| Kontener technologiczny - opis techniczny |
| --- |
| Wymiary zewnętrzne segmentu (mm) |
| Długość | 7215 |
| Szerokość | 2438 |
| Wysokość | 2700 |
| Kolorystyka |
| Konstrukcja | RAL do uzgodnienia |
| Ściany zewnętrzne | RAL do uzgodnienia |
| Drzwi zewnętrzne | RAL do uzgodnienia |
| Zabezpieczenie antykorozyjne | Konstrukcja jest piaskowana a następnie malowana natryskowo farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową. |
| Konstrukcja | Profile zimnogięte |
|  | Kształtowniki zamknięte |
| Stropodach | Blacha trapezowa spawana do konstrukcji po obwodzie kontenera. |
|  | Wygłuszenie z wełny rockwool rockton 50mm |
|  | Wygłuszenie z wełny rockwool techrock 50mm |
|  | Włóknina czarna |
|  | Blacha perforowana ocynkowana 1mm |
| Ściany zewnętrzne | Blacha trapezowa spawana do konstrukcji po obwodzie kontenera. |
|  | Wygłuszenie z wełny rockwool rockton 50mm |
|  | Wygłuszenie z wełny rockwool techrock 50mm |
|  | Włóknina czarna |
|  | Blacha perforowana ocynkowana 1mm |
| Podłoga |  |
|  | Blacha ryflowana 4mm stalowa malowana na kolor szary |
|  | Konstrukcja nośna podłogi |
| Wyposażenie |
| Drzwi zewnętrzne |
| Drzwi dwuskrzydłowe dostępowe z boku agregatu | Drzwi dwuskrzydłowe techniczne stalowe z wygłuszeniem z wełny mineralnej zamykane na zamek. Od wewnątrz zamek antypaniczny | 1 szt. |
| Drzwi jednoskrzydłowe dostępowe z boku agregatu | Drzwi jednoskrzydłowe techniczne stalowe z wygłuszeniem z wełny mineralnej zamykane na zamek. Od wewnątrz zamek antypaniczny | 2 szt. |
| Instalacja elektryczna 230V | Podtynkowa, ułożona w ochronnych rurach typu „peszel”. |  |
|  | Przycisk awaryjny stop | 1kpl. |
| Instalacja oświetleniowa | Przewody YDY 3*1,5 mm |  |
| Wyposażenie elektryczne oświetleniowe | Oprawa IP65 2x36W | 2szt. |
|  | Oprawa IP65 2x36W z modułem awaryjnym | 1szt. |
| Instalacja elektryczna | Przewody YDY 3*2,5 mm, gniazdo 230V oświetlenie |  |
| Zasilanie | Instalacja zostanie zakończona rozdzielnią na potrzeby własne kontenera. |  |
| Wentylacja |  |  |
| Czerpnia powietrza: | żaluzja przeciwdeszczowa stała akustyczna, siatka przeciwko gryzoniom i ptakom. Dodatkowo przepustnica automatyczna | 1kpl. |
| Wyrzutnia powietrza: | żaluzja przeciwdeszczowa stała akustyczna siatka przeciwko gryzoniom i ptakom. | 1kpl. |
| Elementy dodatkowe |  |  |
|  | Instalacja spalinowa z tłumikami wydechowymi na dachu kontenera | 1szt. |
| Instalacja paliwowa | Zbiornik zewnętrzny 1500l wraz z podłączeniem do agregatu | 1kpl. |

Rozdzielnica w agregatorni RNN

Szerokośc 65/80 cm

Wysokość 200cm

Głebokośc 80cm

Parametry rozdzielnic RNN

Rozdzielnica wnętrzowa dwusekcyjna niskiego napięcia RNN o parametrach:

Napięcie znamionowe izolacji:			1000V

Częstotliwość znamionowa :				 50Hz

Układ sieci						 TNC-S

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych:            	1500A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany :	36 kA (1s)

Stopień ochrony :					IP 30

Odporność mechaniczna:				IK 08

Forma wygrodzenia:                                               1

Kolor obudowy					 RAL 9001

Wymagania:

- Połączenia zasilające rozdzielnicę z transformatora będą wykonane przy pomocy mostów szynowych o stopniu ochrony IP55. Poziom izolacji Ui=1000V.

- Rozdzielnica RNN powinna mieć możliwość rozbudowy o kolejne aparaty zabezpieczające (minimum 10% rezerwy miejsca w polach odpływowych)

##### Montaż rozdzielnicy

Rozdzielnica stojąca w wykonaniu przyściennym.

Zgodność z normami

Rozdzielnica wykonana zgodnie z wymaganiami poniższych norm :

      - PN- EN 61439-1	- Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań.

- PN-EN 60529:2003 :	    - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

- PN-EN 50102+A1	- Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnione przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK).

WYPOSAŻENIE PÓL:

- Wszystkie wyłączniki mocy i wyłączniki kompaktowe powinny mieć możliwość rozbudowy w przyszłości o porty komunikacji Modbus bez wymiany samych wyłączników.

POLE ZASILAJĄCE

Rodzaj zasilania:

Kablowe/szynowe						szynowe

Od góry/od dołu						od góry

Rodzaj aparatów zasilających:

Wyłączniki/rozłączniki

wyłączniki

Ilość biegunów							3

Minimalny wymagany prąd wyłączalny graniczny Icu		65 [kA]

Minimalny wymagany prąd wyłączalny eksploatacyjny Ics	100% Icu

Prąd znamionowy						1250/1500 [A]

Rodzaj napędów (ręczne, silnikowe)				silnikowe

Bezpieczna przerwa izolacyjna					TAK

Mocowanie aparatów stałe/wtykowe/wysuwne			stałe

Komunikacja 							poprzez styki do SZR

Wymagany dodatkowo protokół komunikacyjny		Modbus RTU (do doinstalowania)

- Wyłącznik  wyposażony w zabezpieczenie selektywne posiadające regulacje progu zadziałania wyzwalacza termicznego Ir w zakresie 0,4 do 1,0 In oraz tr (dla 6 In) w zakresie od 0,5 do 24s z regulowanym nachyleniem krzywej IDMTL, zabezpieczenie o krótkiej zwłoce Isd o zakresie regulacji 1,5In do 10 In oraz tsd od 0 do 0,4s, zabezpieczenie zwarciowe bezzwłoczne Isd o zakresie regulacji 2In do 15 In z możliwością wyłączenia OF. Zabezpieczenie musi gwarantować selektywne wyłączenie zwarć. Zabezpieczenie posiada pomiar wartości bieżących średnich oraz maksymalnych prądów, napięć, mocy czynnej, biernej i pozornej, cosinusa Ø.

APARATURA ODBIORCZA – SPRZĘGŁO

Rodzaj aparatów zasilających:

Wyłączniki/rozłączniki						wyłączniki

Ilość biegunów							3

Minimalny wymagany prąd wyłączalny graniczny Icu		65 [kA]

Minimalny wymagany prąd wyłączalny eksploatacyjny Ics	100% Icu

Prąd znamionowy						2500 [A]

Rodzaj napędów (ręczne, silnikowe)				silnikowe

Bezpieczna przerwa izolacyjna					TAK

Mocowanie aparatów stałe/wtykowe/wysuwne		stałe

Komunikacja 							poprzez styki do SZR

Wymagany dodatkowo protokół komunikacyjny		Modbus RTU (do doinstalowania)

- Wyłącznik musi być wyposażony w zabezpieczenie selektywne posiadające regulacje progu zadziałania wyzwalacza termicznego Ir w zakresie 0,4 do 1,0 In oraz tr (dla 6 In) w zakresie od 0,5 do 24s z regulowanym nachyleniem krzywej IDMTL, zabezpieczenie o krótkiej zwłoce Isd o zakresie regulacji 1,5 do 10 In oraz tsd od 0 do 0,4s, zabezpieczenie zwarciowe bezzwłoczne Isd o zakresie regulacji 2 do 15 In z możliwością wyłączenia OF. Zabezpieczenie musi gwarantować selektywne wyłączenie zwarć. Zabezpieczenie posiada pomiar wartości bieżących średnich oraz maksymalnych prądów, napięć, mocy czynnej, biernej i pozornej, cosinusa fi.

Układ SZR:

Układ SZR wykonany na sterowniku elektronicznym PLC posiadający dwie sieci ETH do redundantnego połączenia z systemem nadzoru i modułami odciążeń. Układ SZR powinien komunikować się z analizatorem parametrów sieci zainstalowanym na szynach wyłączników głównych. Wyłączniki główne, sterownik SZR i mierniki parametrów sieci powinny być dostarczone przez jednego producenta oraz sprawdzone i przetestowane jako komplet celem zapewnienia gwarancji niezawodności pracy.

APARATURA ODBIORCZA (ZAKRES powyżej 630A):

Rodzaj aparatów odpływowych:

Wyłączniki/rozłączniki						wyłączniki

Ilość biegunów							3

Minimalny wymagany prąd wyłączalny graniczny Icu		36 [kA]

Minimalny wymagany prąd wyłączalny eksploatacyjny Ics	100% Icu

Prąd znamionowy						1000 [A]

Rodzaj napędów (ręczne, silnikowe)				ręczne

Bezpieczna przerwa izolacyjna					TAK

Podłączenie kabli bezpośrednio pod aparaty			zależnie od ilości żył na fazę

Mocowanie aparatów stałe/wtykowe/wysuwne		stałe

Komunikacja 							możliwa do zainstalowania

Protokół komunikacyjny					możliwy Modbus RTU

Komunikacja 							poprzez styki do BMS

Trwałość mechaniczna minimalna	15 000 (cykle C-O)

Minimalna trwałość elektryczna (440V)	4 000 (cykle C-O)

APARATURA ODBIORCZA (ZAKRES 100A DO 630A)

Rodzaj aparatów odpływowych:

Wyłączniki/rozłączniki						wyłączniki

Ilość biegunów							3

Prąd wyłączalny graniczny Icu					36 [kA]

Prąd wyłączalny użytkowy Ics					100% Icu

Prąd znamionowy						160 [A]

Rodzaj napędów (ręczne, silnikowe)				ręczne

Bezpieczna przerwa izolacyjna					TAK

Podłączenie kabli bezpośrednio pod aparaty			zależnie od ilości żył na fazę

Mocowanie aparatów stałe/wtykowe/wysuwne		stałe

Komunikacja 							-

Protokół komunikacyjny					możliwy Modbus RTU

Komunikacja 							możliwa do zainstalowania

Minimalna trwałość mechaniczna	40 000 (cykle C-O)

Minimalna trwałość elektryczna In (440V) min.	10 000 (cykle C-O)

Wyłączniki/rozłączniki						wyłączniki

Ilość biegunów							3

Prąd wyłączalny graniczny Icu				36 [kA]

Prąd wyłączalny użytkowy Ics				100% Icu

Prąd znamionowy						250 [A]

Rodzaj napędów (ręczne, silnikowe)				ręczne

Bezpieczna przerwa izolacyjna				TAK

Podłączenie kabli bezpośrednio pod aparaty	zależnie od ilości żył na fazę

Mocowanie aparatów stałe/wtykowe/wysuwne		stałe

Komunikacja 							możliwa do zainstalowania

Protokół komunikacyjny					możliwy Modbus RTU

Komunikacja 							-

Minimalna trwałość mechaniczna	20 000 (cykle C-O)

Minimalna trwałość elektryczna In (440V) min.	10 000 (cykle C-O)

Wyłączniki/rozłączniki						wyłączniki

Ilość biegunów						3

Prąd wyłączalny graniczny Icu				36 [kA]

Prąd wyłączalny użytkowy Ics				100% Icu

Prąd znamionowy						400 [A]

Rodzaj napędów (ręczne, silnikowe)				ręczne

Bezpieczna przerwa izolacyjna				TAK

Podłączenie kabli bezpośrednio pod aparaty			zależnie od ilości żył na fazę

Mocowanie aparatów stałe/wtykowe/wysuwne		stałe

Komunikacja 							możliwa do zainstalowania

Protokół komunikacyjny					możliwy Modbus RTU

Komunikacja 							-

Minimalna trwałość mechaniczna	15 000 (cykle C-O)

Minimalna trwałość elektryczna In (440V)	6 000 (cykle C-O)

Liczniki kWh (podliczniki):

Miernik służyć będzie jako podlicznik do monitorowania zużycia energii oraz do przesyłania wszystkich danych do BMS poprzez sieć M-BUS. Mierniki te muszą posiadać certyfikat MID (EN 50470-1/3), port M-Bus do komunikacji z BMS, cyfrowe wyjście programowalne, wyświetlacz, alarm. Muszą jednocześnie umożliwiać pomiar energii czynnej, cztero-kwadrantowy, pomiar prądów, napięcia.

Wszelkie zmiany w procesie realizacji projektu należy pisemnie uzgodnić z inwestorem i projektantem.

Zastosowanie aparatów lub rozwiązań odmiennych technicznie lub jakościowo niż te użyte w projekcie może prowadzić do awarii w procesie eksploatacji.

Należy zwrócić szczególną uwagę w procesie realizacji na połączenia szynoprzewód – transformator, szynoprzewód – rozdzielnica, baterie kondensatorów a w szczególności na ich wytrzymałość na składowe harmoniczne zawarte w prądzie oraz ich odpowiednie chłodzenie.

Nie zezwala się indywidualne (nietypowe) rozwiązania połączeń szynowych wewnątrz rozdzielnicy czyli nie zgodne z normą PN-IEC 60439-1 w pełnym zakresie badań typu.

Rozdzielnice wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami technicznymi.

Instalacja UPS

Dla potrzeb zasilania gwarantowanego zostanie zainstalowana dedykowana jednostka UPS o mocy 2000VA /7 min. Służyć ona będzie dla układów automatyki SZR nn.

Do zasilania potrzeb własnych stacji zaprojektowano dedykowaną rozdzielnicę TPW z następującymi odpływami:

- oświetlenie stacji

- gniazda 1f – 230V

- potrzeby własne agregatów

- UPS APC 2000VA / 7 min

- układ kontroli stanu uziemienia

- układ SZR

Parametry:

- IP30

- 60x123x30cm

- kl. ochr. I

Do zasilania oświetlenia zewnetrznego zaprojektowano dedykowaną rozdzielnicę SOZ z następującymi odpływami:

- oświetlenie zewnetrzne

Parametry:

- IP55

- 59x110x30cm

- kl. ochr. I

- Ik10

Oprawy oświetleniowe:

Oświetlenie zewnętrzne

1/ LED 51W

-IP65

- IK09

- Kl. ochr. II

- Rozsył światła uliczny LED740

2/ LED 143W

- IP65

- IK09

- Kl. ochr. II

- Rozsył światła uliczny LED740

3/ LED 205W

- IP65

- IK09

- Kl. ochr. II

- Rozsył światła uliczny LED740

Oświetlenie wewnętrzne

- LED 30/58W

- IP65

- 4000K

- kl ochr. I

Słupy oświetleniowe

1/stalowy ocynkowany sześciokątny

- wysokość 10m

2/ aluminiowy okrągły

- wysokość 6m

Układ kontroli uziemienia cystern

- napięcie zasilania 230/50Hz

- moc znamionowa 10W,

- dopuszczalny zakres temperatury otoczenia -40°C do +55°C

- IP66

- certyfikaty Ex d[ia] IIC T6 Gb9Ga), Ex tb IIIC T80C IP65 Db, Ta=-40°C do +55°C

- obwód monitorujący iskrobezpieczny

- minimalna pojemność elektryczna cysterny 1000pF

Robocza rezystancja szeregowa uziemienia </=10 Ω

Kompensacja mocy biernej

System kompensacji mocy zaprojektowano tak aby był odporny na wyższe harmoniczne (baterie kondensatorów z dławikami, tłumienie harmonicznych minimum p=7% i sterowaniem przy pomocy regulatora mikroprocesorowego, filtry dla harmonicznych rzędu 3, 5 i 7)

Bateria kombinowana będzie miała możliwość automatycznej regulacji. Każda sekcja rozdzielnicy głównej nn – 0,4kV zostanie wyposażona we własną baterię kondensatorów/dławików, z co najmniej siedmiostopniową  regulacją. Baterie należy wyposażyć w komunikację Modbus i pomiar temperatury wnętrza szafy.

Moc jednostki 10kvar [ind]/47kvar [poj.].

Rozdzielnica RGA (rozbudowa) w stacji transformatorowej nr 7051

Parametry rozdzielnicy RGA

Rozdzielnica wnętrzowa jednosekcyjna niskiego napięcia RGA o parametrach:

Napięcie znamionowe izolacji:			1000V

Częstotliwość znamionowa :				 50Hz

Układ sieci						 TNC-S

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych:            	1500A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany :	36 kA (1s)

Stopień ochrony :					IP 30

Odporność mechaniczna:				IK 08

Forma wygrodzenia:                                               1

Kolor obudowy					 RAL 9001

Wymagania:

- Połączenia zasilające rozdzielnicę z transformatora będą wykonane przy pomocy mostów szynowych o stopniu ochrony IP55. Poziom izolacji Ui=1000V..

- Rozdzielnica RGA powinna mieć możliwość rozbudowy o kolejne aparaty zabezpieczające (minimum 10% rezerwy miejsca w polach odpływowych)

##### Montaż rozdzielnicy

Rozdzielnica stojąca w wykonaniu przyściennym. Rozdzielnica musi być ustawiona dokładnie poziomo i przymocowana do podłoża zgodnie z DTR.

Zgodność z normami

Rozdzielnica wykonana zgodnie z wymaganiami poniższych norm :

      - PN- EN 61439-1	- Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań.

- PN-EN 60529:2003 :	    - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

- PN-EN 50102+A1	- Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnione przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK).

WYPOSAŻENIE PÓL:

- Wszystkie wyłączniki powinny mieć możliwość rozbudowy w przyszłości o porty komunikacji Modbus bez wymiany samych wyłączników.

POLE ZASILAJĄCE

Rodzaj zasilania:

Kablowe/szynowe						szynowe

Od góry/od dołu						od dołu

Rodzaj aparatów zasilających:

Wyłączniki/rozłączniki						wyłączniki

Ilość biegunów							3

Minimalny wymagany prąd wyłączalny graniczny Icu		65 [kA]

Minimalny wymagany prąd wyłączalny eksploatacyjny Ics	100% Icu

Prąd znamionowy						1250 [A]

Rodzaj napędów (ręczne, silnikowe)				silnikowe

Bezpieczna przerwa izolacyjna					TAK

Mocowanie aparatów stałe/wtykowe/wysuwne			stałe

Komunikacja 							poprzez styki do SZR

Wyłącznik  wyposażony w zabezpieczenie selektywne posiadające regulacje progu zadziałania wyzwalacza termicznego Ir w zakresie 0,4 do 1,0 In oraz tr (dla 6 In) w zakresie od 0,5 do 24s z regulowanym nachyleniem krzywej IDMTL, zabezpieczenie o krótkiej zwłoce Isd o zakresie regulacji 1,5In do 10 In oraz tsd od 0 do 0,4s, zabezpieczenie zwarciowe bezzwłoczne Isd o zakresie regulacji 2In do 15 In z możliwością wyłączenia OF. Zabezpieczenie musi gwarantować selektywne wyłączenie zwarć. Zabezpieczenie posiada pomiar wartości bieżących średnich oraz maksymalnych prądów, napięć, mocy czynnej, biernej i pozornej, cosinusa Ø.

APARATURA ODBIORCZA (ZAKRES 400A)

Rodzaj aparatów odpływowych:

Wyłączniki/rozłączniki						rozłączniki

Ilość biegunów						3

Prąd wyłączalny graniczny Icu				36 [kA]

Prąd wyłączalny użytkowy Ics				100% Icu

Prąd znamionowy						400 [A]

Rodzaj napędów (ręczne, silnikowe)				ręczne

Bezpieczna przerwa izolacyjna					TAK

Podłączenie kabli bezpośrednio pod aparaty			zależnie od ilości żył na fazę

Mocowanie aparatów stałe/wtykowe/wysuwne		stałe

Typ zabezpieczenia	TMD

Minimalna trwałość mechaniczna	40 000 (cykle C-O)

Minimalna trwałość elektryczna In (440V) min.	10 000 (cykle C-O)

Kolor obudowy						 RAL 9001

Kontener betonowy pod agregat prądotwórczy (2 szt.)

Wymiary:

Długość 546cm

Szerokość 306cm

Wysokość 315cm

Konstrukcja

Obudowa wykonana jest jako kompletna, przestrzenna somonośna konstrukcja żelbetowa, stanowiąca monolityczny odlew ścian bocznych wraz z płyta  posadzkowa.

Zbrojenie płyty głównej (ścian bocznych oraz podłogi) wykonane jest jako spójna całość – klatka gwarantująca ekwipotencjalizm, jak równięż niwelująca promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez zamontowane wewnątrz urządzenia.

Sitka zbrojenia połączona jest z fundamentem oraz dachem stacji.

Obudowa wykonana jest z betonu klasy co najmniej C30/37.

W podłodze umieszczony jest właz do fundamentu stanowiącego jednocześnie kablownie.

Wykończenie ścian

Wewnętrzna powierzchnia ścian pokryta tynkiem akrylowym w kolorze białym 9016.

Ściany zewnętrzne pokryte są tynkiem akrylowym koloru RAL7047.

Stolarka

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie kontenera wykonane są z aluminium lakierowanego proszkowo RAL7024.

Drzwi

Jednoskrzydłowe z żaluzjami IP43. Drzwi otwierane na zewnątrz.

Kat otwarcia do 95°. Mechanizm blokowania w pozycji otwartej oraz kryte zawiasy wewnętrzne z elementami ciernymi wykonane ze stali nierdzewnej.

Drzwi posiadają trzypunkowe ryglowanie blokowane zamkiem przystosowanym do montażu wkładek patentowych ze zintegrowaną ochroną przed wpływem czynników zewnętrznych.

Zamek w drzwiach umożliwia ich otwarcie od wewnątrz niezależnie od pozycji klamki zewnętrznej, uniemożliwia to zamkniecie pracownika wewnątrz obudowy.

Fundament

Wykonany jest jako kompletna, przestrzenna samonośna konstrukcja żelbetowa z betonu klasy co najmniej C30/37.

Dach

Dach betonowy wykonany ze zbrojonego betonu klasy C30/37.

Zewnętrzna część dachu zabezpieczona jest powłokami lakierniczymi odpornymi na warunki klimatyczne i promieniowanie UV.

Kolor dachu RAL7024.