Olsztyn, dnia 04.02.2022r.

ZP.272.1.74.2021

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Przebudowa pomieszczeń po byłej stołówce na pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje treść zapytań                                     wraz z wyjaśnieniami, jednocześnie, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie objętym wprowadzonymi poniżej zmianami.

Pytanie nr 1:

Błędna pozycja KNRR montażu gniazd RJ45.

Wyjaśnienie:

Instalację gniazd RJ 45 (KNR AT-10) przyjęto jako analogię instalacji gniazd z pozycji KNNR 5,                      a więc roboty analogiczne do montażu gniazd elektrycznych (nakład jednostkowy (r-g), materiały pomocnicze, etc.).

Pytanie nr 2:

Instalacja Rolet p.poż - punkt 1 „Montaż centrali alarmowej - centrala p.poż sterująca roletami typu                    np. MCR 9705-32 szt 1”

Czy wykonawca może zastosować centralę innego producenta spełniająca wymogi techniczne projektu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza każdą centralę spełniającą poniższe wymagania:

- Centrala sterująca roletami pożarowymi musi być urządzeniem pożarowym, posiadającym stosowny  certyfikat dopuszczający do stosowania w urządzeniach p.poż. instytucji certyfikującej np. CNBOP.

- Centrala ma zasilać i sterować trzema roletami p.poż. więc musi być wyposażona w min. trzy oddzielne obwody zasilające o napięciu 24 V i prądzie nie mniejszym 1,5 krotność prądu wymaganego                             do uruchomienia kurtyny p.poż. nie mniejszym jednak niż 5 A na obwód.

- Centrala musi mieć akumulatory umożliwiające czuwanie centrali przez 72 godziny po wyłączeniu zasilania i jednokrotne zadziałanie po tym czasie wszystkich kurtyn p.poż. nie mniejszym jednak niż 2Ah/24 V na każdy obwód.

- Centrala musi współpracować z elementem kontrolno sterującym odczytując z niego sygnał                               na zamknięcie rolet i wysłanie sygnału do elementu kontrolno sterującego o ich skutecznym zamknięciu.

Pytanie nr 3:

W jakim rodzaju drewna ma zostać wykonana stolarka drzwiowa?”

Wyjaśnienie:

Drzwi należy wykonać na wzór istniejących z drewna sosnowego.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1. Zapis w Rozdziale XXV SWZ - w zakresie terminu związania ofertą,  zmienia:

Było:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  10.03.2022r.

Jest:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  11.03.2022 r.

2. Zapis w Rozdziale XXVII  ust. 1 pkt 1 SWZ  - w zakresie termiu składania ofert, zmienia:

Było:

Ofertę należy złożyć: do dnia 09.02.2022 r. do  godz. 10:00

Jest:

Ofertę należy złożyć: do dnia 10.02.2022 r. do  godz. 10:00

3. Zapis w Rozdziale XXVIII  ust. 1  SWZ - w zakresie termiu otwarcia ofert, zmienia:

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2022r. o godzinie 10:10.

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2022 r. o godzinie 10:10.