Ogólne:

W przypadku braku zasilania z sieci na obu liniach należy postępować wg. poniższych wytycznych:

- Zanik napięcia na 2 liniach zasilania.

- Automatyczne zatrzymanie generatorów .

- Zapytanie o czas przerwy w dostawie energii u operatora ENEA.

Decyzja o włączeniu zasilania wyspowego

- Sekwencje włączania zasilania wyspowego .

  - Ręczne wyłączenie obciążenia w Rozdzielnicy Głównej niskiego napięcia RG

(jeżeli jest niezbędne; automatyczne wyłączenie silników w pozostałych    rozdzielnicach)

  - Włączyć ręcznie sprzęgło w RG pole 08

  - Start dmuchawy gazu D3-A

  - Start zasilania wyspowego w rozdzielnicy RG100 (kluczyk na szafie w pozycję 1)

  - Start zasilania wyspowego w rozdzielnicy generatora RGA (kluczyk na szafie)

  - Start wyposażenia niezbędnego do zasilania awaryjnego

- Wyłączenie zasilania wyspowego.

- Start pracy normalnej z zasilaniem z sieci.

- Lista poboru mocy oczyszczalni.

- Zanik napięcia na obu liniach zasilających.

Brak zasilania spowoduje automatyczne zatrzymanie wszystkich urządzeń na oczyszczalni , system sterowania, serwery i sterowniki PLC zasilane są ciągle poprzez UPS, który podtrzymuje napięcie przez około 60 minut. W tym czasie należy podjąć decyzję o włączeniu kogeneratorów do awaryjnego zasilania w trybie wyspowym.

Istnieje możliwość zasilania UPS z agregatu prądotwórczego spalarni zainstalowanego w pomieszczeniu generatorów. W przypadku zaniku zasilania na obu liniach agregat uruchamia się samoczynnie w celu zasilania krytycznych urządzeń instalacji parowej spalarni osadów. Umożliwia to nieprzerwaną pracę wszystkich sterowników PLC i systemów automatyki na oczyszczalni zasilanych napięciem gwarantowanym.

- Automatyczne zatrzymanie generatorów.

W przypadku kiedy nie ma napięcia na obu liniach, generatory które pracowały w systemie ciągłym, zostaną zatrzymane i odłączone od zasilania z powodu utraty synchronizacji z siecią.

3.  Zapytanie o czas przerwy w dostawie energii u operatora ENEA / decyzja włączenia zasilania wyspowego przez operatora .

Po zaniku napięcia w sieci należy zadzwonić do operatora sieci ENEA w celu zdobycia informacji o awarii , oraz przewidywanym czasie braku zasilania.

Dyspozytor Enea:    918132212, 913385312, 913385000

W zależności od udzielonej odpowiedzi należy podjąć decyzję o włączeniu zasilania wyspowego w trybie ręcznym.

- Etapy uruchomienia zasilania wyspowego:

  - Wyłączyć zbędne obciążenia w Rozdzielnicy Głównej RG.

W pomieszczeniu Rozdzielnicy Głównej poniższe wyłączniki muszą być wyłączone ręcznie. Większość wyłączników napędów na oczyszczalni wyłączy się automatycznie w przypadku braku zasilania.

Ręcznie należy wyłączyć :

Pole 2

Q1:     kompensacja mocy biernej

Q2:     kompensacja mocy biernej

Q4:     dmuchawa D2-B

Pole 17:

Q1:      kompensacja mocy biernej

Q2:      kompensacja mocy biernej

Q3:      dmuchawa D2-C

Q4:      dmuchawy D2-D

Kompensacja mocy biernej musi być wyłączona przez cały okres działania generatorów w trybie wyspowym.

4.2  Włączyć wyłącznik sprzęgła w RG pole 08

Po wyłączeniu zasilania z sieci silnik wyłącznika sprzęgła wyłączy się automatycznie jeżeli wcześniej był załączony.

Aby praca wyspowa była możliwa muszą być spełnione następujące warunki:

- obydwa wyłączniki główne transformatorów w rozdzielnicy RG muszą być wyłączone

- wyłącznik sprzęgła musi być włączony w trybie ręcznym

W Polu RG07 jest ważne aby przełączyć pokrętło sprzęgła na :TRYB RĘCZNY

Po tym silnik wyłącznika sprzęgła musi być załączony bezpośrednio na wyłączniku (zielony przycisk I).

  - Uruchomienie dmuchawy biogazu D3-A – zasilanie biogazem.

Po zaniku zasilania z sieci wszystkie dmuchawy gazu zatrzymują się automatycznie.

Aby dostarczyć biogaz do generatorów należy uruchomić ręcznie dmuchawę D2-A.

Do trybu Pracy Wyspowej należy na panelu PC lub na szafce sterowania lokalnego uruchomić dmuchawę D3-A, ponieważ ta dmuchawa jest zasilana z UPS.

  - Włączenie Pracy Wyspowej w RG100 (rozdzielnica pracy wyspowej w RG).

Po uruchomieniu dmuchawy gazu należy potwierdzić gotowość rozdzielni głównej do pracy wyspowej. Na drzwiach rozdzielnicy RG100 należy przekręcić kluczyk S100, a następnie przycisnąć zielony przycisk.

Dzięki tej operacji stacja sterowania nadrzędnego generatorów (RGA) w pomieszczeniu generatorów dostaje sygnał, że rozdzielnia główna niskiego napięcia jest gotowa do trybu zasilania wyspowego.

  - Uruchomienie zasilania wyspowego w rozdzielnicy generatora RGA.

Po załączeniu stacyjki na szafie RGA sterownik sterowania nadrzędnego generatorów rozpoczyna rozruch na 1 dostępnym generatorze. Procedura startu pracy wyspowej przebiega według algorytmu zapisanego w sterowniku PLC Siemens S7-300 i umożliwia pracę wyspową 2 generatorów.

Po wykonaniu procedury startu, kontroli szczelności gazu, generator uruchomi się. Po osiągnięciu zadanej prędkości obrotowej  (częstotliwość 50 Hz) załączany jest wyłącznik generatora i moc z generatora jest przekazywana na rozdzielnicę główną RG.

Ważne aby zapewnić minimalne obciążenie generatora w zakresie 70-110 kW.

Po osiągnięciu mocy zadanej pierwszego generatora, załączy się drugi dostępny generator. Po osiągnięciu wymaganej prędkości obrotowej nastąpi synchronizacja z pierwszym generatorem, załączenie wyłącznika i przekazywanie mocy do rozdzielni głównej.

4.6 Uruchomienie niezbędnych urządzeń oczyszczalni

Po załączeniu generatorów do zasilania rozdzielnicy niskiego napięcia jest możliwe uzyskanie :

- mocy 350 kW z jednego generatora

- mocy 700 kW z dwóch generatorów

W tej chwili można przystąpić do załączania niezbędnych i najważniejszych urządzeń technologicznych kontrolując jednocześnie aktualny pobór mocy aby nie przekroczyć dostępnej mocy generatorów.

W szczególności należy kontrolować:

- uruchomienie 1 dmuchawy powietrza w trybie ręcznym z wartością zadaną 50% mocy

- produkcję i zużycie biogazu

- zapas biogazu w zbiornikach

- pobór energii elektrycznej

5. Wyłączenie Zasilania Wyspowego

Kiedy powróci zasilanie z sieci i operator uzyska informację od dyspozytora Enea o usunięciu awarii, decyduje o wyłączeniu trybu pracy wyspowej.

W tym celu należy :

- zatrzymać pracujące generatory

- wyłączyć pracę wyspową na rozdzielnicy RGA w pomieszczeniu generatorów (kluczyk na 0)

- wyłączyć pracę wyspową na rozdzielnicy RG100 w rozdzielni głównej (kluczyk na 0)

6.   Przełączenie do normalnego trybu pracy.

Aby przejść do trybu normalnej pracy z sieci należy :

- załączyć rozłączniki kompensacji mocy biernej w polu RG 2 i 17

- włączyć wszystkie wyłączone wcześniej wyłączniki napędów i urządzeń

- włączyć napędy i urządzenia na panelu sterującym lub SCADA w tryb auto

- włączyć sterowanie wyłącznika sprzęgła w pozycję Auto RG08

Po włączeniu sprzęgła w tryb Auto, wyłączniki główne transformatorów włączą się automatycznie po odliczeniu zadanego czasu (około 5 minut) i następuje zasilanie rozdzielni z sieci energetycznej.

- Tabela poboru mocy przez urządzenia na oczyszczalni:

- Dmuchawa powietrza D2-A		moc od 130 do 220 kW

- RZ1	moc max. 	35 kW		średnie		5 kW

- RZ2	moc max. 	180 kW	średnie		35 kW

- RZ3	moc max.	180 kW	średnie		100 kW

- RZ4	moc max.	300 kW	średnie		120 kW

- RZ5	moc max.	300 kW	średnie		140 kW

- RZ6	moc max. 	80 kW		średnie		16 kW

Razem około 500kW

Spalarnia osadów:

- RTs	moc max.	250 kW	średnie		160 kW